## Lote 1
LOTE 1 SUMINISTRO DE LUMINARIAS
PABELLÓN 1 - LOTE 1
L1-P1-1 | ALUMBRADO NORMAL
| LUMINARIA LED ALTA POTENCIA ILUMINACION GENERAL PABELLONES | 108 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE01 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
| LUMINARIA LED ALTA POTENCIA ILUMINACION GENERAL TRANSICION ENTRE PABELLONES | 28 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE02 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
L1-P1-2 | ALUMBRADO EMERGENCIA
| LUMINARIA LED A SAI | 36 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE-E01 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
| AUTÓNOMO | 12 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE-E02 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
| AUTÓNOMO | 16 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE-E04 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
| RÓTULO SEÑALÉTICA ILUMINADO | 6 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE-E07 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
PABELLÓN 2 - LOTE 1
L1-P2-1 | ALUMBRADO NORMAL
| LUMINARIA LED ALTA POTENCIA ILUMINACION GENERAL PABELLONES | 98 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE01 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
| LUMINARIA LED ALTA POTENCIA ILUMINACION GENERAL TRANSICION ENTRE PABELLONES | 28 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE02 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
| LUMINARIA LED EVENTOS DEPORTIVOS TIPO1 | 16 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE03.1 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
L1-P2-2 | ALUMBRADO EMERGENCIA
| LUMINARIA LED A SAI | 38 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE-E01 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
| AUTÓNOMO | 12 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE-E02 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
| AUTÓNOMO | 16 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE-E04 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
| RÓTULO SEÑALÉTICA ILUMINADO | 6 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE-E07 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
PABELLÓN 3 - LOTE 1
L1-P3-1 | ALUMBRADO NORMAL
| LUMINARIA LED ALTA POTENCIA ILUMINACION GENERAL PABELLONES | 322 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE01 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
| LUMINARIA LED ALTA POTENCIA ILUMINACION GENERAL TRANSICION ENTRE PABELLONES | 28 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE02 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
L1-P3-2 | ALUMBRADO EMERGENCIA
| LUMINARIA LED A SAI | 112 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE-E01 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
| AUTÓNOMO | 18 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE-E02 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
| AUTÓNOMO | 20 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE-E04 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
| RÓTULO SEÑALÉTICA ILUMINADO | 8 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE-E07 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
PABELLÓN 4 - LOTE 1
L1-P4-1 | ALUMBRADO NORMAL
| LUMINARIA LED ALTA POTENCIA ILUMINACION GENERAL PABELLONES | 322 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE01 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
| LUMINARIA LED ALTA POTENCIA ILUMINACION GENERAL TRANSICION ENTRE PABELLONES | 28 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE02 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
L1-P4-2 | ALUMBRADO EMERGENCIA
| LUMINARIA LED A SAI | 112 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE-E01 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
| AUTÓNOMO | 18 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE-E02 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
| AUTÓNOMO | 16 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE-E04 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
| RÓTULO SEÑALÉTICA ILUMINADO | 8 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE-E07 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
PABELLÓN 5 - LOTE 1
L1-P5-1 | ALUMBRADO NORMAL
| LUMINARIA LED ALTA POTENCIA ILUMINACION GENERAL PABELLONES | 213 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE01 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
| LUMINARIA LED ALTA POTENCIA ILUMINACION GENERAL TRANSICION ENTRE PABELLONES | 28 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE02 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
L1-P5-2 | ALUMBRADO EMERGENCIA
| LUMINARIA LED A SAI | 77 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE-E01 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
| AUTÓNOMO | 12 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE-E02 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
| AUTÓNOMO | 17 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE-E04 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
| RÓTULO SEÑALÉTICA ILUMINADO | 6 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE-E07 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
PABELLÓN 6 - LOTE 1
L1-P6-1 | ALUMBRADO NORMAL
| LUMINARIA LED ALTA POTENCIA ILUMINACION GENERAL PABELLONES | 213 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE01 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
| LUMINARIA LED ALTA POTENCIA ILUMINACION GENERAL TRANSICION ENTRE PABELLONES | 32 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE02 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
| LUMINARIA LED EVENTOS DEPORTIVOS TIPO1 | 18 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE03.1 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
| Downlight LED Superficie | 16 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE05 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
| Aplique de pared LED | 9 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE07 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
L1-P6-2 | ALUMBRADO EMERGENCIA
| LUMINARIA LED A SAI | 76 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE-E01 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
| AUTÓNOMO | 12 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE-E02 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
| AUTÓNOMO | 22 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE-E04 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
| RÓTULO SEÑALÉTICA ILUMINADO | 6 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE-E07 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
PABELLÓN 7 - LOTE 1
L1-P7-1 | ALUMBRADO NORMAL
| LUMINARIA LED ALTA POTENCIA ILUMINACION GENERAL PABELLONES | 321 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE01 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
| LUMINARIA LED ALTA POTENCIA ILUMINACION GENERAL TRANSICION ENTRE PABELLONES | 33 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE02 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
L1-P7-2 | ALUMBRADO EMERGENCIA
| LUMINARIA LED A SAI | 113 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE-E01 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
| AUTÓNOMO | 16 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE-E02 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
| AUTÓNOMO | 18 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE-E04 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
| RÓTULO SEÑALÉTICA ILUMINADO | 8 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE-E07 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
PABELLÓN 8 - LOTE 1
L1-P8-1 | ALUMBRADO NORMAL
| LUMINARIA LED ALTA POTENCIA ILUMINACION GENERAL PABELLONES | 321 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE01 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
| LUMINARIA LED ALTA POTENCIA ILUMINACION GENERAL TRANSICION ENTRE PABELLONES | 33 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE02 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
L1-P8-2 | ALUMBRADO EMERGENCIA
| LUMINARIA LED A SAI | 112 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE-E01 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
| AUTÓNOMO | 16 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE-E02 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
| AUTÓNOMO | 18 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE-E04 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
| RÓTULO SEÑALÉTICA ILUMINADO | 8 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE-E07 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
PABELLÓN 9 - LOTE 1
L1-P9-1 | ALUMBRADO NORMAL
| LUMINARIA LED ALTA POTENCIA ILUMINACION GENERAL PABELLONES | 432 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE01 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
| LUMINARIA LED EVENTOS DEPORTIVOS TIPO2 | 24 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE03.2 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
| Downlight LED Empotrable | 59 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE04 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
L1-P9-2 | ALUMBRADO EMERGENCIA
| LUMINARIA LED A SAI | 83 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE-E01 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
| AUTÓNOMO | 25 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE-E04 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
| RÓTULO SEÑALÉTICA ILUMINADO | 8 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE-E07 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
PABELLÓN 10 - LOTE 1
L1-P10-1 | ALUMBRADO NORMAL
| LUMINARIA LED ALTA POTENCIA ILUMINACION GENERAL PABELLONES | 432 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE01 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
| LUMINARIA LED EVENTOS DEPORTIVOS TIPO2 | 24 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE03.2 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
| Downlight LED Empotrable | 59 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE04 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
L1-P10-2 | ALUMBRADO EMERGENCIA
| LUMINARIA LED A SAI | 83 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE-E01 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
| AUTÓNOMO | 25 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE-E04 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
| RÓTULO SEÑALÉTICA ILUMINADO | 8 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE-E07 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
PABELLÓN 12 - LOTE 1
L1-P12-1 | ALUMBRADO NORMAL
| LUMINARIA LED ALTA POTENCIA ILUMINACION GENERAL PABELLONES | 235 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE01 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
| LUMINARIA LED EVENTOS DEPORTIVOS TIPO2 | 12 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE03.2 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
L1-P12-2 | ALUMBRADO EMERGENCIA
| AUTÓNOMO | 24 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE-E03 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
| AUTÓNOMO | 8 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE-E04 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
| RÓTULO SEÑALÉTICA ILUMINADO | 6 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE-E07 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
PABELLÓN 14.1 - LOTE 1
L1-P14.1-1 | ALUMBRADO NORMAL
| LUMINARIA LED ALTA POTENCIA ILUMINACION GENERAL PABELLONES | 240 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE01 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
| LUMINARIA LED ALTA POTENCIA ILUMINACION GENERAL TRANSICION ENTRE PABELLONES | 24 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE02 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
| Luminaria Estanca LED (Pasarelas Pabellón 14.1) | 76 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE06 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
L1-P14.1-2 | ALUMBRADO EMERGENCIA
| AUTÓNOMO | 74 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE-E03 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
| AUTÓNOMO | 30 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE-E04 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
| RÓTULO SEÑALÉTICA ILUMINADO | 6 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE-E07 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
PABELLÓN 14.2 - LOTE 1
L1-P14.2-1 | ALUMBRADO NORMAL
| LUMINARIA LED ALTA POTENCIA ILUMINACION GENERAL PABELLONES | 245 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE01 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
| Luminaria Estanca LED | 154 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE06 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.
L1-P14.2-2 | ALUMBRADO EMERGENCIA
| AUTÓNOMO | 53 | ud
Suministro de luminaria Tipo LE-E06 según las especificaciones descritas en el documento de Especificaciones Técnicas del Anexo II.

## Lote 2
LOTE 2 DESMONTAJE DE LUMINARIAS ACTUALES, MONTAJE DE LUMINARIAS LOTE 1, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN DE ALUMBRADO,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN DEL ALUMBRADO DE EMERGENCIA, INSTALACIÓN DE ADECUACIÓN ELECTRICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE TODO EL SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL.
Nota: Quedarán incluidos en el precio los medios auxiliares necesarios para la correcta instalación y montaje.
PABELLÓN 1 - LOTE 2
L2-P1-1 | DESMONTAJE Y MONTAJE ALUMBRADO NORMAL
L2-P1-1.1 | DESMONTAJE
| LUMINARIA LED ALTA POTENCIA ILUMINACION GENERAL PABELLONES | 108 | ud
Desmontaje luminaria Tipo LE01. Totalmente desmontado.
| LUMINARIA LED ALTA POTENCIA ILUMINACION GENERAL TRANSICION ENTRE PABELLONES | 28 | ud
Desmontaje luminaria Tipo LE02. Totalmente desmontado.
L2-P1-1.2 | MONTAJE
| LUMINARIA LED ALTA POTENCIA ILUMINACION GENERAL PABELLONES | 108 | ud
Montaje luminaria Tipo LE01. Totalmente instalada y funcionando.
| LUMINARIA LED ALTA POTENCIA ILUMINACION GENERAL TRANSICION ENTRE PABELLONES | 28 | ud
Montaje luminaria Tipo LE02. Totalmente instalada y funcionando.
L2-P1-2 | DESMONTAJE Y MONTAJE ALUMBRADO EMERGENCIA
L2-P1-2.1 | DESMONTAJE
| LUMINARIA LED A SAI | 32 | ud
Desmontaje Tipo LE-E01. Totalmente desmontado.
| AUTÓNOMO | 12 | ud
Desmontaje Tipo LE-E02. Totalmente desmontado.
| AUTÓNOMO | 16 | ud
Desmontaje Tipo LE-E04. Totalmente desmontado.
| RÓTULO SEÑALÉTICA ILUMINADO | 6 | ud
Desmontaje Tipo LE-E07. Totalmente desmontado.
L2-P1-2.2 | MONTAJE
| LUMINARIA LED A SAI | 32 | ud
Montaje Tipo LE-E01. Totalmente instalada y funcionando.
| AUTÓNOMO | 12 | ud
Montaje Tipo LE-E02. Totalmente instalada y funcionando.
| AUTÓNOMO | 16 | ud
Montaje Tipo LE-E04. Totalmente instalada y funcionando.
| RÓTULO SEÑALÉTICA ILUMINADO | 6 | ud
Montaje Tipo LE-E07. Totalmente instalada y funcionando.
L2-P1-3 | SISTEMA DE GESTIÓN DEL ALUMBRADO NORMAL
| SENSOR DE LUMINOSIDAD PT1000. IP65 | 4 | ud
Suministro e instalación de sensor de luminosidad PT1000. IP65. 1-36 V DC, 24 V AC. Salida anológica 0...10 V. Min. load resistance 10 kΩ. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| PASARELA DE COMUNICACIÓN MODBUS - DALI (64 Balastros) | 4 | ud
Suministro e instalación de pasarela de comunicación Modbus - DALI (64 Balastros). Totalmente instalado y en funcionamiento.
| SUBESTACIÓN DE CONTROL | 1 | ud
Suministro e instalación de subestación de control incluyendo controladores librementes programables, con reloj en tiempo real, memoria Flash con capacidad de proceso suficiente para implementar algoritmos complejos, pila de respaldo de datos. Dispone E/S analógicas y digitales con capacidad suficiente. Con comunicación Modbus, TCP/IP. Incluyendo cuadro de control formado por armario. Todo ello según especificaciones/estándar. Previsto para allbergar dispositivos de control/comunicación seleccionados. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, ransformadores para alimentación de dispositivos internos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en continua, relés para maniobras eléctricas/salidas digitales y bornero extra para cableado de elementos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE PUNTOS DE CONTROL | 1 | ud
Suministro e instalación del material necesario para unir los procesadores de las instalaciones electro-mecánicas entre sí, con sus adaptadadores de comunicaciones para enlazar los adaptadores de comunicaciones con la red. Enlazar los equipos de campo de las instalaciones electro-mecánicas con sus respectivos procesadores distribuidos. Conexionar los equipos de campo de las instalaciones electromecánicas suministradas. Suministro e instalación de mangueras de cable apantallado de señales de 1mm. de sección para conexionado de las señales de control descritas en el listado de puntos. Canalización: Tubo de acero y/o bandeja metálica en recorridos obligatorios por normativa y exteriores y PVC rígido/flexible y bandeja tipo rejiband en el resto de recorridos. No se incluye alimentación 220Vac a cuadro de control. Todo ello libre de halógenos y según GBT. Suministro e instalación de cable de datos CAT6 para realización de red ethernet. Canalización: Tubo de acero y/o bandeja metálica en recorridos obligatorios por normativa y exteriores y PVC rígido/flexible y bandeja tipo rejiband en el resto de recorridos. Todo ello libre de halógenos y según RGBT Suministro e instalación de cable de comunicaciones (2x1) para la conexión de RS485. Canalización: Tubo de acero y/o bandeja metálica en recorridos obligatorios por normativa y exteriores y PVC rígido/flexible y bandeja tipo rejiband en el resto de recorridos. Todo ello libre de halógenos y según RGBT Totalmente instalado y en funcionamiento.
| INGENIERÍA DE PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA | 1 | ud
Realización y suministro de planos y esquemas de conexionado para la correcta instalación de de los equipos. Programación del puesto central , configuración e implementación de la base de datos, creación de los menús gráficos de introducción al sistema y gráficos en color de las instalaciones. Ingeniería de programación en microprocesadores equipo de campo. Puesta en marcha una vez finalizados los trabajos de instalación, conexionado, y con las instalaciones en las condiciones necesarias para el chequeo del correcto funcionamiento de los equipos de control. Entrega documentación final de obra. Totalmente funcionando.
| INGENIERÍA SOFTWARE | 1 | ud
Programación del puesto central, configuración e implementación de la base de datos, creación de los menús gráficos de introducción al sistema y gráficos en color de las instalaciones. Totalmente funcionando.
L2-P1-4 | SISTEMA DE GESTIÓN DEL ALUMBRADO DE EMERGENCIA
| CUADRO DE CONTROL ALUMBRADO EMERGENCIA P1 | 1 | ud
Suministro de cuadro de control formado por armario previsto para allbergar dispositivos de control/comunicación seleccionados. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, bornero extra para cableado de elementos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| BUS | 1 | ud
Suministro e instalación de circuito de bus compuesto por dos conductores blanco-rojo, de 1,5 mm² de sección. Material aislante: Libre de halógenos <0,5% (UNE EN 50267-2-1). Material cubierta: ø8,0±0,5 Libre de halógenos <0,5% (UNE EN 50267-2-1). Para la comunicación entre la central y aparatos autónomos tendido bajo tubo de protección M20, blindado enchufable rígido en zonas vistas. Incluso bornas, terminales, racores, sujeciones, identificadores, pasamuros, paso de forjados, pequeño material, accesorios, apertura y cierre de rozas, y mano de obra. Incluyendo accesorios necesariospara su correcto montaje y conexionado. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| SECCIONADOR | 6 | ud
Suministro e instalación de seccionador del BUS para conectar un máximo de 200 luminarias. Permite chequear el estado de las líneas secundarias de BUS utilizadas en la comunicación de la central con luminarias. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| CONTROLADOR (200) | 2 | ud
Suministro e instalación de controlador para conectar un máximo de 200 luminarias que cuenta en su panel frontal con indicadores de estado y botones de control del aparato. Dispone de serie de puertos que permiten la comunicación entre las luminarias, la central y un ordenador. Diseñada para ser colocada en un carril simétrico DIN 46277/3, EN 50022 de un cuadro eléctrico, ocupando la anchura de 8 interruptores magnetotérmicos sencillos (141 mm). Equipo de test y telemando que se comunica a través de un BUS de dos hilos. Está provista de una entrada para central de incendios. Detecta e informa de los fallos en el bus principal (cortocircuito y fugas) a través de los pilotos. Dispone de una entrada identificada como AUX que permite el encendido de todas las luminarias conectadas al Bus, útil para ser conectada a una central de incendios. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| PROGRAMACIÓN Y FORMACIÓN | 1 | ud
Introducción en sistema de gestión de los números de serie de las luminarias instaladas. Test funcional de la instalación con informe de desviaciones. Formación al personal de mantenimiento. Totalmente funcionando.
L2-P1-5 | ADECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA
| PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA Y DIFERENCIAL EN CUADRO EXISTENTE PARA CUADRO "SUBESTACIÓN DE CONTROL" | 1 | ud
Suministro, montaje y conexionado de protección magnetotérmica y diferencial, según se indica en la memoria técnica. Aparamenta a instalar en cuadro existente, incluso marcado y etiquetado de los elementos según normativa interna de IFEMA. Medida la unidad completamente instalada.
| PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA Y DIFERENCIAL EN CUADRO EXISTENTE PARA SITEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA | 1 | ud
Suministro, montaje y conexionado de protección magnetotérmica y diferencial, según se indica en la memoria técnica. Aparamenta a instalar en cuadro existente, incluso marcado y etiquetado de los elementos según normativa interna de IFEMA. Medida la unidad completamente instalada.
| MODIFICACIÓN DE CUADRO ELÉCTRICO PARA REPLICAR SEÑALES DE ESTADO | 1 | ud
Suministro, montaje y conexionado de aparamenta necesaria para duplicar las señales de estado del alumbrado, según se indica en la memoria técnica. Aparamenta a instalar en cuadro existente, incluso marcado y etiquetado de los elementos según normativa interna de IFEMA. Medida la unidad completamente instalada.
| ACOMETIDA A CUADRO "SUBESTACIÓN DE CONTROL" | 1 | ud
Suministro, montaje y conexionado de circuito de distribución eléctrica compuesto por cable RZ1-K 0,6/1Kv de sección de conductor 5x2,5 MM2, no propagador de llama de incendio, libre de halógenos, baja emisión de humos, tendido sobre bandeja existente y/o bajo tubo de protección flexible en falso techo, empotramiento y /o tubo blindado enchufable rígido en zonas vistas y acero galvanizado en montaje de intemperie. Incluso parte proporcional de tubo, cajas de derivación, bornas, terminales, racores, sujeciones, identificadores, pasamuros, paso de forjados, pequeño material, accesorios, apertura y cierre de rozas, y mano de obra. Incluyendo accesorios necesariospara su correcto montaej y conexionado. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| ACOMETIDA A SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA | 1 | ud
Suministro, montaje y conexionado de circuito de distribución eléctrica compuesto por cable RZ1-K 0,6/1Kv de sección de conductor 3x2,5 MM2, no propagador de llama de incendio, libre de halógenos, baja emisión de humos, tendido sobre bandeja existente y/o bajo tubo de protección flexible en falso techo, empotramiento y /o tubo blindado enchufable rígido en zonas vistas y acero galvanizado en montaje de intemperie. Incluso parte proporcional de tubo, cajas de derivación, bornas, terminales, racores, sujeciones, identificadores, pasamuros, paso de forjados, pequeño material, accesorios, apertura y cierre de rozas, y mano de obra. Incluyendo accesorios necesariospara su correcto montaej y conexionado. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| ADECUACIÓN PUNTO DE LUZ. ALUMBRADO NORMAL | 17 | ud
Adecuación de punto de luz sencillo realizado con tubo termoplastico exento de halogenos corrugado de M20 y conductor flexible de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento 07Z1-K 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, o equivalente; medida la unidad completa, incluso accesorios, totalmente instalada y funcionando.
L2-P1-6 | DOCUMENTACIÓN TECNICA Y ADMINISTRATIVA
|  | 1 | ud
DOCUMENTACION TECNICA
Documentación técnica de equipos e instalaciones
| TRAMITACION DE LOS PERMISOS ADMINISTRATIVOS | 1 | ud
Tramitación de todos los permisos administrativos necesarios, previo, durante y posterior a la ejecución de las intslaciones
L2-P1-7 | SEGURIDAD Y SALUD
| ELEMENTOS Y MEDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD | 1 | ud
EPI's y medios de protección colectivas necesarios para ejecutar los trabajos con total seguridad. Según RD 1627/1997
PABELLÓN 2 - LOTE 2
L2-P2-1 | DESMONTAJE Y MONTAJE ALUMBRADO NORMAL
L2-P2-1.1 | DESMONTAJE
| LUMINARIA LED ALTA POTENCIA ILUMINACION GENERAL PABELLONES | 98 | ud
Desmontaje luminaria Tipo LE01. Totalmente desmontado.
| LUMINARIA LED ALTA POTENCIA ILUMINACION GENERAL TRANSICION ENTRE PABELLONES | 28 | ud
Desmontaje luminaria Tipo LE02. Totalmente desmontado.
| LUMINARIA LED EVENTOS DEPORTIVOS TIPO1 | 16 | ud
Desmontaje luminaria Tipo LE03.1. Totalmente desmontado.
L2-P2-1.2 | MONTAJE
| LUMINARIA LED ALTA POTENCIA ILUMINACION GENERAL PABELLONES | 98 | ud
Montaje luminaria Tipo LE01. Totalmente instalada y funcionando.
| LUMINARIA LED ALTA POTENCIA ILUMINACION GENERAL TRANSICION ENTRE PABELLONES | 28 | ud
Montaje luminaria Tipo LE02. Totalmente instalada y funcionando.
| LUMINARIA LED EVENTOS DEPORTIVOS TIPO1 | 16 | ud
Montaje luminaria Tipo LE03.1. Totalmente instalada y funcionando.
L2-P2-2 | DESMONTAJE Y MONTAJE ALUMBRADO EMERGENCIA
L2-P2-2.1 | DESMONTAJE
| LUMINARIA LED A SAI | 38 | ud
Desmontaje Tipo LE-E01. Totalmente desmontado.
| AUTÓNOMO | 12 | ud
Desmontaje Tipo LE-E02. Totalmente desmontado.
| AUTÓNOMO | 16 | ud
Desmontaje Tipo LE-E04. Totalmente desmontado.
| RÓTULO SEÑALÉTICA ILUMINADO | 6 | ud
Desmontaje Tipo LE-E07. Totalmente desmontado.
L2-P2-2.2 | MONTAJE
| LUMINARIA LED A SAI | 38 | ud
Montaje Tipo LE-E01. Totalmente instalada y funcionando.
| AUTÓNOMO | 12 | ud
Montaje Tipo LE-E02. Totalmente instalada y funcionando.
| AUTÓNOMO | 16 | ud
Montaje Tipo LE-E04. Totalmente instalada y funcionando.
| RÓTULO SEÑALÉTICA ILUMINADO | 6 | ud
Montaje Tipo LE-E07. Totalmente instalada y funcionando.
L2-P2-3 | SISTEMA DE GESTIÓN DEL ALUMBRADO NORMAL
| SENSOR DE LUMINOSIDAD PT1000. IP65 | 4 | ud
Suministro e instalación de sensor de luminosidad PT1000. IP65. 1-36 V DC, 24 V AC. Salida anológica 0...10 V. Min. load resistance 10 kΩ. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| PASARELA DE COMUNICACIÓN MODBUS - DALI (64 Balastros) | 4 | ud
Suministro e instalación de pasarela de comunicación Modbus - DALI (64 Balastros). Totalmente instalado y en funcionamiento.
| SUBESTACIÓN DE CONTROL | 1 | ud
Suministro e instalación de subestación de control incluyendo controladores librementes programables, con reloj en tiempo real, memoria Flash con capacidad de proceso suficiente para implementar algoritmos complejos, pila de respaldo de datos. Dispone E/S analógicas y digitales con capacidad suficiente. Con comunicación Modbus, TCP/IP. Incluyendo cuadro de control formado por armario. Todo ello según especificaciones/estándar. Previsto para allbergar dispositivos de control/comunicación seleccionados. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, ransformadores para alimentación de dispositivos internos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en continua, relés para maniobras eléctricas/salidas digitales y bornero extra para cableado de elementos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE PUNTOS DE CONTROL | 1 | ud
Suministro e instalación del material necesario para unir los procesadores de las instalaciones electro-mecánicas entre sí, con sus adaptadadores de comunicaciones para enlazar los adaptadores de comunicaciones con la red. Enlazar los equipos de campo de las instalaciones electro-mecánicas con sus respectivos procesadores distribuidos. Conexionar los equipos de campo de las instalaciones electromecánicas suministradas. Suministro e instalación de mangueras de cable apantallado de señales de 1mm. de sección para conexionado de las señales de control descritas en el listado de puntos. Canalización: Tubo de acero y/o bandeja metálica en recorridos obligatorios por normativa y exteriores y PVC rígido/flexible y bandeja tipo rejiband en el resto de recorridos. No se incluye alimentación 220Vac a cuadro de control. Todo ello libre de halógenos y según GBT. Suministro e instalación de cable de datos CAT6 para realización de red ethernet. Canalización: Tubo de acero y/o bandeja metálica en recorridos obligatorios por normativa y exteriores y PVC rígido/flexible y bandeja tipo rejiband en el resto de recorridos. Todo ello libre de halógenos y según RGBT Suministro e instalación de cable de comunicaciones (2x1) para la conexión de RS485. Canalización: Tubo de acero y/o bandeja metálica en recorridos obligatorios por normativa y exteriores y PVC rígido/flexible y bandeja tipo rejiband en el resto de recorridos. Todo ello libre de halógenos y según RGBT Totalmente instalado y en funcionamiento.
| INGENIERÍA DE PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA | 1 | ud
Realización y suministro de planos y esquemas de conexionado para la correcta instalación de de los equipos. Programación del puesto central , configuración e implementación de la base de datos, creación de los menús gráficos de introducción al sistema y gráficos en color de las instalaciones. Ingeniería de programación en microprocesadores equipo de campo. Puesta en marcha una vez finalizados los trabajos de instalación, conexionado, y con las instalaciones en las condiciones necesarias para el chequeo del correcto funcionamiento de los equipos de control. Entrega documentación final de obra. Totalmente funcionando.
| INGENIERÍA SOFTWARE | 1 | ud
Programación del puesto central, configuración e implementación de la base de datos, creación de los menús gráficos de introducción al sistema y gráficos en color de las instalaciones. Totalmente funcionando.
L2-P2-4 | SISTEMA DE GESTIÓN DEL ALUMBRADO DE EMERGENCIA
| CUADRO DE CONTROL ALUMBRADO EMERGENCIA P1 | 1 | ud
Suministro de cuadro de control formado por armario previsto para allbergar dispositivos de control/comunicación seleccionados. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, bornero extra para cableado de elementos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| BUS | 1 | ud
Suministro e instalación de circuito de bus compuesto por dos conductores blanco-rojo, de 1,5 mm² de sección. Material aislante: Libre de halógenos <0,5% (UNE EN 50267-2-1). Material cubierta: ø8,0±0,5 Libre de halógenos <0,5% (UNE EN 50267-2-1). Para la comunicación entre la central y aparatos autónomos tendido bajo tubo de protección M20, blindado enchufable rígido en zonas vistas. Incluso bornas, terminales, racores, sujeciones, identificadores, pasamuros, paso de forjados, pequeño material, accesorios, apertura y cierre de rozas, y mano de obra. Incluyendo accesorios necesariospara su correcto montaje y conexionado. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| SECCIONADOR | 6 | ud
Suministro e instalación de seccionador del BUS para conectar un máximo de 200 luminarias. Permite chequear el estado de las líneas secundarias de BUS utilizadas en la comunicación de la central con luminarias. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| CONTROLADOR (200) | 2 | ud
Suministro e instalación de controlador para conectar un máximo de 200 luminarias que cuenta en su panel frontal con indicadores de estado y botones de control del aparato. Dispone de serie de puertos que permiten la comunicación entre las luminarias, la central y un ordenador. Diseñada para ser colocada en un carril simétrico DIN 46277/3, EN 50022 de un cuadro eléctrico, ocupando la anchura de 8 interruptores magnetotérmicos sencillos (141 mm). Equipo de test y telemando que se comunica a través de un BUS de dos hilos. Está provista de una entrada para central de incendios. Detecta e informa de los fallos en el bus principal (cortocircuito y fugas) a través de los pilotos. Dispone de una entrada identificada como AUX que permite el encendido de todas las luminarias conectadas al Bus, útil para ser conectada a una central de incendios. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| PROGRAMACIÓN Y FORMACIÓN | 1 | ud
Introducción en sistema de gestión de los números de serie de las luminarias instaladas. Test funcional de la instalación con informe de desviaciones. Formación al personal de mantenimiento. Totalmente funcionando
L2-P2-5 | ADECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA
| PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA Y DIFERENCIAL EN CUADRO EXISTENTE PARA CUADRO "SUBESTACIÓN DE CONTROL" | 1 | ud
Suministro, montaje y conexionado de protección magnetotérmica y diferencial, según se indica en la memoria técnica. Aparamenta a instalar en cuadro existente, incluso marcado y etiquetado de los elementos según normativa interna de IFEMA. Medida la unidad completamente instalada.
| PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA Y DIFERENCIAL EN CUADRO EXISTENTE PARA SITEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA | 1 | ud
Suministro, montaje y conexionado de protección magnetotérmica y diferencial, según se indica en la memoria técnica. Aparamenta a instalar en cuadro existente, incluso marcado y etiquetado de los elementos según normativa interna de IFEMA. Medida la unidad completamente instalada.
| MODIFICACIÓN DE CUADRO ELÉCTRICO PARA REPLICAR SEÑALES DE ESTADO | 1 | ud
Suministro, montaje y conexionado de aparamenta necesaria para duplicar las señales de estado del alumbrado, según se indica en la memoria técnica. Aparamenta a instalar en cuadro existente, incluso marcado y etiquetado de los elementos según normativa interna de IFEMA. Medida la unidad completamente instalada.
| ACOMETIDA A CUADRO "SUBESTACIÓN DE CONTROL" | 1 | ud
Suministro, montaje y conexionado de circuito de distribución eléctrica compuesto por cable RZ1-K 0,6/1Kv de sección de conductor 5x2,5 MM2, no propagador de llama de incendio, libre de halógenos, baja emisión de humos, tendido sobre bandeja existente y/o bajo tubo de protección flexible en falso techo, empotramiento y /o tubo blindado enchufable rígido en zonas vistas y acero galvanizado en montaje de intemperie. Incluso parte proporcional de tubo, cajas de derivación, bornas, terminales, racores, sujeciones, identificadores, pasamuros, paso de forjados, pequeño material, accesorios, apertura y cierre de rozas, y mano de obra. Incluyendo accesorios necesariospara su correcto montaej y conexionado. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| ACOMETIDA A SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA | 1 | ud
Suministro, montaje y conexionado de circuito de distribución eléctrica compuesto por cable RZ1-K 0,6/1Kv de sección de conductor 3x2,5 MM2, no propagador de llama de incendio, libre de halógenos, baja emisión de humos, tendido sobre bandeja existente y/o bajo tubo de protección flexible en falso techo, empotramiento y /o tubo blindado enchufable rígido en zonas vistas y acero galvanizado en montaje de intemperie. Incluso parte proporcional de tubo, cajas de derivación, bornas, terminales, racores, sujeciones, identificadores, pasamuros, paso de forjados, pequeño material, accesorios, apertura y cierre de rozas, y mano de obra. Incluyendo accesorios necesariospara su correcto montaej y conexionado. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| ADECUACIÓN PUNTO DE LUZ. ALUMBRADO NORMAL | 18 | ud
Adecuación de punto de luz sencillo realizado con tubo termoplastico exento de halogenos corrugado de M20 y conductor flexible de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento 07Z1-K 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, o equivalente; medida la unidad completa, incluso accesorios, totalmente instalada y funcionando.
L2-P2-6 | DOCUMENTACIÓN TECNICA Y ADMINISTRATIVA
| DOCUMENTACION TECNICA | 1 | ud
Documentación técnica de equipos e instalaciones
| TRAMITACION DE LOS PERMISOS ADMINISTRATIVOS | 1 | ud
Tramitación de todos los permisos administrativos necesarios, previo, durante y posterior a la ejecución de las intslaciones
L2-P2-7 | SEGURIDAD Y SALUD
| ELEMENTOS Y MEDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD | 1 | ud
EPI's y medios de protección colectivas necesarios para ejecutar los trabajos con total seguridad. Según RD 1627/1997
PABELLÓN 3 - LOTE 2
L2-P3-1 | DESMONTAJE Y MONTAJE ALUMBRADO NORMAL
L2-P3-1.1 | DESMONTAJE
| LUMINARIA LED ALTA POTENCIA ILUMINACION GENERAL PABELLONES | 322 | ud
Desmontaje luminaria Tipo LE01. Totalmente desmontado.
| LUMINARIA LED ALTA POTENCIA ILUMINACION GENERAL TRANSICION ENTRE PABELLONES | 28 | ud
Desmontaje luminaria Tipo LE02. Totalmente desmontado.
L2-P3-1.2 | MONTAJE
| LUMINARIA LED ALTA POTENCIA ILUMINACION GENERAL PABELLONES | 322 | ud
Montaje luminaria Tipo LE01. Totalmente instalada y funcionando.
| LUMINARIA LED ALTA POTENCIA ILUMINACION GENERAL TRANSICION ENTRE PABELLONES | 28 | ud
Montaje luminaria Tipo LE02. Totalmente instalada y funcionando.
L2-P3-2 | DESMONTAJE Y MONTAJE ALUMBRADO EMERGENCIA
L2-P3-2.1 | DESMONTAJE
| LUMINARIA LED A SAI | 112 | ud
Desmontaje Tipo LE-E01. Totalmente desmontado.
| AUTÓNOMO | 18 | ud
Desmontaje Tipo LE-E02. Totalmente desmontado.
| AUTÓNOMO | 20 | ud
Desmontaje Tipo LE-E04. Totalmente desmontado.
| RÓTULO SEÑALÉTICA ILUMINADO | 8 | ud
Desmontaje Tipo LE-E07. Totalmente desmontado.
L2-P3-2.2 | MONTAJE
| LUMINARIA LED A SAI | 112 | ud
Montaje Tipo LE-E01. Totalmente instalada y funcionando.
| AUTÓNOMO | 18 | ud
Montaje Tipo LE-E02. Totalmente instalada y funcionando.
| AUTÓNOMO | 20 | ud
Montaje Tipo LE-E04. Totalmente instalada y funcionando.
| RÓTULO SEÑALÉTICA ILUMINADO | 8 | ud
Montaje Tipo LE-E07. Totalmente instalada y funcionando.
L2-P3-3 | SISTEMA DE GESTIÓN DEL ALUMBRADO NORMAL
| SENSOR DE LUMINOSIDAD PT1000. IP65 | 6 | ud
Suministro e instalación de sensor de luminosidad PT1000. IP65. 1-36 V DC, 24 V AC. Salida anológica 0...10 V. Min. load resistance 10 kΩ. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| PASARELA DE COMUNICACIÓN MODBUS - DALI (64 Balastros) | 10 | ud
Suministro e instalación de pasarela de comunicación Modbus - DALI (64 Balastros). Totalmente instalado y en funcionamiento.
| SUBESTACIÓN DE CONTROL | 1 | ud
Suministro e instalación de subestación de control incluyendo controladores librementes programables, con reloj en tiempo real, memoria Flash con capacidad de proceso suficiente para implementar algoritmos complejos, pila de respaldo de datos. Dispone E/S analógicas y digitales con capacidad suficiente. Con comunicación Modbus, TCP/IP. Incluyendo cuadro de control formado por armario. Todo ello según especificaciones/estándar. Previsto para allbergar dispositivos de control/comunicación seleccionados. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, ransformadores para alimentación de dispositivos internos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en continua, relés para maniobras eléctricas/salidas digitales y bornero extra para cableado de elementos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE PUNTOS DE CONTROL | 1 | ud
Suministro e instalación del material necesario para unir los procesadores de las instalaciones electro-mecánicas entre sí, con sus adaptadadores de comunicaciones para enlazar los adaptadores de comunicaciones con la red. Enlazar los equipos de campo de las instalaciones electro-mecánicas con sus respectivos procesadores distribuidos. Conexionar los equipos de campo de las instalaciones electromecánicas suministradas. Suministro e instalación de mangueras de cable apantallado de señales de 1mm. de sección para conexionado de las señales de control descritas en el listado de puntos. Canalización: Tubo de acero y/o bandeja metálica en recorridos obligatorios por normativa y exteriores y PVC rígido/flexible y bandeja tipo rejiband en el resto de recorridos. No se incluye alimentación 220Vac a cuadro de control. Todo ello libre de halógenos y según GBT. Suministro e instalación de cable de datos CAT6 para realización de red ethernet. Canalización: Tubo de acero y/o bandeja metálica en recorridos obligatorios por normativa y exteriores y PVC rígido/flexible y bandeja tipo rejiband en el resto de recorridos. Todo ello libre de halógenos y según RGBT Suministro e instalación de cable de comunicaciones (2x1) para la conexión de RS485. Canalización: Tubo de acero y/o bandeja metálica en recorridos obligatorios por normativa y exteriores y PVC rígido/flexible y bandeja tipo rejiband en el resto de recorridos. Todo ello libre de halógenos y según RGBT Totalmente instalado y en funcionamiento.
| INGENIERÍA DE PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA | 1 | ud
Realización y suministro de planos y esquemas de conexionado para la correcta instalación de de los equipos. Programación del puesto central , configuración e implementación de la base de datos, creación de los menús gráficos de introducción al sistema y gráficos en color de las instalaciones. Ingeniería de programación en microprocesadores equipo de campo. Puesta en marcha una vez finalizados los trabajos de instalación, conexionado, y con las instalaciones en las condiciones necesarias para el chequeo del correcto funcionamiento de los equipos de control. Entrega documentación final de obra. Totalmente funcionando.
| INGENIERÍA SOFTWARE | 1 | ud
Programación del puesto central, configuración e implementación de la base de datos, creación de los menús gráficos de introducción al sistema y gráficos en color de las instalaciones. Totalmente funcionando.
L2-P3-4 | SISTEMA DE GESTIÓN DEL ALUMBRADO DE EMERGENCIA
| CUADRO DE CONTROL ALUMBRADO EMERGENCIA P1 | 1 | ud
Suministro de cuadro de control formado por armario previsto para allbergar dispositivos de control/comunicación seleccionados. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, bornero extra para cableado de elementos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| BUS | 1 | ud
Suministro e instalación de circuito de bus compuesto por dos conductores blanco-rojo, de 1,5 mm² de sección. Material aislante: Libre de halógenos <0,5% (UNE EN 50267-2-1). Material cubierta: ø8,0±0,5 Libre de halógenos <0,5% (UNE EN 50267-2-1). Para la comunicación entre la central y aparatos autónomos tendido bajo tubo de protección M20, blindado enchufable rígido en zonas vistas. Incluso bornas, terminales, racores, sujeciones, identificadores, pasamuros, paso de forjados, pequeño material, accesorios, apertura y cierre de rozas, y mano de obra. Incluyendo accesorios necesariospara su correcto montaje y conexionado. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| SECCIONADOR | 6 | ud
Suministro e instalación de seccionador del BUS para conectar un máximo de 200 luminarias. Permite chequear el estado de las líneas secundarias de BUS utilizadas en la comunicación de la central con luminarias. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| CONTROLADOR (200) | 2 | ud
Suministro e instalación de controlador para conectar un máximo de 200 luminarias que cuenta en su panel frontal con indicadores de estado y botones de control del aparato. Dispone de serie de puertos que permiten la comunicación entre las luminarias, la central y un ordenador. Diseñada para ser colocada en un carril simétrico DIN 46277/3, EN 50022 de un cuadro eléctrico, ocupando la anchura de 8 interruptores magnetotérmicos sencillos (141 mm). Equipo de test y telemando que se comunica a través de un BUS de dos hilos. Está provista de una entrada para central de incendios. Detecta e informa de los fallos en el bus principal (cortocircuito y fugas) a través de los pilotos. Dispone de una entrada identificada como AUX que permite el encendido de todas las luminarias conectadas al Bus, útil para ser conectada a una central de incendios. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| PROGRAMACIÓN Y FORMACIÓN | 1 | ud
Introducción en sistema de gestión de los números de serie de las luminarias instaladas. Test funcional de la instalación con informe de desviaciones. Formación al personal de mantenimiento. Totalmente funcionando
L2-P3-5 | ADECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA
| PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA Y DIFERENCIAL EN CUADRO EXISTENTE PARA CUADRO "SUBESTACIÓN DE CONTROL" | 1 | ud
Suministro, montaje y conexionado de protección magnetotérmica y diferencial, según se indica en la memoria técnica. Aparamenta a instalar en cuadro existente, incluso marcado y etiquetado de los elementos según normativa interna de IFEMA. Medida la unidad completamente instalada.
| PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA Y DIFERENCIAL EN CUADRO EXISTENTE PARA SITEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA | 1 | ud
Suministro, montaje y conexionado de protección magnetotérmica y diferencial, según se indica en la memoria técnica. Aparamenta a instalar en cuadro existente, incluso marcado y etiquetado de los elementos según normativa interna de IFEMA. Medida la unidad completamente instalada.
| MODIFICACIÓN DE CUADRO ELÉCTRICO PARA REPLICAR SEÑALES DE ESTADO | 1 | ud
Suministro, montaje y conexionado de aparamenta necesaria para duplicar las señales de estado del alumbrado, según se indica en la memoria técnica. Aparamenta a instalar en cuadro existente, incluso marcado y etiquetado de los elementos según normativa interna de IFEMA. Medida la unidad completamente instalada.
| ACOMETIDA A CUADRO "SUBESTACIÓN DE CONTROL" | 1 | ud
Suministro, montaje y conexionado de circuito de distribución eléctrica compuesto por cable RZ1-K 0,6/1Kv de sección de conductor 5x2,5 MM2, no propagador de llama de incendio, libre de halógenos, baja emisión de humos, tendido sobre bandeja existente y/o bajo tubo de protección flexible en falso techo, empotramiento y /o tubo blindado enchufable rígido en zonas vistas y acero galvanizado en montaje de intemperie. Incluso parte proporcional de tubo, cajas de derivación, bornas, terminales, racores, sujeciones, identificadores, pasamuros, paso de forjados, pequeño material, accesorios, apertura y cierre de rozas, y mano de obra. Incluyendo accesorios necesariospara su correcto montaej y conexionado. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| ACOMETIDA A SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA | 1 | ud
Suministro, montaje y conexionado de circuito de distribución eléctrica compuesto por cable RZ1-K 0,6/1Kv de sección de conductor 3x2,5 MM2, no propagador de llama de incendio, libre de halógenos, baja emisión de humos, tendido sobre bandeja existente y/o bajo tubo de protección flexible en falso techo, empotramiento y /o tubo blindado enchufable rígido en zonas vistas y acero galvanizado en montaje de intemperie. Incluso parte proporcional de tubo, cajas de derivación, bornas, terminales, racores, sujeciones, identificadores, pasamuros, paso de forjados, pequeño material, accesorios, apertura y cierre de rozas, y mano de obra. Incluyendo accesorios necesariospara su correcto montaej y conexionado. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| ADECUACIÓN PUNTO DE LUZ. ALUMBRADO NORMAL | 46 | ud
Adecuación de punto de luz sencillo realizado con tubo termoplastico exento de halogenos corrugado de M20 y conductor flexible de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento 07Z1-K 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, o equivalente; medida la unidad completa, incluso accesorios, totalmente instalada y funcionando.
| ADECUACIÓN PUNTO DE LUZ. ALUMBRADO EMERGENCIA | 46 | ud
Adecuación de punto de luz sencillo realizado con tubo termoplastico exento de halogenos corrugado de M20 y conductor flexible de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento 07Z1-K 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, o equivalente; medida la unidad completa, incluso accesorios, totalmente instalada y funcionando.
L2-P3-6 | DOCUMENTACIÓN TECNICA Y ADMINISTRATIVA
| DOCUMENTACION TECNICA | 1 | ud
Documentación técnica de equipos e instalaciones
| TRAMITACION DE LOS PERMISOS ADMINISTRATIVOS | 1 | ud
Tramitación de todos los permisos administrativos necesarios, previo, durante y posterior a la ejecución de las intslaciones
L2-P3-7 | SEGURIDAD Y SALUD
| ELEMENTOS Y MEDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD | 1 | ud
EPI's y medios de protección colectivas necesarios para ejecutar los trabajos con total seguridad. Según RD 1627/1997
PABELLÓN 4 - LOTE 2
L2-P4-1 | DESMONTAJE Y MONTAJE ALUMBRADO NORMAL
L2-P4-1.1 | DESMONTAJE
| LUMINARIA LED ALTA POTENCIA ILUMINACION GENERAL PABELLONES | 322 | ud
Desmontaje luminaria Tipo LE01. Totalmente desmontado.
| LUMINARIA LED ALTA POTENCIA ILUMINACION GENERAL TRANSICION ENTRE PABELLONES | 28 | ud
Desmontaje luminaria Tipo LE02. Totalmente desmontado.
L2-P4-1.2 | MONTAJE
| LUMINARIA LED ALTA POTENCIA ILUMINACION GENERAL PABELLONES | 322 | ud
Montaje luminaria Tipo LE01. Totalmente instalada y funcionando.
| LUMINARIA LED ALTA POTENCIA ILUMINACION GENERAL TRANSICION ENTRE PABELLONES | 28 | ud
Montaje luminaria Tipo LE02. Totalmente instalada y funcionando.
L2-P4-2 | DESMONTAJE Y MONTAJE ALUMBRADO EMERGENCIA
L2-P4-2.1 | DESMONTAJE
| LUMINARIA LED A SAI | 112 | ud
Desmontaje Tipo LE-E01. Totalmente desmontado.
| AUTÓNOMO | 18 | ud
Desmontaje Tipo LE-E02. Totalmente desmontado.
| AUTÓNOMO | 16 | ud
Desmontaje Tipo LE-E04. Totalmente desmontado.
| RÓTULO SEÑALÉTICA ILUMINADO | 8 | ud
Desmontaje Tipo LE-E07. Totalmente desmontado.
L2-P4-2.2 | MONTAJE
| LUMINARIA LED A SAI | 112 | ud
Montaje Tipo LE-E01. Totalmente instalada y funcionando.
| AUTÓNOMO | 18 | ud
Montaje Tipo LE-E02. Totalmente instalada y funcionando.
| AUTÓNOMO | 16 | ud
Montaje Tipo LE-E04. Totalmente instalada y funcionando.
| RÓTULO SEÑALÉTICA ILUMINADO | 8 | ud
Montaje Tipo LE-E07. Totalmente instalada y funcionando.
L2-P4-3 | SISTEMA DE GESTIÓN DEL ALUMBRADO NORMAL
| SENSOR DE LUMINOSIDAD PT1000. IP65 | 6 | ud
Suministro e instalación de sensor de luminosidad PT1000. IP65. 1-36 V DC, 24 V AC. Salida anológica 0...10 V. Min. load resistance 10 kΩ. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| PASARELA DE COMUNICACIÓN MODBUS - DALI (64 Balastros) | 10 | ud
Suministro e instalación de pasarela de comunicación Modbus - DALI (64 Balastros). Totalmente instalado y en funcionamiento.
| SUBESTACIÓN DE CONTROL | 1 | ud
Suministro e instalación de subestación de control incluyendo controladores librementes programables, con reloj en tiempo real, memoria Flash con capacidad de proceso suficiente para implementar algoritmos complejos, pila de respaldo de datos. Dispone E/S analógicas y digitales con capacidad suficiente. Con comunicación Modbus, TCP/IP. Incluyendo cuadro de control formado por armario. Todo ello según especificaciones/estándar. Previsto para allbergar dispositivos de control/comunicación seleccionados. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, ransformadores para alimentación de dispositivos internos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en continua, relés para maniobras eléctricas/salidas digitales y bornero extra para cableado de elementos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE PUNTOS DE CONTROL | 1 | ud
Suministro e instalación del material necesario para unir los procesadores de las instalaciones electro-mecánicas entre sí, con sus adaptadadores de comunicaciones para enlazar los adaptadores de comunicaciones con la red. Enlazar los equipos de campo de las instalaciones electro-mecánicas con sus respectivos procesadores distribuidos. Conexionar los equipos de campo de las instalaciones electromecánicas suministradas. Suministro e instalación de mangueras de cable apantallado de señales de 1mm. de sección para conexionado de las señales de control descritas en el listado de puntos. Canalización: Tubo de acero y/o bandeja metálica en recorridos obligatorios por normativa y exteriores y PVC rígido/flexible y bandeja tipo rejiband en el resto de recorridos. No se incluye alimentación 220Vac a cuadro de control. Todo ello libre de halógenos y según GBT. Suministro e instalación de cable de datos CAT6 para realización de red ethernet. Canalización: Tubo de acero y/o bandeja metálica en recorridos obligatorios por normativa y exteriores y PVC rígido/flexible y bandeja tipo rejiband en el resto de recorridos. Todo ello libre de halógenos y según RGBT Suministro e instalación de cable de comunicaciones (2x1) para la conexión de RS485. Canalización: Tubo de acero y/o bandeja metálica en recorridos obligatorios por normativa y exteriores y PVC rígido/flexible y bandeja tipo rejiband en el resto de recorridos. Todo ello libre de halógenos y según RGBT Totalmente instalado y en funcionamiento.
| INGENIERÍA DE PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA | 1 | ud
Realización y suministro de planos y esquemas de conexionado para la correcta instalación de de los equipos. Programación del puesto central , configuración e implementación de la base de datos, creación de los menús gráficos de introducción al sistema y gráficos en color de las instalaciones. Ingeniería de programación en microprocesadores equipo de campo. Puesta en marcha una vez finalizados los trabajos de instalación, conexionado, y con las instalaciones en las condiciones necesarias para el chequeo del correcto funcionamiento de los equipos de control. Entrega documentación final de obra. Totalmente funcionando.
| INGENIERÍA SOFTWARE | 1 | ud
Programación del puesto central, configuración e implementación de la base de datos, creación de los menús gráficos de introducción al sistema y gráficos en color de las instalaciones. Totalmente funcionando.
L2-P4-4 | SISTEMA DE GESTIÓN DEL ALUMBRADO DE EMERGENCIA
| CUADRO DE CONTROL ALUMBRADO EMERGENCIA P1 | 1 | ud
Suministro de cuadro de control formado por armario previsto para allbergar dispositivos de control/comunicación seleccionados. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, bornero extra para cableado de elementos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| BUS | 1 | ud
Suministro e instalación de circuito de bus compuesto por dos conductores blanco-rojo, de 1,5 mm² de sección. Material aislante: Libre de halógenos <0,5% (UNE EN 50267-2-1). Material cubierta: ø8,0±0,5 Libre de halógenos <0,5% (UNE EN 50267-2-1). Para la comunicación entre la central y aparatos autónomos tendido bajo tubo de protección M20, blindado enchufable rígido en zonas vistas. Incluso bornas, terminales, racores, sujeciones, identificadores, pasamuros, paso de forjados, pequeño material, accesorios, apertura y cierre de rozas, y mano de obra. Incluyendo accesorios necesariospara su correcto montaje y conexionado. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| SECCIONADOR | 6 | ud
Suministro e instalación de seccionador del BUS para conectar un máximo de 200 luminarias. Permite chequear el estado de las líneas secundarias de BUS utilizadas en la comunicación de la central con luminarias. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| CONTROLADOR (200) | 2 | ud
Suministro e instalación de controlador para conectar un máximo de 200 luminarias que cuenta en su panel frontal con indicadores de estado y botones de control del aparato. Dispone de serie de puertos que permiten la comunicación entre las luminarias, la central y un ordenador. Diseñada para ser colocada en un carril simétrico DIN 46277/3, EN 50022 de un cuadro eléctrico, ocupando la anchura de 8 interruptores magnetotérmicos sencillos (141 mm). Equipo de test y telemando que se comunica a través de un BUS de dos hilos. Está provista de una entrada para central de incendios. Detecta e informa de los fallos en el bus principal (cortocircuito y fugas) a través de los pilotos. Dispone de una entrada identificada como AUX que permite el encendido de todas las luminarias conectadas al Bus, útil para ser conectada a una central de incendios. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| PROGRAMACIÓN Y FORMACIÓN | 1 | ud
Introducción en sistema de gestión de los números de serie de las luminarias instaladas. Test funcional de la instalación con informe de desviaciones. Formación al personal de mantenimiento. Totalmente funcionando
L2-P4-5 | ADECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA
| PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA Y DIFERENCIAL EN CUADRO EXISTENTE PARA CUADRO "SUBESTACIÓN DE CONTROL" | 1 | ud
Suministro, montaje y conexionado de protección magnetotérmica y diferencial, según se indica en la memoria técnica. Aparamenta a instalar en cuadro existente, incluso marcado y etiquetado de los elementos según normativa interna de IFEMA. Medida la unidad completamente instalada.
| PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA Y DIFERENCIAL EN CUADRO EXISTENTE PARA SITEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA | 1 | ud
Suministro, montaje y conexionado de protección magnetotérmica y diferencial, según se indica en la memoria técnica. Aparamenta a instalar en cuadro existente, incluso marcado y etiquetado de los elementos según normativa interna de IFEMA. Medida la unidad completamente instalada.
| MODIFICACIÓN DE CUADRO ELÉCTRICO PARA REPLICAR SEÑALES DE ESTADO | 1 | ud
Suministro, montaje y conexionado de aparamenta necesaria para duplicar las señales de estado del alumbrado, según se indica en la memoria técnica. Aparamenta a instalar en cuadro existente, incluso marcado y etiquetado de los elementos según normativa interna de IFEMA. Medida la unidad completamente instalada.
| ACOMETIDA A CUADRO "SUBESTACIÓN DE CONTROL" | 1 | ud
Suministro, montaje y conexionado de circuito de distribución eléctrica compuesto por cable RZ1-K 0,6/1Kv de sección de conductor 5x2,5 MM2, no propagador de llama de incendio, libre de halógenos, baja emisión de humos, tendido sobre bandeja existente y/o bajo tubo de protección flexible en falso techo, empotramiento y /o tubo blindado enchufable rígido en zonas vistas y acero galvanizado en montaje de intemperie. Incluso parte proporcional de tubo, cajas de derivación, bornas, terminales, racores, sujeciones, identificadores, pasamuros, paso de forjados, pequeño material, accesorios, apertura y cierre de rozas, y mano de obra. Incluyendo accesorios necesariospara su correcto montaej y conexionado. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| ACOMETIDA A SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA | 1 | ud
Suministro, montaje y conexionado de circuito de distribución eléctrica compuesto por cable RZ1-K 0,6/1Kv de sección de conductor 3x2,5 MM2, no propagador de llama de incendio, libre de halógenos, baja emisión de humos, tendido sobre bandeja existente y/o bajo tubo de protección flexible en falso techo, empotramiento y /o tubo blindado enchufable rígido en zonas vistas y acero galvanizado en montaje de intemperie. Incluso parte proporcional de tubo, cajas de derivación, bornas, terminales, racores, sujeciones, identificadores, pasamuros, paso de forjados, pequeño material, accesorios, apertura y cierre de rozas, y mano de obra. Incluyendo accesorios necesariospara su correcto montaej y conexionado. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| ADECUACIÓN PUNTO DE LUZ. ALUMBRADO NORMAL | 46 | ud
Adecuación de punto de luz sencillo realizado con tubo termoplastico exento de halogenos corrugado de M20 y conductor flexible de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento 07Z1-K 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, o equivalente; medida la unidad completa, incluso accesorios, totalmente instalada y funcionando.
L2-P4-6 | DOCUMENTACIÓN TECNICA Y ADMINISTRATIVA
| DOCUMENTACION TECNICA | 1 | ud
Documentación técnica de equipos e instalaciones
| TRAMITACION DE LOS PERMISOS ADMINISTRATIVOS | 1 | ud
Tramitación de todos los permisos administrativos necesarios, previo, durante y posterior a la ejecución de las intslaciones
L2-P4-7 | SEGURIDAD Y SALUD
| ELEMENTOS Y MEDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD | 1 | ud
EPI's y medios de protección colectivas necesarios para ejecutar los trabajos con total seguridad. Según RD 1627/1997
PABELLÓN 5 - LOTE 2
L2-P5-1 | DESMONTAJE Y MONTAJE ALUMBRADO NORMAL
L2-P5-1.1 | DESMONTAJE
| LUMINARIA LED ALTA POTENCIA ILUMINACION GENERAL PABELLONES | 213 | ud
Desmontaje luminaria Tipo LE01. Totalmente desmontado.
| LUMINARIA LED ALTA POTENCIA ILUMINACION GENERAL TRANSICION ENTRE PABELLONES | 28 | ud
Desmontaje luminaria Tipo LE02. Totalmente desmontado.
L2-P5-1.2 | MONTAJE
| LUMINARIA LED ALTA POTENCIA ILUMINACION GENERAL PABELLONES | 213 | ud
Montaje luminaria Tipo LE01. Totalmente instalada y funcionando.
| LUMINARIA LED ALTA POTENCIA ILUMINACION GENERAL TRANSICION ENTRE PABELLONES | 28 | ud
Montaje luminaria Tipo LE02. Totalmente instalada y funcionando.
L2-P5-2 | DESMONTAJE Y MONTAJE ALUMBRADO EMERGENCIA
L2-P5-2.1 | DESMONTAJE
| LUMINARIA LED A SAI | 76 | ud
Desmontaje Tipo LE-E01. Totalmente desmontado.
| AUTÓNOMO | 14 | ud
Desmontaje Tipo LE-E02. Totalmente desmontado.
| AUTÓNOMO | 17 | ud
Desmontaje Tipo LE-E04. Totalmente desmontado.
| RÓTULO SEÑALÉTICA ILUMINADO | 7 | ud
Desmontaje Tipo LE-E07. Totalmente desmontado.
L2-P5-2.2 | MONTAJE
| LUMINARIA LED A SAI | 76 | ud
Montaje Tipo LE-E01. Totalmente instalada y funcionando.
| AUTÓNOMO | 14 | ud
Montaje Tipo LE-E02. Totalmente instalada y funcionando.
| AUTÓNOMO | 17 | ud
Montaje Tipo LE-E04. Totalmente instalada y funcionando.
| RÓTULO SEÑALÉTICA ILUMINADO | 7 | ud
Montaje Tipo LE-E07. Totalmente instalada y funcionando.
L2-P5-3 | SISTEMA DE GESTIÓN DEL ALUMBRADO NORMAL
| SENSOR DE LUMINOSIDAD PT1000. IP65 | 6 | ud
Suministro e instalación de sensor de luminosidad PT1000. IP65. 1-36 V DC, 24 V AC. Salida anológica 0...10 V. Min. load resistance 10 kΩ. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| PASARELA DE COMUNICACIÓN MODBUS - DALI (64 Balastros) | 8 | ud
Suministro e instalación de pasarela de comunicación Modbus - DALI (64 Balastros). Totalmente instalado y en funcionamiento.
| SUBESTACIÓN DE CONTROL | 1 | ud
Suministro e instalación de subestación de control incluyendo controladores librementes programables, con reloj en tiempo real, memoria Flash con capacidad de proceso suficiente para implementar algoritmos complejos, pila de respaldo de datos. Dispone E/S analógicas y digitales con capacidad suficiente. Con comunicación Modbus, TCP/IP. Incluyendo cuadro de control formado por armario. Todo ello según especificaciones/estándar. Previsto para allbergar dispositivos de control/comunicación seleccionados. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, ransformadores para alimentación de dispositivos internos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en continua, relés para maniobras eléctricas/salidas digitales y bornero extra para cableado de elementos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE PUNTOS DE CONTROL | 1 | ud
Suministro e instalación del material necesario para unir los procesadores de las instalaciones electro-mecánicas entre sí, con sus adaptadadores de comunicaciones para enlazar los adaptadores de comunicaciones con la red. Enlazar los equipos de campo de las instalaciones electro-mecánicas con sus respectivos procesadores distribuidos. Conexionar los equipos de campo de las instalaciones electromecánicas suministradas. Suministro e instalación de mangueras de cable apantallado de señales de 1mm. de sección para conexionado de las señales de control descritas en el listado de puntos. Canalización: Tubo de acero y/o bandeja metálica en recorridos obligatorios por normativa y exteriores y PVC rígido/flexible y bandeja tipo rejiband en el resto de recorridos. No se incluye alimentación 220Vac a cuadro de control. Todo ello libre de halógenos y según GBT. Suministro e instalación de cable de datos CAT6 para realización de red ethernet. Canalización: Tubo de acero y/o bandeja metálica en recorridos obligatorios por normativa y exteriores y PVC rígido/flexible y bandeja tipo rejiband en el resto de recorridos. Todo ello libre de halógenos y según RGBT Suministro e instalación de cable de comunicaciones (2x1) para la conexión de RS485. Canalización: Tubo de acero y/o bandeja metálica en recorridos obligatorios por normativa y exteriores y PVC rígido/flexible y bandeja tipo rejiband en el resto de recorridos. Todo ello libre de halógenos y según RGBT Totalmente instalado y en funcionamiento.
| INGENIERÍA DE PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA | 1 | ud
Realización y suministro de planos y esquemas de conexionado para la correcta instalación de de los equipos. Programación del puesto central , configuración e implementación de la base de datos, creación de los menús gráficos de introducción al sistema y gráficos en color de las instalaciones. Ingeniería de programación en microprocesadores equipo de campo. Puesta en marcha una vez finalizados los trabajos de instalación, conexionado, y con las instalaciones en las condiciones necesarias para el chequeo del correcto funcionamiento de los equipos de control. Entrega documentación final de obra. Totalmente funcionando.
| INGENIERÍA SOFTWARE | 1 | ud
Programación del puesto central, configuración e implementación de la base de datos, creación de los menús gráficos de introducción al sistema y gráficos en color de las instalaciones. Totalmente funcionando.
L2-P5-4 | SISTEMA DE GESTIÓN DEL ALUMBRADO DE EMERGENCIA
| CUADRO DE CONTROL ALUMBRADO EMERGENCIA P1 | 1 | ud
Suministro de cuadro de control formado por armario previsto para allbergar dispositivos de control/comunicación seleccionados. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, bornero extra para cableado de elementos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| BUS | 1 | ud
Suministro e instalación de circuito de bus compuesto por dos conductores blanco-rojo, de 1,5 mm² de sección. Material aislante: Libre de halógenos <0,5% (UNE EN 50267-2-1). Material cubierta: ø8,0±0,5 Libre de halógenos <0,5% (UNE EN 50267-2-1). Para la comunicación entre la central y aparatos autónomos tendido bajo tubo de protección M20, blindado enchufable rígido en zonas vistas. Incluso bornas, terminales, racores, sujeciones, identificadores, pasamuros, paso de forjados, pequeño material, accesorios, apertura y cierre de rozas, y mano de obra. Incluyendo accesorios necesariospara su correcto montaje y conexionado. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| SECCIONADOR | 6 | ud
Suministro e instalación de seccionador del BUS para conectar un máximo de 200 luminarias. Permite chequear el estado de las líneas secundarias de BUS utilizadas en la comunicación de la central con luminarias. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| CONTROLADOR (200) | 2 | ud
Suministro e instalación de controlador para conectar un máximo de 200 luminarias que cuenta en su panel frontal con indicadores de estado y botones de control del aparato. Dispone de serie de puertos que permiten la comunicación entre las luminarias, la central y un ordenador. Diseñada para ser colocada en un carril simétrico DIN 46277/3, EN 50022 de un cuadro eléctrico, ocupando la anchura de 8 interruptores magnetotérmicos sencillos (141 mm). Equipo de test y telemando que se comunica a través de un BUS de dos hilos. Está provista de una entrada para central de incendios. Detecta e informa de los fallos en el bus principal (cortocircuito y fugas) a través de los pilotos. Dispone de una entrada identificada como AUX que permite el encendido de todas las luminarias conectadas al Bus, útil para ser conectada a una central de incendios. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| PROGRAMACIÓN Y FORMACIÓN | 1 | ud
Introducción en sistema de gestión de los números de serie de las luminarias instaladas. Test funcional de la instalación con informe de desviaciones. Formación al personal de mantenimiento. Totalmente funcionando
L2-P5-5 | ADECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA
| PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA Y DIFERENCIAL EN CUADRO EXISTENTE PARA CUADRO "SUBESTACIÓN DE CONTROL" | 1 | ud
Suministro, montaje y conexionado de protección magnetotérmica y diferencial, según se indica en la memoria técnica. Aparamenta a instalar en cuadro existente, incluso marcado y etiquetado de los elementos según normativa interna de IFEMA. Medida la unidad completamente instalada.
| PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA Y DIFERENCIAL EN CUADRO EXISTENTE PARA SITEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA | 1 | ud
Suministro, montaje y conexionado de protección magnetotérmica y diferencial, según se indica en la memoria técnica. Aparamenta a instalar en cuadro existente, incluso marcado y etiquetado de los elementos según normativa interna de IFEMA. Medida la unidad completamente instalada.
| MODIFICACIÓN DE CUADRO ELÉCTRICO PARA REPLICAR SEÑALES DE ESTADO | 1 | ud
Suministro, montaje y conexionado de aparamenta necesaria para duplicar las señales de estado del alumbrado, según se indica en la memoria técnica. Aparamenta a instalar en cuadro existente, incluso marcado y etiquetado de los elementos según normativa interna de IFEMA. Medida la unidad completamente instalada.
| ACOMETIDA A CUADRO "SUBESTACIÓN DE CONTROL" | 1 | ud
Suministro, montaje y conexionado de circuito de distribución eléctrica compuesto por cable RZ1-K 0,6/1Kv de sección de conductor 5x2,5 MM2, no propagador de llama de incendio, libre de halógenos, baja emisión de humos, tendido sobre bandeja existente y/o bajo tubo de protección flexible en falso techo, empotramiento y /o tubo blindado enchufable rígido en zonas vistas y acero galvanizado en montaje de intemperie. Incluso parte proporcional de tubo, cajas de derivación, bornas, terminales, racores, sujeciones, identificadores, pasamuros, paso de forjados, pequeño material, accesorios, apertura y cierre de rozas, y mano de obra. Incluyendo accesorios necesariospara su correcto montaej y conexionado. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| ACOMETIDA A SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA | 1 | ud
Suministro, montaje y conexionado de circuito de distribución eléctrica compuesto por cable RZ1-K 0,6/1Kv de sección de conductor 3x2,5 MM2, no propagador de llama de incendio, libre de halógenos, baja emisión de humos, tendido sobre bandeja existente y/o bajo tubo de protección flexible en falso techo, empotramiento y /o tubo blindado enchufable rígido en zonas vistas y acero galvanizado en montaje de intemperie. Incluso parte proporcional de tubo, cajas de derivación, bornas, terminales, racores, sujeciones, identificadores, pasamuros, paso de forjados, pequeño material, accesorios, apertura y cierre de rozas, y mano de obra. Incluyendo accesorios necesariospara su correcto montaej y conexionado. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| ADECUACIÓN PUNTO DE LUZ. ALUMBRADO NORMAL | 32 | ud
Adecuación de punto de luz sencillo realizado con tubo termoplastico exento de halogenos corrugado de M20 y conductor flexible de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento 07Z1-K 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, o equivalente; medida la unidad completa, incluso accesorios, totalmente instalada y funcionando.
L2-P5-6 | DOCUMENTACIÓN TECNICA Y ADMINISTRATIVA
| DOCUMENTACION TECNICA | 1 | ud
Documentación técnica de equipos e instalaciones
| TRAMITACION DE LOS PERMISOS ADMINISTRATIVOS | 1 | ud
Tramitación de todos los permisos administrativos necesarios, previo, durante y posterior a la ejecución de las intslaciones
L2-P5-7 | SEGURIDAD Y SALUD
| ELEMENTOS Y MEDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD | 1 | ud
EPI's y medios de protección colectivas necesarios para ejecutar los trabajos con total seguridad. Según RD 1627/1997
PABELLÓN 6 - LOTE 2
L2-P6-1 | DESMONTAJE Y MONTAJE ALUMBRADO NORMAL
L2-P6-1.1 | DESMONTAJE
| LUMINARIA LED ALTA POTENCIA ILUMINACION GENERAL PABELLONES | 213 | ud
Desmontaje luminaria Tipo LE01. Totalmente desmontado.
| LUMINARIA LED ALTA POTENCIA ILUMINACION GENERAL TRANSICION ENTRE PABELLONES | 32 | ud
Desmontaje luminaria Tipo LE02. Totalmente desmontado.
| LUMINARIA LED EVENTOS DEPORTIVOS TIPO1 | 18 | ud
Desmontaje luminaria Tipo LE03.1. Totalmente desmontado.
| Downlight LED Superficie | 16 | ud
Desmontaje luminaria Tipo LE05. Totalmente desmontado.
| Aplique de pared LED | 9 | ud
Desmontaje luminaria Tipo LE07. Totalmente desmontado.
L2-P6-1.2 | MONTAJE
| LUMINARIA LED ALTA POTENCIA ILUMINACION GENERAL PABELLONES | 213 | ud
Montaje luminaria Tipo LE01. Totalmente instalada y funcionando.
| LUMINARIA LED ALTA POTENCIA ILUMINACION GENERAL TRANSICION ENTRE PABELLONES | 32 | ud
Montaje luminaria Tipo LE02. Totalmente instalada y funcionando.
| LUMINARIA LED EVENTOS DEPORTIVOS TIPO1 | 18 | ud
Montaje luminaria Tipo LE03.1. Totalmente instalada y funcionando.
| Downlight LED Superficie | 16 | ud
Montaje luminaria Tipo LE05. Totalmente instalada y funcionando.
| Aplique de pared LED | 9 | ud
Montaje luminaria Tipo LE07. Totalmente instalada y funcionando.
L2-P6-2 | DESMONTAJE Y MONTAJE ALUMBRADO EMERGENCIA
L2-P6-2.1 | DESMONTAJE
| LUMINARIA LED A SAI | 76 | ud
Desmontaje Tipo LE-E01. Totalmente desmontado.
| AUTÓNOMO | 14 | ud
Desmontaje Tipo LE-E02. Totalmente desmontado.
| AUTÓNOMO | 13 | ud
Desmontaje Tipo LE-E04. Totalmente desmontado.
| RÓTULO SEÑALÉTICA ILUMINADO | 7 | ud
Desmontaje Tipo LE-E07. Totalmente desmontado.
L2-P6-2.2 | MONTAJE
| LUMINARIA LED A SAI | 76 | ud
Montaje Tipo LE-E01. Totalmente instalada y funcionando.
| AUTÓNOMO | 14 | ud
Montaje Tipo LE-E02. Totalmente instalada y funcionando.
| AUTÓNOMO | 13 | ud
Montaje Tipo LE-E04. Totalmente instalada y funcionando.
| RÓTULO SEÑALÉTICA ILUMINADO | 7 | ud
Montaje Tipo LE-E07. Totalmente instalada y funcionando.
L2-P6-3 | SISTEMA DE GESTIÓN DEL ALUMBRADO NORMAL
| SENSOR DE LUMINOSIDAD PT1000. IP65 | 6 | ud
Suministro e instalación de sensor de luminosidad PT1000. IP65. 1-36 V DC, 24 V AC. Salida anológica 0...10 V. Min. load resistance 10 kΩ. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| PASARELA DE COMUNICACIÓN MODBUS - DALI (64 Balastros) | 8 | ud
Suministro e instalación de pasarela de comunicación Modbus - DALI (64 Balastros). Totalmente instalado y en funcionamiento.
| SUBESTACIÓN DE CONTROL | 1 | ud
Suministro e instalación de subestación de control incluyendo controladores librementes programables, con reloj en tiempo real, memoria Flash con capacidad de proceso suficiente para implementar algoritmos complejos, pila de respaldo de datos. Dispone E/S analógicas y digitales con capacidad suficiente. Con comunicación Modbus, TCP/IP. Incluyendo cuadro de control formado por armario. Todo ello según especificaciones/estándar. Previsto para allbergar dispositivos de control/comunicación seleccionados. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, ransformadores para alimentación de dispositivos internos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en continua, relés para maniobras eléctricas/salidas digitales y bornero extra para cableado de elementos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE PUNTOS DE CONTROL | 1 | ud
Suministro e instalación del material necesario para unir los procesadores de las instalaciones electro-mecánicas entre sí, con sus adaptadadores de comunicaciones para enlazar los adaptadores de comunicaciones con la red. Enlazar los equipos de campo de las instalaciones electro-mecánicas con sus respectivos procesadores distribuidos. Conexionar los equipos de campo de las instalaciones electromecánicas suministradas. Suministro e instalación de mangueras de cable apantallado de señales de 1mm. de sección para conexionado de las señales de control descritas en el listado de puntos. Canalización: Tubo de acero y/o bandeja metálica en recorridos obligatorios por normativa y exteriores y PVC rígido/flexible y bandeja tipo rejiband en el resto de recorridos. No se incluye alimentación 220Vac a cuadro de control. Todo ello libre de halógenos y según GBT. Suministro e instalación de cable de datos CAT6 para realización de red ethernet. Canalización: Tubo de acero y/o bandeja metálica en recorridos obligatorios por normativa y exteriores y PVC rígido/flexible y bandeja tipo rejiband en el resto de recorridos. Todo ello libre de halógenos y según RGBT Suministro e instalación de cable de comunicaciones (2x1) para la conexión de RS485. Canalización: Tubo de acero y/o bandeja metálica en recorridos obligatorios por normativa y exteriores y PVC rígido/flexible y bandeja tipo rejiband en el resto de recorridos. Todo ello libre de halógenos y según RGBT Totalmente instalado y en funcionamiento.
| INGENIERÍA DE PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA | 1 | ud
Realización y suministro de planos y esquemas de conexionado para la correcta instalación de de los equipos. Programación del puesto central , configuración e implementación de la base de datos, creación de los menús gráficos de introducción al sistema y gráficos en color de las instalaciones. Ingeniería de programación en microprocesadores equipo de campo. Puesta en marcha una vez finalizados los trabajos de instalación, conexionado, y con las instalaciones en las condiciones necesarias para el chequeo del correcto funcionamiento de los equipos de control. Entrega documentación final de obra. Totalmente funcionando.
| INGENIERÍA SOFTWARE | 1 | ud
Programación del puesto central, configuración e implementación de la base de datos, creación de los menús gráficos de introducción al sistema y gráficos en color de las instalaciones. Totalmente funcionando.
L2-P6-4 | SISTEMA DE GESTIÓN DEL ALUMBRADO DE EMERGENCIA
| CUADRO DE CONTROL ALUMBRADO EMERGENCIA P1 | 1 | ud
Suministro de cuadro de control formado por armario previsto para allbergar dispositivos de control/comunicación seleccionados. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, bornero extra para cableado de elementos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| BUS | 1 | ud
Suministro e instalación de circuito de bus compuesto por dos conductores blanco-rojo, de 1,5 mm² de sección. Material aislante: Libre de halógenos <0,5% (UNE EN 50267-2-1). Material cubierta: ø8,0±0,5 Libre de halógenos <0,5% (UNE EN 50267-2-1). Para la comunicación entre la central y aparatos autónomos tendido bajo tubo de protección M20, blindado enchufable rígido en zonas vistas. Incluso bornas, terminales, racores, sujeciones, identificadores, pasamuros, paso de forjados, pequeño material, accesorios, apertura y cierre de rozas, y mano de obra. Incluyendo accesorios necesariospara su correcto montaje y conexionado. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| SECCIONADOR | 6 | ud
Suministro e instalación de seccionador del BUS para conectar un máximo de 200 luminarias. Permite chequear el estado de las líneas secundarias de BUS utilizadas en la comunicación de la central con luminarias. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| CONTROLADOR (200) | 2 | ud
Suministro e instalación de controlador para conectar un máximo de 200 luminarias que cuenta en su panel frontal con indicadores de estado y botones de control del aparato. Dispone de serie de puertos que permiten la comunicación entre las luminarias, la central y un ordenador. Diseñada para ser colocada en un carril simétrico DIN 46277/3, EN 50022 de un cuadro eléctrico, ocupando la anchura de 8 interruptores magnetotérmicos sencillos (141 mm). Equipo de test y telemando que se comunica a través de un BUS de dos hilos. Está provista de una entrada para central de incendios. Detecta e informa de los fallos en el bus principal (cortocircuito y fugas) a través de los pilotos. Dispone de una entrada identificada como AUX que permite el encendido de todas las luminarias conectadas al Bus, útil para ser conectada a una central de incendios. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| PROGRAMACIÓN Y FORMACIÓN | 1 | ud
Introducción en sistema de gestión de los números de serie de las luminarias instaladas. Test funcional de la instalación con informe de desviaciones. Formación al personal de mantenimiento. Totalmente funcionando
L2-P6-5 | ADECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA
| PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA Y DIFERENCIAL EN CUADRO EXISTENTE PARA CUADRO "SUBESTACIÓN DE CONTROL" | 1 | ud
Suministro, montaje y conexionado de protección magnetotérmica y diferencial, según se indica en la memoria técnica. Aparamenta a instalar en cuadro existente, incluso marcado y etiquetado de los elementos según normativa interna de IFEMA. Medida la unidad completamente instalada.
| PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA Y DIFERENCIAL EN CUADRO EXISTENTE PARA SITEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA | 1 | ud
Suministro, montaje y conexionado de protección magnetotérmica y diferencial, según se indica en la memoria técnica. Aparamenta a instalar en cuadro existente, incluso marcado y etiquetado de los elementos según normativa interna de IFEMA. Medida la unidad completamente instalada.
| MODIFICACIÓN DE CUADRO ELÉCTRICO PARA REPLICAR SEÑALES DE ESTADO | 1 | ud
Suministro, montaje y conexionado de aparamenta necesaria para duplicar las señales de estado del alumbrado, según se indica en la memoria técnica. Aparamenta a instalar en cuadro existente, incluso marcado y etiquetado de los elementos según normativa interna de IFEMA. Medida la unidad completamente instalada.
| ACOMETIDA A CUADRO "SUBESTACIÓN DE CONTROL" | 1 | ud
Suministro, montaje y conexionado de circuito de distribución eléctrica compuesto por cable RZ1-K 0,6/1Kv de sección de conductor 5x2,5 MM2, no propagador de llama de incendio, libre de halógenos, baja emisión de humos, tendido sobre bandeja existente y/o bajo tubo de protección flexible en falso techo, empotramiento y /o tubo blindado enchufable rígido en zonas vistas y acero galvanizado en montaje de intemperie. Incluso parte proporcional de tubo, cajas de derivación, bornas, terminales, racores, sujeciones, identificadores, pasamuros, paso de forjados, pequeño material, accesorios, apertura y cierre de rozas, y mano de obra. Incluyendo accesorios necesariospara su correcto montaej y conexionado. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| ACOMETIDA A SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA | 1 | ud
Suministro, montaje y conexionado de circuito de distribución eléctrica compuesto por cable RZ1-K 0,6/1Kv de sección de conductor 3x2,5 MM2, no propagador de llama de incendio, libre de halógenos, baja emisión de humos, tendido sobre bandeja existente y/o bajo tubo de protección flexible en falso techo, empotramiento y /o tubo blindado enchufable rígido en zonas vistas y acero galvanizado en montaje de intemperie. Incluso parte proporcional de tubo, cajas de derivación, bornas, terminales, racores, sujeciones, identificadores, pasamuros, paso de forjados, pequeño material, accesorios, apertura y cierre de rozas, y mano de obra. Incluyendo accesorios necesariospara su correcto montaej y conexionado. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| ADECUACIÓN PUNTO DE LUZ. ALUMBRADO NORMAL | 36 | ud
Adecuación de punto de luz sencillo realizado con tubo termoplastico exento de halogenos corrugado de M20 y conductor flexible de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento 07Z1-K 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, o equivalente; medida la unidad completa, incluso accesorios, totalmente instalada y funcionando.
L2-P6-6 | DOCUMENTACIÓN TECNICA Y ADMINISTRATIVA
| DOCUMENTACION TECNICA | 1 | ud
Documentación técnica de equipos e instalaciones
| TRAMITACION DE LOS PERMISOS ADMINISTRATIVOS | 1 | ud
Tramitación de todos los permisos administrativos necesarios, previo, durante y posterior a la ejecución de las intslaciones
L2-P6-7 | SEGURIDAD Y SALUD
| ELEMENTOS Y MEDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD | 1 | ud
EPI's y medios de protección colectivas necesarios para ejecutar los trabajos con total seguridad. Según RD 1627/1997
PABELLÓN 7 - LOTE 2
L2-P7-1 | DESMONTAJE Y MONTAJE ALUMBRADO NORMAL
L2-P7-1.1 | DESMONTAJE
| LUMINARIA LED ALTA POTENCIA ILUMINACION GENERAL PABELLONES | 321 | ud
Desmontaje luminaria Tipo LE01. Totalmente desmontado.
| LUMINARIA LED ALTA POTENCIA ILUMINACION GENERAL TRANSICION ENTRE PABELLONES | 33 | ud
Desmontaje luminaria Tipo LE02. Totalmente desmontado.
L2-P7-1.2 | MONTAJE
| LUMINARIA LED ALTA POTENCIA ILUMINACION GENERAL PABELLONES | 321 | ud
Montaje luminaria Tipo LE01. Totalmente instalada y funcionando.
| LUMINARIA LED ALTA POTENCIA ILUMINACION GENERAL TRANSICION ENTRE PABELLONES | 33 | ud
Montaje luminaria Tipo LE02. Totalmente instalada y funcionando.
L2-P7-2 | DESMONTAJE Y MONTAJE ALUMBRADO EMERGENCIA
L2-P7-2.1 | DESMONTAJE
| LUMINARIA LED A SAI | 112 | ud
Desmontaje Tipo LE-E01. Totalmente desmontado.
| AUTÓNOMO | 16 | ud
Desmontaje Tipo LE-E02. Totalmente desmontado.
| AUTÓNOMO | 18 | ud
Desmontaje Tipo LE-E04. Totalmente desmontado.
| RÓTULO SEÑALÉTICA ILUMINADO | 8 | ud
Desmontaje Tipo LE-E07. Totalmente desmontado.
L2-P7-2.2 | MONTAJE
| LUMINARIA LED A SAI | 112 | ud
Montaje Tipo LE-E01. Totalmente instalada y funcionando.
| AUTÓNOMO | 16 | ud
Montaje Tipo LE-E02. Totalmente instalada y funcionando.
| AUTÓNOMO | 18 | ud
Montaje Tipo LE-E04. Totalmente instalada y funcionando.
| RÓTULO SEÑALÉTICA ILUMINADO | 8 | ud
Montaje Tipo LE-E07. Totalmente instalada y funcionando.
L2-P7-3 | SISTEMA DE GESTIÓN DEL ALUMBRADO NORMAL
| SENSOR DE LUMINOSIDAD PT1000. IP65 | 6 | ud
Suministro e instalación de sensor de luminosidad PT1000. IP65. 1-36 V DC, 24 V AC. Salida anológica 0...10 V. Min. load resistance 10 kΩ. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| PASARELA DE COMUNICACIÓN MODBUS - DALI (64 Balastros) | 10 | ud
Suministro e instalación de pasarela de comunicación Modbus - DALI (64 Balastros). Totalmente instalado y en funcionamiento.
| SUBESTACIÓN DE CONTROL | 1 | ud
Suministro e instalación de subestación de control incluyendo controladores librementes programables, con reloj en tiempo real, memoria Flash con capacidad de proceso suficiente para implementar algoritmos complejos, pila de respaldo de datos. Dispone E/S analógicas y digitales con capacidad suficiente. Con comunicación Modbus, TCP/IP. Incluyendo cuadro de control formado por armario. Todo ello según especificaciones/estándar. Previsto para allbergar dispositivos de control/comunicación seleccionados. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, ransformadores para alimentación de dispositivos internos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en continua, relés para maniobras eléctricas/salidas digitales y bornero extra para cableado de elementos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE PUNTOS DE CONTROL | 1 | ud
Suministro e instalación del material necesario para unir los procesadores de las instalaciones electro-mecánicas entre sí, con sus adaptadadores de comunicaciones para enlazar los adaptadores de comunicaciones con la red. Enlazar los equipos de campo de las instalaciones electro-mecánicas con sus respectivos procesadores distribuidos. Conexionar los equipos de campo de las instalaciones electromecánicas suministradas. Suministro e instalación de mangueras de cable apantallado de señales de 1mm. de sección para conexionado de las señales de control descritas en el listado de puntos. Canalización: Tubo de acero y/o bandeja metálica en recorridos obligatorios por normativa y exteriores y PVC rígido/flexible y bandeja tipo rejiband en el resto de recorridos. No se incluye alimentación 220Vac a cuadro de control. Todo ello libre de halógenos y según GBT. Suministro e instalación de cable de datos CAT6 para realización de red ethernet. Canalización: Tubo de acero y/o bandeja metálica en recorridos obligatorios por normativa y exteriores y PVC rígido/flexible y bandeja tipo rejiband en el resto de recorridos. Todo ello libre de halógenos y según RGBT Suministro e instalación de cable de comunicaciones (2x1) para la conexión de RS485. Canalización: Tubo de acero y/o bandeja metálica en recorridos obligatorios por normativa y exteriores y PVC rígido/flexible y bandeja tipo rejiband en el resto de recorridos. Todo ello libre de halógenos y según RGBT Totalmente instalado y en funcionamiento.
| INGENIERÍA DE PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA | 1 | ud
Realización y suministro de planos y esquemas de conexionado para la correcta instalación de de los equipos. Programación del puesto central , configuración e implementación de la base de datos, creación de los menús gráficos de introducción al sistema y gráficos en color de las instalaciones. Ingeniería de programación en microprocesadores equipo de campo. Puesta en marcha una vez finalizados los trabajos de instalación, conexionado, y con las instalaciones en las condiciones necesarias para el chequeo del correcto funcionamiento de los equipos de control. Entrega documentación final de obra. Totalmente funcionando.
| INGENIERÍA SOFTWARE | 1 | ud
Programación del puesto central, configuración e implementación de la base de datos, creación de los menús gráficos de introducción al sistema y gráficos en color de las instalaciones. Totalmente funcionando.
L2-P7-4 | SISTEMA DE GESTIÓN DEL ALUMBRADO DE EMERGENCIA
| CUADRO DE CONTROL ALUMBRADO EMERGENCIA P1 | 1 | ud
Suministro de cuadro de control formado por armario previsto para allbergar dispositivos de control/comunicación seleccionados. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, bornero extra para cableado de elementos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| BUS | 1 | ud
Suministro e instalación de circuito de bus compuesto por dos conductores blanco-rojo, de 1,5 mm² de sección. Material aislante: Libre de halógenos <0,5% (UNE EN 50267-2-1). Material cubierta: ø8,0±0,5 Libre de halógenos <0,5% (UNE EN 50267-2-1). Para la comunicación entre la central y aparatos autónomos tendido bajo tubo de protección M20, blindado enchufable rígido en zonas vistas. Incluso bornas, terminales, racores, sujeciones, identificadores, pasamuros, paso de forjados, pequeño material, accesorios, apertura y cierre de rozas, y mano de obra. Incluyendo accesorios necesariospara su correcto montaje y conexionado. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| SECCIONADOR | 6 | ud
Suministro e instalación de seccionador del BUS para conectar un máximo de 200 luminarias. Permite chequear el estado de las líneas secundarias de BUS utilizadas en la comunicación de la central con luminarias. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| CONTROLADOR (200) | 2 | ud
Suministro e instalación de controlador para conectar un máximo de 200 luminarias que cuenta en su panel frontal con indicadores de estado y botones de control del aparato. Dispone de serie de puertos que permiten la comunicación entre las luminarias, la central y un ordenador. Diseñada para ser colocada en un carril simétrico DIN 46277/3, EN 50022 de un cuadro eléctrico, ocupando la anchura de 8 interruptores magnetotérmicos sencillos (141 mm). Equipo de test y telemando que se comunica a través de un BUS de dos hilos. Está provista de una entrada para central de incendios. Detecta e informa de los fallos en el bus principal (cortocircuito y fugas) a través de los pilotos. Dispone de una entrada identificada como AUX que permite el encendido de todas las luminarias conectadas al Bus, útil para ser conectada a una central de incendios. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| PROGRAMACIÓN Y FORMACIÓN | 1 | ud
Introducción en sistema de gestión de los números de serie de las luminarias instaladas. Test funcional de la instalación con informe de desviaciones. Formación al personal de mantenimiento. Totalmente funcionando
L2-P7-5 | ADECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA
| PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA Y DIFERENCIAL EN CUADRO EXISTENTE PARA CUADRO "SUBESTACIÓN DE CONTROL" | 1 | ud
Suministro, montaje y conexionado de protección magnetotérmica y diferencial, según se indica en la memoria técnica. Aparamenta a instalar en cuadro existente, incluso marcado y etiquetado de los elementos según normativa interna de IFEMA. Medida la unidad completamente instalada.
| PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA Y DIFERENCIAL EN CUADRO EXISTENTE PARA SITEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA | 1 | ud
Suministro, montaje y conexionado de protección magnetotérmica y diferencial, según se indica en la memoria técnica. Aparamenta a instalar en cuadro existente, incluso marcado y etiquetado de los elementos según normativa interna de IFEMA. Medida la unidad completamente instalada.
| MODIFICACIÓN DE CUADRO ELÉCTRICO PARA REPLICAR SEÑALES DE ESTADO | 1 | ud
Suministro, montaje y conexionado de aparamenta necesaria para duplicar las señales de estado del alumbrado, según se indica en la memoria técnica. Aparamenta a instalar en cuadro existente, incluso marcado y etiquetado de los elementos según normativa interna de IFEMA. Medida la unidad completamente instalada.
| ACOMETIDA A CUADRO "SUBESTACIÓN DE CONTROL" | 1 | ud
Suministro, montaje y conexionado de circuito de distribución eléctrica compuesto por cable RZ1-K 0,6/1Kv de sección de conductor 5x2,5 MM2, no propagador de llama de incendio, libre de halógenos, baja emisión de humos, tendido sobre bandeja existente y/o bajo tubo de protección flexible en falso techo, empotramiento y /o tubo blindado enchufable rígido en zonas vistas y acero galvanizado en montaje de intemperie. Incluso parte proporcional de tubo, cajas de derivación, bornas, terminales, racores, sujeciones, identificadores, pasamuros, paso de forjados, pequeño material, accesorios, apertura y cierre de rozas, y mano de obra. Incluyendo accesorios necesariospara su correcto montaej y conexionado. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| ACOMETIDA A SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA | 2 | ud
Suministro, montaje y conexionado de circuito de distribución eléctrica compuesto por cable RZ1-K 0,6/1Kv de sección de conductor 3x2,5 MM2, no propagador de llama de incendio, libre de halógenos, baja emisión de humos, tendido sobre bandeja existente y/o bajo tubo de protección flexible en falso techo, empotramiento y /o tubo blindado enchufable rígido en zonas vistas y acero galvanizado en montaje de intemperie. Incluso parte proporcional de tubo, cajas de derivación, bornas, terminales, racores, sujeciones, identificadores, pasamuros, paso de forjados, pequeño material, accesorios, apertura y cierre de rozas, y mano de obra. Incluyendo accesorios necesariospara su correcto montaej y conexionado. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| ADECUACIÓN PUNTO DE LUZ. ALUMBRADO NORMAL | 47 | ud
Adecuación de punto de luz sencillo realizado con tubo termoplastico exento de halogenos corrugado de M20 y conductor flexible de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento 07Z1-K 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, o equivalente; medida la unidad completa, incluso accesorios, totalmente instalada y funcionando.
L2-P7-6 | DOCUMENTACIÓN TECNICA Y ADMINISTRATIVA
| DOCUMENTACION TECNICA | 1 | ud
Documentación técnica de equipos e instalaciones
| TRAMITACION DE LOS PERMISOS ADMINISTRATIVOS | 1 | ud
Tramitación de todos los permisos administrativos necesarios, previo, durante y posterior a la ejecución de las intslaciones
L2-P7-7 | SEGURIDAD Y SALUD
| ELEMENTOS Y MEDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD | 1 | ud
EPI's y medios de protección colectivas necesarios para ejecutar los trabajos con total seguridad. Según RD 1627/1997
PABELLÓN 8 - LOTE 2
L2-P8-1 | DESMONTAJE Y MONTAJE ALUMBRADO NORMAL
L2-P8-1.1 | DESMONTAJE
| LUMINARIA LED ALTA POTENCIA ILUMINACION GENERAL PABELLONES | 321 | ud
Desmontaje luminaria Tipo LE01. Totalmente desmontado.
| LUMINARIA LED ALTA POTENCIA ILUMINACION GENERAL TRANSICION ENTRE PABELLONES | 33 | ud
Desmontaje luminaria Tipo LE02. Totalmente desmontado.
L2-P8-1.2 | MONTAJE
| LUMINARIA LED ALTA POTENCIA ILUMINACION GENERAL PABELLONES | 321 | ud
Montaje luminaria Tipo LE01. Totalmente instalada y funcionando.
| LUMINARIA LED ALTA POTENCIA ILUMINACION GENERAL TRANSICION ENTRE PABELLONES | 33 | ud
Montaje luminaria Tipo LE02. Totalmente instalada y funcionando.
L2-P8-2 | DESMONTAJE Y MONTAJE ALUMBRADO EMERGENCIA
L2-P8-2.1 | DESMONTAJE
| LUMINARIA LED A SAI | 112 | ud
Desmontaje Tipo LE-E01. Totalmente desmontado.
| AUTÓNOMO | 16 | ud
Desmontaje Tipo LE-E02. Totalmente desmontado.
| AUTÓNOMO | 16 | ud
Desmontaje Tipo LE-E04. Totalmente desmontado.
| RÓTULO SEÑALÉTICA ILUMINADO | 8 | ud
Desmontaje Tipo LE-E07. Totalmente desmontado.
L2-P8-2.2 | MONTAJE
| LUMINARIA LED A SAI | 112 | ud
Montaje Tipo LE-E01. Totalmente instalada y funcionando.
| AUTÓNOMO | 16 | ud
Montaje Tipo LE-E02. Totalmente instalada y funcionando.
| AUTÓNOMO | 16 | ud
Montaje Tipo LE-E04. Totalmente instalada y funcionando.
| RÓTULO SEÑALÉTICA ILUMINADO | 8 | ud
Montaje Tipo LE-E07. Totalmente instalada y funcionando.
L2-P8-3 | SISTEMA DE GESTIÓN DEL ALUMBRADO NORMAL
| SENSOR DE LUMINOSIDAD PT1000. IP65 | 6 | ud
Suministro e instalación de sensor de luminosidad PT1000. IP65. 1-36 V DC, 24 V AC. Salida anológica 0...10 V. Min. load resistance 10 kΩ. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| PASARELA DE COMUNICACIÓN MODBUS - DALI (64 Balastros) | 10 | ud
Suministro e instalación de pasarela de comunicación Modbus - DALI (64 Balastros). Totalmente instalado y en funcionamiento.
| SUBESTACIÓN DE CONTROL | 1 | ud
Suministro e instalación de subestación de control incluyendo controladores librementes programables, con reloj en tiempo real, memoria Flash con capacidad de proceso suficiente para implementar algoritmos complejos, pila de respaldo de datos. Dispone E/S analógicas y digitales con capacidad suficiente. Con comunicación Modbus, TCP/IP. Incluyendo cuadro de control formado por armario. Todo ello según especificaciones/estándar. Previsto para allbergar dispositivos de control/comunicación seleccionados. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, ransformadores para alimentación de dispositivos internos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en continua, relés para maniobras eléctricas/salidas digitales y bornero extra para cableado de elementos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE PUNTOS DE CONTROL | 1 | ud
Suministro e instalación del material necesario para unir los procesadores de las instalaciones electro-mecánicas entre sí, con sus adaptadadores de comunicaciones para enlazar los adaptadores de comunicaciones con la red. Enlazar los equipos de campo de las instalaciones electro-mecánicas con sus respectivos procesadores distribuidos. Conexionar los equipos de campo de las instalaciones electromecánicas suministradas. Suministro e instalación de mangueras de cable apantallado de señales de 1mm. de sección para conexionado de las señales de control descritas en el listado de puntos. Canalización: Tubo de acero y/o bandeja metálica en recorridos obligatorios por normativa y exteriores y PVC rígido/flexible y bandeja tipo rejiband en el resto de recorridos. No se incluye alimentación 220Vac a cuadro de control. Todo ello libre de halógenos y según GBT. Suministro e instalación de cable de datos CAT6 para realización de red ethernet. Canalización: Tubo de acero y/o bandeja metálica en recorridos obligatorios por normativa y exteriores y PVC rígido/flexible y bandeja tipo rejiband en el resto de recorridos. Todo ello libre de halógenos y según RGBT Suministro e instalación de cable de comunicaciones (2x1) para la conexión de RS485. Canalización: Tubo de acero y/o bandeja metálica en recorridos obligatorios por normativa y exteriores y PVC rígido/flexible y bandeja tipo rejiband en el resto de recorridos. Todo ello libre de halógenos y según RGBT Totalmente instalado y en funcionamiento.
| INGENIERÍA DE PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA | 1 | ud
Realización y suministro de planos y esquemas de conexionado para la correcta instalación de de los equipos. Programación del puesto central , configuración e implementación de la base de datos, creación de los menús gráficos de introducción al sistema y gráficos en color de las instalaciones. Ingeniería de programación en microprocesadores equipo de campo. Puesta en marcha una vez finalizados los trabajos de instalación, conexionado, y con las instalaciones en las condiciones necesarias para el chequeo del correcto funcionamiento de los equipos de control. Entrega documentación final de obra. Totalmente funcionando.
| INGENIERÍA SOFTWARE | 1 | ud
Programación del puesto central, configuración e implementación de la base de datos, creación de los menús gráficos de introducción al sistema y gráficos en color de las instalaciones. Totalmente funcionando.
L2-P8-4 | SISTEMA DE GESTIÓN DEL ALUMBRADO DE EMERGENCIA
| CUADRO DE CONTROL ALUMBRADO EMERGENCIA P1 | 1 | ud
Suministro de cuadro de control formado por armario previsto para allbergar dispositivos de control/comunicación seleccionados. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, bornero extra para cableado de elementos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| BUS | 1 | ud
Suministro e instalación de circuito de bus compuesto por dos conductores blanco-rojo, de 1,5 mm² de sección. Material aislante: Libre de halógenos <0,5% (UNE EN 50267-2-1). Material cubierta: ø8,0±0,5 Libre de halógenos <0,5% (UNE EN 50267-2-1). Para la comunicación entre la central y aparatos autónomos tendido bajo tubo de protección M20, blindado enchufable rígido en zonas vistas. Incluso bornas, terminales, racores, sujeciones, identificadores, pasamuros, paso de forjados, pequeño material, accesorios, apertura y cierre de rozas, y mano de obra. Incluyendo accesorios necesariospara su correcto montaje y conexionado. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| SECCIONADOR | 6 | ud
Suministro e instalación de seccionador del BUS para conectar un máximo de 200 luminarias. Permite chequear el estado de las líneas secundarias de BUS utilizadas en la comunicación de la central con luminarias. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| CONTROLADOR (200) | 2 | ud
Suministro e instalación de controlador para conectar un máximo de 200 luminarias que cuenta en su panel frontal con indicadores de estado y botones de control del aparato. Dispone de serie de puertos que permiten la comunicación entre las luminarias, la central y un ordenador. Diseñada para ser colocada en un carril simétrico DIN 46277/3, EN 50022 de un cuadro eléctrico, ocupando la anchura de 8 interruptores magnetotérmicos sencillos (141 mm). Equipo de test y telemando que se comunica a través de un BUS de dos hilos. Está provista de una entrada para central de incendios. Detecta e informa de los fallos en el bus principal (cortocircuito y fugas) a través de los pilotos. Dispone de una entrada identificada como AUX que permite el encendido de todas las luminarias conectadas al Bus, útil para ser conectada a una central de incendios. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| PROGRAMACIÓN Y FORMACIÓN | 1 | ud
Introducción en sistema de gestión de los números de serie de las luminarias instaladas. Test funcional de la instalación con informe de desviaciones. Formación al personal de mantenimiento. Totalmente funcionando
L2-P8-5 | ADECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA
| PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA Y DIFERENCIAL EN CUADRO EXISTENTE PARA CUADRO "SUBESTACIÓN DE CONTROL" | 1 | ud
Suministro, montaje y conexionado de protección magnetotérmica y diferencial, según se indica en la memoria técnica. Aparamenta a instalar en cuadro existente, incluso marcado y etiquetado de los elementos según normativa interna de IFEMA. Medida la unidad completamente instalada.
| PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA Y DIFERENCIAL EN CUADRO EXISTENTE PARA SITEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA | 1 | ud
Suministro, montaje y conexionado de protección magnetotérmica y diferencial, según se indica en la memoria técnica. Aparamenta a instalar en cuadro existente, incluso marcado y etiquetado de los elementos según normativa interna de IFEMA. Medida la unidad completamente instalada.
| MODIFICACIÓN DE CUADRO ELÉCTRICO PARA REPLICAR SEÑALES DE ESTADO | 1 | ud
Suministro, montaje y conexionado de aparamenta necesaria para duplicar las señales de estado del alumbrado, según se indica en la memoria técnica. Aparamenta a instalar en cuadro existente, incluso marcado y etiquetado de los elementos según normativa interna de IFEMA. Medida la unidad completamente instalada.
| ACOMETIDA A CUADRO "SUBESTACIÓN DE CONTROL" | 1 | ud
Suministro, montaje y conexionado de circuito de distribución eléctrica compuesto por cable RZ1-K 0,6/1Kv de sección de conductor 5x2,5 MM2, no propagador de llama de incendio, libre de halógenos, baja emisión de humos, tendido sobre bandeja existente y/o bajo tubo de protección flexible en falso techo, empotramiento y /o tubo blindado enchufable rígido en zonas vistas y acero galvanizado en montaje de intemperie. Incluso parte proporcional de tubo, cajas de derivación, bornas, terminales, racores, sujeciones, identificadores, pasamuros, paso de forjados, pequeño material, accesorios, apertura y cierre de rozas, y mano de obra. Incluyendo accesorios necesariospara su correcto montaej y conexionado. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| ACOMETIDA A SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA | 1 | ud
Suministro, montaje y conexionado de circuito de distribución eléctrica compuesto por cable RZ1-K 0,6/1Kv de sección de conductor 3x2,5 MM2, no propagador de llama de incendio, libre de halógenos, baja emisión de humos, tendido sobre bandeja existente y/o bajo tubo de protección flexible en falso techo, empotramiento y /o tubo blindado enchufable rígido en zonas vistas y acero galvanizado en montaje de intemperie. Incluso parte proporcional de tubo, cajas de derivación, bornas, terminales, racores, sujeciones, identificadores, pasamuros, paso de forjados, pequeño material, accesorios, apertura y cierre de rozas, y mano de obra. Incluyendo accesorios necesariospara su correcto montaej y conexionado. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| ADECUACIÓN PUNTO DE LUZ. ALUMBRADO NORMAL | 47 | ud
Adecuación de punto de luz sencillo realizado con tubo termoplastico exento de halogenos corrugado de M20 y conductor flexible de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento 07Z1-K 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, o equivalente; medida la unidad completa, incluso accesorios, totalmente instalada y funcionando.
L2-P8-6 | DOCUMENTACIÓN TECNICA Y ADMINISTRATIVA
| DOCUMENTACION TECNICA | 1 | ud
Documentación técnica de equipos e instalaciones
| TRAMITACION DE LOS PERMISOS ADMINISTRATIVOS | 1 | ud
Tramitación de todos los permisos administrativos necesarios, previo, durante y posterior a la ejecución de las intslaciones
L2-P8-7 | SEGURIDAD Y SALUD
| ELEMENTOS Y MEDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD | 1 | ud
EPI's y medios de protección colectivas necesarios para ejecutar los trabajos con total seguridad. Según RD 1627/1997
PABELLÓN 9 - LOTE 2
L2-P9-1 | DESMONTAJE Y MONTAJE ALUMBRADO NORMAL
L2-P9-1.1 | DESMONTAJE
| LUMINARIA LED ALTA POTENCIA ILUMINACION GENERAL PABELLONES | 432 | ud
Desmontaje luminaria Tipo LE01. Totalmente desmontado.
| LUMINARIA LED EVENTOS DEPORTIVOS TIPO2 | 24 | ud
Desmontaje luminaria Tipo LE03.2. Totalmente desmontado.
| Downlight LED Empotrable | 59 | ud
Desmontaje luminaria Tipo LE04. Totalmente desmontado.
L2-P9-1.2 | MONTAJE
| LUMINARIA LED ALTA POTENCIA ILUMINACION GENERAL PABELLONES | 432 | ud
Montaje luminaria Tipo LE01. Totalmente instalada y funcionando.
| LUMINARIA LED EVENTOS DEPORTIVOS TIPO2 | 24 | ud
Montaje luminaria Tipo LE03.2. Totalmente instalada y funcionando.
| Downlight LED Empotrable | 59 | ud
Montaje luminaria Tipo LE04. Totalmente instalada y funcionando.
L2-P9-2 | DESMONTAJE Y MONTAJE ALUMBRADO EMERGENCIA
L2-P9-2.1 | DESMONTAJE
| LUMINARIA LED A SAI | 83 | ud
Desmontaje Tipo LE-E01. Totalmente desmontado.
| AUTÓNOMO | 23 | ud
Desmontaje Tipo LE-E02. Totalmente desmontado.
| AUTÓNOMO | 2 | ud
Desmontaje Tipo LE-E04. Totalmente desmontado.
| RÓTULO SEÑALÉTICA ILUMINADO | 8 | ud
Desmontaje Tipo LE-E07. Totalmente desmontado.
L2-P9-2.2 | MONTAJE
| LUMINARIA LED A SAI | 83 | ud
Montaje Tipo LE-E01. Totalmente instalada y funcionando.
| AUTÓNOMO | 23 | ud
Montaje Tipo LE-E02. Totalmente instalada y funcionando.
| AUTÓNOMO | 2 | ud
Montaje Tipo LE-E04. Totalmente instalada y funcionando.
| RÓTULO SEÑALÉTICA ILUMINADO | 8 | ud
Montaje Tipo LE-E07. Totalmente instalada y funcionando.
L2-P9-3 | SISTEMA DE GESTIÓN DEL ALUMBRADO NORMAL
| SENSOR DE LUMINOSIDAD PT1000. IP65 | 6 | ud
Suministro e instalación de sensor de luminosidad PT1000. IP65. 1-36 V DC, 24 V AC. Salida anológica 0...10 V. Min. load resistance 10 kΩ. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| PASARELA DE COMUNICACIÓN MODBUS - DALI (64 Balastros) | 12 | ud
Suministro e instalación de pasarela de comunicación Modbus - DALI (64 Balastros). Totalmente instalado y en funcionamiento.
| SUBESTACIÓN DE CONTROL | 1 | ud
Suministro e instalación de subestación de control incluyendo controladores librementes programables, con reloj en tiempo real, memoria Flash con capacidad de proceso suficiente para implementar algoritmos complejos, pila de respaldo de datos. Dispone E/S analógicas y digitales con capacidad suficiente. Con comunicación Modbus, TCP/IP. Incluyendo cuadro de control formado por armario. Todo ello según especificaciones/estándar. Previsto para allbergar dispositivos de control/comunicación seleccionados. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, ransformadores para alimentación de dispositivos internos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en continua, relés para maniobras eléctricas/salidas digitales y bornero extra para cableado de elementos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE PUNTOS DE CONTROL | 1 | ud
Suministro e instalación del material necesario para unir los procesadores de las instalaciones electro-mecánicas entre sí, con sus adaptadadores de comunicaciones para enlazar los adaptadores de comunicaciones con la red. Enlazar los equipos de campo de las instalaciones electro-mecánicas con sus respectivos procesadores distribuidos. Conexionar los equipos de campo de las instalaciones electromecánicas suministradas. Suministro e instalación de mangueras de cable apantallado de señales de 1mm. de sección para conexionado de las señales de control descritas en el listado de puntos. Canalización: Tubo de acero y/o bandeja metálica en recorridos obligatorios por normativa y exteriores y PVC rígido/flexible y bandeja tipo rejiband en el resto de recorridos. No se incluye alimentación 220Vac a cuadro de control. Todo ello libre de halógenos y según GBT. Suministro e instalación de cable de datos CAT6 para realización de red ethernet. Canalización: Tubo de acero y/o bandeja metálica en recorridos obligatorios por normativa y exteriores y PVC rígido/flexible y bandeja tipo rejiband en el resto de recorridos. Todo ello libre de halógenos y según RGBT Suministro e instalación de cable de comunicaciones (2x1) para la conexión de RS485. Canalización: Tubo de acero y/o bandeja metálica en recorridos obligatorios por normativa y exteriores y PVC rígido/flexible y bandeja tipo rejiband en el resto de recorridos. Todo ello libre de halógenos y según RGBT Totalmente instalado y en funcionamiento.
| INGENIERÍA DE PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA | 1 | ud
Realización y suministro de planos y esquemas de conexionado para la correcta instalación de de los equipos. Programación del puesto central , configuración e implementación de la base de datos, creación de los menús gráficos de introducción al sistema y gráficos en color de las instalaciones. Ingeniería de programación en microprocesadores equipo de campo. Puesta en marcha una vez finalizados los trabajos de instalación, conexionado, y con las instalaciones en las condiciones necesarias para el chequeo del correcto funcionamiento de los equipos de control. Entrega documentación final de obra. Totalmente funcionando.
| INGENIERÍA SOFTWARE | 1 | ud
Programación del puesto central, configuración e implementación de la base de datos, creación de los menús gráficos de introducción al sistema y gráficos en color de las instalaciones. Totalmente funcionando.
L2-P9-4 | SISTEMA DE GESTIÓN DEL ALUMBRADO DE EMERGENCIA
| CUADRO DE CONTROL ALUMBRADO EMERGENCIA P1 | 1 | ud
Suministro de cuadro de control formado por armario previsto para allbergar dispositivos de control/comunicación seleccionados. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, bornero extra para cableado de elementos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| BUS | 1 | ud
Suministro e instalación de circuito de bus compuesto por dos conductores blanco-rojo, de 1,5 mm² de sección. Material aislante: Libre de halógenos <0,5% (UNE EN 50267-2-1). Material cubierta: ø8,0±0,5 Libre de halógenos <0,5% (UNE EN 50267-2-1). Para la comunicación entre la central y aparatos autónomos tendido bajo tubo de protección M20, blindado enchufable rígido en zonas vistas. Incluso bornas, terminales, racores, sujeciones, identificadores, pasamuros, paso de forjados, pequeño material, accesorios, apertura y cierre de rozas, y mano de obra. Incluyendo accesorios necesariospara su correcto montaje y conexionado. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| SECCIONADOR | 6 | ud
Suministro e instalación de seccionador del BUS para conectar un máximo de 200 luminarias. Permite chequear el estado de las líneas secundarias de BUS utilizadas en la comunicación de la central con luminarias. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| CONTROLADOR (200) | 2 | ud
Suministro e instalación de controlador para conectar un máximo de 200 luminarias que cuenta en su panel frontal con indicadores de estado y botones de control del aparato. Dispone de serie de puertos que permiten la comunicación entre las luminarias, la central y un ordenador. Diseñada para ser colocada en un carril simétrico DIN 46277/3, EN 50022 de un cuadro eléctrico, ocupando la anchura de 8 interruptores magnetotérmicos sencillos (141 mm). Equipo de test y telemando que se comunica a través de un BUS de dos hilos. Está provista de una entrada para central de incendios. Detecta e informa de los fallos en el bus principal (cortocircuito y fugas) a través de los pilotos. Dispone de una entrada identificada como AUX que permite el encendido de todas las luminarias conectadas al Bus, útil para ser conectada a una central de incendios. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| PROGRAMACIÓN Y FORMACIÓN | 1 | ud
Introducción en sistema de gestión de los números de serie de las luminarias instaladas. Test funcional de la instalación con informe de desviaciones. Formación al personal de mantenimiento. Totalmente funcionando
L2-P9-5 | ADECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA
| PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA Y DIFERENCIAL EN CUADRO EXISTENTE PARA CUADRO "SUBESTACIÓN DE CONTROL" | 1 | ud
Suministro, montaje y conexionado de protección magnetotérmica y diferencial, según se indica en la memoria técnica. Aparamenta a instalar en cuadro existente, incluso marcado y etiquetado de los elementos según normativa interna de IFEMA. Medida la unidad completamente instalada.
| PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA Y DIFERENCIAL EN CUADRO EXISTENTE PARA SITEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA | 1 | ud
Suministro, montaje y conexionado de protección magnetotérmica y diferencial, según se indica en la memoria técnica. Aparamenta a instalar en cuadro existente, incluso marcado y etiquetado de los elementos según normativa interna de IFEMA. Medida la unidad completamente instalada.
| MODIFICACIÓN DE CUADRO ELÉCTRICO PARA REPLICAR SEÑALES DE ESTADO | 1 | ud
Suministro, montaje y conexionado de aparamenta necesaria para duplicar las señales de estado del alumbrado, según se indica en la memoria técnica. Aparamenta a instalar en cuadro existente, incluso marcado y etiquetado de los elementos según normativa interna de IFEMA. Medida la unidad completamente instalada.
| ACOMETIDA A CUADRO "SUBESTACIÓN DE CONTROL" | 1 | ud
Suministro, montaje y conexionado de circuito de distribución eléctrica compuesto por cable RZ1-K 0,6/1Kv de sección de conductor 5x2,5 MM2, no propagador de llama de incendio, libre de halógenos, baja emisión de humos, tendido sobre bandeja existente y/o bajo tubo de protección flexible en falso techo, empotramiento y /o tubo blindado enchufable rígido en zonas vistas y acero galvanizado en montaje de intemperie. Incluso parte proporcional de tubo, cajas de derivación, bornas, terminales, racores, sujeciones, identificadores, pasamuros, paso de forjados, pequeño material, accesorios, apertura y cierre de rozas, y mano de obra. Incluyendo accesorios necesariospara su correcto montaej y conexionado. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| ACOMETIDA A SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA | 1 | ud
Suministro, montaje y conexionado de circuito de distribución eléctrica compuesto por cable RZ1-K 0,6/1Kv de sección de conductor 3x2,5 MM2, no propagador de llama de incendio, libre de halógenos, baja emisión de humos, tendido sobre bandeja existente y/o bajo tubo de protección flexible en falso techo, empotramiento y /o tubo blindado enchufable rígido en zonas vistas y acero galvanizado en montaje de intemperie. Incluso parte proporcional de tubo, cajas de derivación, bornas, terminales, racores, sujeciones, identificadores, pasamuros, paso de forjados, pequeño material, accesorios, apertura y cierre de rozas, y mano de obra. Incluyendo accesorios necesariospara su correcto montaej y conexionado. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| ADECUACIÓN PUNTO DE LUZ. ALUMBRADO NORMAL | 61 | ud
Adecuación de punto de luz sencillo realizado con tubo termoplastico exento de halogenos corrugado de M20 y conductor flexible de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento 07Z1-K 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, o equivalente; medida la unidad completa, incluso accesorios, totalmente instalada y funcionando.
L2-P9-6 | DOCUMENTACIÓN TECNICA Y ADMINISTRATIVA
| DOCUMENTACION TECNICA | 1 | ud
Documentación técnica de equipos e instalaciones
| TRAMITACION DE LOS PERMISOS ADMINISTRATIVOS | 1 | ud
Tramitación de todos los permisos administrativos necesarios, previo, durante y posterior a la ejecución de las intslaciones
L2-P9-7 | SEGURIDAD Y SALUD
| ELEMENTOS Y MEDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD | 1 | ud
EPI's y medios de protección colectivas necesarios para ejecutar los trabajos con total seguridad. Según RD 1627/1997
PABELLÓN 10 - LOTE 2
L2-P10-1 | DESMONTAJE Y MONTAJE ALUMBRADO NORMAL
L2-P10-1.1 | DESMONTAJE
| LUMINARIA LED ALTA POTENCIA ILUMINACION GENERAL PABELLONES | 432 | ud
Desmontaje luminaria Tipo LE01. Totalmente desmontado.
| LUMINARIA LED EVENTOS DEPORTIVOS TIPO2 | 24 | ud
Desmontaje luminaria Tipo LE03.2. Totalmente desmontado.
| Downlight LED Empotrable | 59 | ud
Desmontaje luminaria Tipo LE04. Totalmente desmontado.
L2-P10-1.2 | MONTAJE
LUMINARIA LED ALTA POTENCIA ILUMINACION GENERAL PABELLONES
Montaje luminaria Tipo LE01. Totalmente instalada y funcionando.
LUMINARIA LED EVENTOS DEPORTIVOS TIPO2
Montaje luminaria Tipo LE03.2. Totalmente instalada y funcionando.
Downlight LED Empotrable
Montaje luminaria Tipo LE04. Totalmente instalada y funcionando.
L2-P10-2 | DESMONTAJE Y MONTAJE ALUMBRADO EMERGENCIA
L2-P10-2.1 | DESMONTAJE
| LUMINARIA LED A SAI | 83 | ud
Desmontaje Tipo LE-E01. Totalmente desmontado.
| AUTÓNOMO | 23 | ud
Desmontaje Tipo LE-E02. Totalmente desmontado.
| AUTÓNOMO | 2 | ud
Desmontaje Tipo LE-E04. Totalmente desmontado.
| RÓTULO SEÑALÉTICA ILUMINADO | 8 | ud
Desmontaje Tipo LE-E07. Totalmente desmontado.
L2-P10-2.2 | MONTAJE
| LUMINARIA LED A SAI | 83 | ud
Montaje Tipo LE-E01. Totalmente instalada y funcionando.
| AUTÓNOMO | 23 | ud
Montaje Tipo LE-E02. Totalmente instalada y funcionando.
| AUTÓNOMO | 2 | ud
Montaje Tipo LE-E04. Totalmente instalada y funcionando.
| RÓTULO SEÑALÉTICA ILUMINADO | 8 | ud
Montaje Tipo LE-E07. Totalmente instalada y funcionando.
L2-P10-3 | SISTEMA DE GESTIÓN DEL ALUMBRADO NORMAL
| SENSOR DE LUMINOSIDAD PT1000. IP65 | 6 | ud
Suministro e instalación de sensor de luminosidad PT1000. IP65. 1-36 V DC, 24 V AC. Salida anológica 0...10 V. Min. load resistance 10 kΩ. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| PASARELA DE COMUNICACIÓN MODBUS - DALI (64 Balastros) | 12 | ud
Suministro e instalación de pasarela de comunicación Modbus - DALI (64 Balastros). Totalmente instalado y en funcionamiento.
| SUBESTACIÓN DE CONTROL | 1 | ud
Suministro e instalación de subestación de control incluyendo controladores librementes programables, con reloj en tiempo real, memoria Flash con capacidad de proceso suficiente para implementar algoritmos complejos, pila de respaldo de datos. Dispone E/S analógicas y digitales con capacidad suficiente. Con comunicación Modbus, TCP/IP. Incluyendo cuadro de control formado por armario. Todo ello según especificaciones/estándar. Previsto para allbergar dispositivos de control/comunicación seleccionados. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, ransformadores para alimentación de dispositivos internos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en continua, relés para maniobras eléctricas/salidas digitales y bornero extra para cableado de elementos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE PUNTOS DE CONTROL | 1 | ud
Suministro e instalación del material necesario para unir los procesadores de las instalaciones electro-mecánicas entre sí, con sus adaptadadores de comunicaciones para enlazar los adaptadores de comunicaciones con la red. Enlazar los equipos de campo de las instalaciones electro-mecánicas con sus respectivos procesadores distribuidos. Conexionar los equipos de campo de las instalaciones electromecánicas suministradas. Suministro e instalación de mangueras de cable apantallado de señales de 1mm. de sección para conexionado de las señales de control descritas en el listado de puntos. Canalización: Tubo de acero y/o bandeja metálica en recorridos obligatorios por normativa y exteriores y PVC rígido/flexible y bandeja tipo rejiband en el resto de recorridos. No se incluye alimentación 220Vac a cuadro de control. Todo ello libre de halógenos y según GBT. Suministro e instalación de cable de datos CAT6 para realización de red ethernet. Canalización: Tubo de acero y/o bandeja metálica en recorridos obligatorios por normativa y exteriores y PVC rígido/flexible y bandeja tipo rejiband en el resto de recorridos. Todo ello libre de halógenos y según RGBT Suministro e instalación de cable de comunicaciones (2x1) para la conexión de RS485. Canalización: Tubo de acero y/o bandeja metálica en recorridos obligatorios por normativa y exteriores y PVC rígido/flexible y bandeja tipo rejiband en el resto de recorridos. Todo ello libre de halógenos y según RGBT Totalmente instalado y en funcionamiento.
| INGENIERÍA DE PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA | 1 | ud
Realización y suministro de planos y esquemas de conexionado para la correcta instalación de de los equipos. Programación del puesto central , configuración e implementación de la base de datos, creación de los menús gráficos de introducción al sistema y gráficos en color de las instalaciones. Ingeniería de programación en microprocesadores equipo de campo. Puesta en marcha una vez finalizados los trabajos de instalación, conexionado, y con las instalaciones en las condiciones necesarias para el chequeo del correcto funcionamiento de los equipos de control. Entrega documentación final de obra. Totalmente funcionando.
| INGENIERÍA SOFTWARE | 1 | ud
Programación del puesto central, configuración e implementación de la base de datos, creación de los menús gráficos de introducción al sistema y gráficos en color de las instalaciones. Totalmente funcionando.
L2-P10-4 | SISTEMA DE GESTIÓN DEL ALUMBRADO DE EMERGENCIA
| CUADRO DE CONTROL ALUMBRADO EMERGENCIA P1 | 1 | ud
Suministro de cuadro de control formado por armario previsto para allbergar dispositivos de control/comunicación seleccionados. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, bornero extra para cableado de elementos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| BUS | 1 | ud
Suministro e instalación de circuito de bus compuesto por dos conductores blanco-rojo, de 1,5 mm² de sección. Material aislante: Libre de halógenos <0,5% (UNE EN 50267-2-1). Material cubierta: ø8,0±0,5 Libre de halógenos <0,5% (UNE EN 50267-2-1). Para la comunicación entre la central y aparatos autónomos tendido bajo tubo de protección M20, blindado enchufable rígido en zonas vistas. Incluso bornas, terminales, racores, sujeciones, identificadores, pasamuros, paso de forjados, pequeño material, accesorios, apertura y cierre de rozas, y mano de obra. Incluyendo accesorios necesariospara su correcto montaje y conexionado. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| SECCIONADOR | 6 | ud
Suministro e instalación de seccionador del BUS para conectar un máximo de 200 luminarias. Permite chequear el estado de las líneas secundarias de BUS utilizadas en la comunicación de la central con luminarias. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| CONTROLADOR (200) | 2 | ud
Suministro e instalación de controlador para conectar un máximo de 200 luminarias que cuenta en su panel frontal con indicadores de estado y botones de control del aparato. Dispone de serie de puertos que permiten la comunicación entre las luminarias, la central y un ordenador. Diseñada para ser colocada en un carril simétrico DIN 46277/3, EN 50022 de un cuadro eléctrico, ocupando la anchura de 8 interruptores magnetotérmicos sencillos (141 mm). Equipo de test y telemando que se comunica a través de un BUS de dos hilos. Está provista de una entrada para central de incendios. Detecta e informa de los fallos en el bus principal (cortocircuito y fugas) a través de los pilotos. Dispone de una entrada identificada como AUX que permite el encendido de todas las luminarias conectadas al Bus, útil para ser conectada a una central de incendios. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| PROGRAMACIÓN Y FORMACIÓN | 1 | ud
Introducción en sistema de gestión de los números de serie de las luminarias instaladas. Test funcional de la instalación con informe de desviaciones. Formación al personal de mantenimiento. Totalmente funcionando
L2-P10-5 | ADECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA
| PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA Y DIFERENCIAL EN CUADRO EXISTENTE PARA CUADRO "SUBESTACIÓN DE CONTROL" | 1 | ud
Suministro, montaje y conexionado de protección magnetotérmica y diferencial, según se indica en la memoria técnica. Aparamenta a instalar en cuadro existente, incluso marcado y etiquetado de los elementos según normativa interna de IFEMA. Medida la unidad completamente instalada.
| PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA Y DIFERENCIAL EN CUADRO EXISTENTE PARA SITEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA | 1 | ud
Suministro, montaje y conexionado de protección magnetotérmica y diferencial, según se indica en la memoria técnica. Aparamenta a instalar en cuadro existente, incluso marcado y etiquetado de los elementos según normativa interna de IFEMA. Medida la unidad completamente instalada.
| MODIFICACIÓN DE CUADRO ELÉCTRICO PARA REPLICAR SEÑALES DE ESTADO | 1 | ud
Suministro, montaje y conexionado de aparamenta necesaria para duplicar las señales de estado del alumbrado, según se indica en la memoria técnica. Aparamenta a instalar en cuadro existente, incluso marcado y etiquetado de los elementos según normativa interna de IFEMA. Medida la unidad completamente instalada.
| ACOMETIDA A CUADRO "SUBESTACIÓN DE CONTROL" | 1 | ud
Suministro, montaje y conexionado de circuito de distribución eléctrica compuesto por cable RZ1-K 0,6/1Kv de sección de conductor 5x2,5 MM2, no propagador de llama de incendio, libre de halógenos, baja emisión de humos, tendido sobre bandeja existente y/o bajo tubo de protección flexible en falso techo, empotramiento y /o tubo blindado enchufable rígido en zonas vistas y acero galvanizado en montaje de intemperie. Incluso parte proporcional de tubo, cajas de derivación, bornas, terminales, racores, sujeciones, identificadores, pasamuros, paso de forjados, pequeño material, accesorios, apertura y cierre de rozas, y mano de obra. Incluyendo accesorios necesariospara su correcto montaej y conexionado. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| ACOMETIDA A SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA | 1 | ud
Suministro, montaje y conexionado de circuito de distribución eléctrica compuesto por cable RZ1-K 0,6/1Kv de sección de conductor 3x2,5 MM2, no propagador de llama de incendio, libre de halógenos, baja emisión de humos, tendido sobre bandeja existente y/o bajo tubo de protección flexible en falso techo, empotramiento y /o tubo blindado enchufable rígido en zonas vistas y acero galvanizado en montaje de intemperie. Incluso parte proporcional de tubo, cajas de derivación, bornas, terminales, racores, sujeciones, identificadores, pasamuros, paso de forjados, pequeño material, accesorios, apertura y cierre de rozas, y mano de obra. Incluyendo accesorios necesariospara su correcto montaej y conexionado. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| ADECUACIÓN PUNTO DE LUZ. ALUMBRADO NORMAL | 61 | ud
Adecuación de punto de luz sencillo realizado con tubo termoplastico exento de halogenos corrugado de M20 y conductor flexible de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento 07Z1-K 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, o equivalente; medida la unidad completa, incluso accesorios, totalmente instalada y funcionando.
L2-P10-6 | DOCUMENTACIÓN TECNICA Y ADMINISTRATIVA
| DOCUMENTACION TECNICA | 1 | ud
Documentación técnica de equipos e instalaciones
| TRAMITACION DE LOS PERMISOS ADMINISTRATIVOS | 1 | ud
Tramitación de todos los permisos administrativos necesarios, previo, durante y posterior a la ejecución de las intslaciones
L2-P10-7 | SEGURIDAD Y SALUD
| ELEMENTOS Y MEDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD | 1 | ud
EPI's y medios de protección colectivas necesarios para ejecutar los trabajos con total seguridad. Según RD 1627/1997
PABELLÓN 12 - LOTE 2
L2-P12-1 | DESMONTAJE Y MONTAJE ALUMBRADO NORMAL
L2-P12-1.1 | DESMONTAJE
| LUMINARIA LED ALTA POTENCIA ILUMINACION GENERAL PABELLONES | 304 | ud
Desmontaje luminaria Tipo LE01. Totalmente desmontado.
| LUMINARIA LED EVENTOS DEPORTIVOS TIPO2 | 12 | ud
Desmontaje luminaria Tipo LE03.2. Totalmente desmontado.
L2-P12-1.2 | MONTAJE
| LUMINARIA LED ALTA POTENCIA ILUMINACION GENERAL PABELLONES | 304 | ud
Montaje luminaria Tipo LE01. Totalmente instalada y funcionando.
| LUMINARIA LED EVENTOS DEPORTIVOS TIPO2 | 12 | ud
Montaje luminaria Tipo LE03.2. Totalmente instalada y funcionando.
L2-P12-2 | DESMONTAJE Y MONTAJE ALUMBRADO EMERGENCIA
L2-P12-2.1 | DESMONTAJE
| AUTÓNOMO | 16 | ud
Desmontaje Tipo LE-E03. Totalmente desmontado.
| AUTÓNOMO | 15 | ud
Desmontaje Tipo LE-E04. Totalmente desmontado.
| RÓTULO SEÑALÉTICA ILUMINADO | 17 | ud
Desmontaje Tipo LE-E07. Totalmente desmontado.
L2-P12-2.2 | MONTAJE
| AUTÓNOMO | 16 | ud
Montaje Tipo LE-E03. Totalmente instalada y funcionando.
| AUTÓNOMO | 15 | ud
Montaje Tipo LE-E04. Totalmente instalada y funcionando.
| RÓTULO SEÑALÉTICA ILUMINADO | 17 | ud
Montaje Tipo LE-E07. Totalmente instalada y funcionando.
L2-P12-3 | SISTEMA DE GESTIÓN DEL ALUMBRADO NORMAL
| SENSOR DE LUMINOSIDAD PT1000. IP65 | 6 | ud
Suministro e instalación de sensor de luminosidad PT1000. IP65. 1-36 V DC, 24 V AC. Salida anológica 0...10 V. Min. load resistance 10 kΩ. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| PASARELA DE COMUNICACIÓN MODBUS - DALI (64 Balastros) | 8 | ud
Suministro e instalación de pasarela de comunicación Modbus - DALI (64 Balastros). Totalmente instalado y en funcionamiento.
| SUBESTACIÓN DE CONTROL | 2 | ud
Suministro e instalación de subestación de control incluyendo controladores librementes programables, con reloj en tiempo real, memoria Flash con capacidad de proceso suficiente para implementar algoritmos complejos, pila de respaldo de datos. Dispone E/S analógicas y digitales con capacidad suficiente. Con comunicación Modbus, TCP/IP. Incluyendo cuadro de control formado por armario. Todo ello según especificaciones/estándar. Previsto para allbergar dispositivos de control/comunicación seleccionados. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, ransformadores para alimentación de dispositivos internos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en continua, relés para maniobras eléctricas/salidas digitales y bornero extra para cableado de elementos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE PUNTOS DE CONTROL | 1 | ud
Suministro e instalación del material necesario para unir los procesadores de las instalaciones electro-mecánicas entre sí, con sus adaptadadores de comunicaciones para enlazar los adaptadores de comunicaciones con la red. Enlazar los equipos de campo de las instalaciones electro-mecánicas con sus respectivos procesadores distribuidos. Conexionar los equipos de campo de las instalaciones electromecánicas suministradas. Suministro e instalación de mangueras de cable apantallado de señales de 1mm. de sección para conexionado de las señales de control descritas en el listado de puntos. Canalización: Tubo de acero y/o bandeja metálica en recorridos obligatorios por normativa y exteriores y PVC rígido/flexible y bandeja tipo rejiband en el resto de recorridos. No se incluye alimentación 220Vac a cuadro de control. Todo ello libre de halógenos y según GBT. Suministro e instalación de cable de datos CAT6 para realización de red ethernet. Canalización: Tubo de acero y/o bandeja metálica en recorridos obligatorios por normativa y exteriores y PVC rígido/flexible y bandeja tipo rejiband en el resto de recorridos. Todo ello libre de halógenos y según RGBT Suministro e instalación de cable de comunicaciones (2x1) para la conexión de RS485. Canalización: Tubo de acero y/o bandeja metálica en recorridos obligatorios por normativa y exteriores y PVC rígido/flexible y bandeja tipo rejiband en el resto de recorridos. Todo ello libre de halógenos y según RGBT Totalmente instalado y en funcionamiento.
| INGENIERÍA DE PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA | 1 | ud
Realización y suministro de planos y esquemas de conexionado para la correcta instalación de de los equipos. Programación del puesto central , configuración e implementación de la base de datos, creación de los menús gráficos de introducción al sistema y gráficos en color de las instalaciones. Ingeniería de programación en microprocesadores equipo de campo. Puesta en marcha una vez finalizados los trabajos de instalación, conexionado, y con las instalaciones en las condiciones necesarias para el chequeo del correcto funcionamiento de los equipos de control. Entrega documentación final de obra. Totalmente funcionando.
| INGENIERÍA SOFTWARE | 1 | ud
Programación del puesto central, configuración e implementación de la base de datos, creación de los menús gráficos de introducción al sistema y gráficos en color de las instalaciones. Totalmente funcionando.
L2-P12-4 | SISTEMA DE GESTIÓN DEL ALUMBRADO DE EMERGENCIA
| CUADRO DE CONTROL ALUMBRADO EMERGENCIA P1 | 1 | ud
Suministro de cuadro de control formado por armario previsto para allbergar dispositivos de control/comunicación seleccionados. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, bornero extra para cableado de elementos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| BUS | 1 | ud
Suministro e instalación de circuito de bus compuesto por dos conductores blanco-rojo, de 1,5 mm² de sección. Material aislante: Libre de halógenos <0,5% (UNE EN 50267-2-1). Material cubierta: ø8,0±0,5 Libre de halógenos <0,5% (UNE EN 50267-2-1). Para la comunicación entre la central y aparatos autónomos tendido bajo tubo de protección M20, blindado enchufable rígido en zonas vistas. Incluso bornas, terminales, racores, sujeciones, identificadores, pasamuros, paso de forjados, pequeño material, accesorios, apertura y cierre de rozas, y mano de obra. Incluyendo accesorios necesariospara su correcto montaje y conexionado. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| SECCIONADOR | 6 | ud
Suministro e instalación de seccionador del BUS para conectar un máximo de 200 luminarias. Permite chequear el estado de las líneas secundarias de BUS utilizadas en la comunicación de la central con luminarias. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| CONTROLADOR (500) | 2 | ud
Suministro e instalación de controlador para conectar un máximo de 500 luminarias que cuenta en su panel frontal con indicadores de estado y botones de control del aparato. Dispone de serie de puertos que permiten la comunicación entre las luminarias, la central y un ordenador. Diseñada para ser colocada en un carril simétrico DIN 46277/3, EN 50022 de un cuadro eléctrico, ocupando la anchura de 8 interruptores magnetotérmicos sencillos (141 mm). Equipo de test y telemando que se comunica a través de un BUS de dos hilos. Está provista de una entrada para central de incendios. Detecta e informa de los fallos en el bus principal (cortocircuito y fugas) a través de los pilotos. Dispone de una entrada identificada como AUX que permite el encendido de todas las luminarias conectadas al Bus, útil para ser conectada a una central de incendios. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| PROGRAMACIÓN Y FORMACIÓN | 2 | ud
Introducción en sistema de gestión de los números de serie de las luminarias instaladas. Test funcional de la instalación con informe de desviaciones. Formación al personal de mantenimiento. Totalmente funcionando
L2-P12-5 | ADECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA
| PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA Y DIFERENCIAL EN CUADRO EXISTENTE PARA CUADRO "SUBESTACIÓN DE CONTROL" | 2 | ud
Suministro, montaje y conexionado de protección magnetotérmica y diferencial, según se indica en la memoria técnica. Aparamenta a instalar en cuadro existente, incluso marcado y etiquetado de los elementos según normativa interna de IFEMA. Medida la unidad completamente instalada.
| PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA Y DIFERENCIAL EN CUADRO EXISTENTE PARA SITEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA | 2 | ud
Suministro, montaje y conexionado de protección magnetotérmica y diferencial, según se indica en la memoria técnica. Aparamenta a instalar en cuadro existente, incluso marcado y etiquetado de los elementos según normativa interna de IFEMA. Medida la unidad completamente instalada.
| MODIFICACIÓN DE CUADRO ELÉCTRICO PARA REPLICAR SEÑALES DE ESTADO | 2 | ud
Suministro, montaje y conexionado de aparamenta necesaria para duplicar las señales de estado del alumbrado, según se indica en la memoria técnica. Aparamenta a instalar en cuadro existente, incluso marcado y etiquetado de los elementos según normativa interna de IFEMA. Medida la unidad completamente instalada.
| ACOMETIDA A CUADRO "SUBESTACIÓN DE CONTROL" | 2 | ud
Suministro, montaje y conexionado de circuito de distribución eléctrica compuesto por cable RZ1-K 0,6/1Kv de sección de conductor 5x2,5 MM2, no propagador de llama de incendio, libre de halógenos, baja emisión de humos, tendido sobre bandeja existente y/o bajo tubo de protección flexible en falso techo, empotramiento y /o tubo blindado enchufable rígido en zonas vistas y acero galvanizado en montaje de intemperie. Incluso parte proporcional de tubo, cajas de derivación, bornas, terminales, racores, sujeciones, identificadores, pasamuros, paso de forjados, pequeño material, accesorios, apertura y cierre de rozas, y mano de obra. Incluyendo accesorios necesariospara su correcto montaej y conexionado. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| ACOMETIDA A SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA | 2 | ud
Suministro, montaje y conexionado de circuito de distribución eléctrica compuesto por cable RZ1-K 0,6/1Kv de sección de conductor 3x2,5 MM2, no propagador de llama de incendio, libre de halógenos, baja emisión de humos, tendido sobre bandeja existente y/o bajo tubo de protección flexible en falso techo, empotramiento y /o tubo blindado enchufable rígido en zonas vistas y acero galvanizado en montaje de intemperie. Incluso parte proporcional de tubo, cajas de derivación, bornas, terminales, racores, sujeciones, identificadores, pasamuros, paso de forjados, pequeño material, accesorios, apertura y cierre de rozas, y mano de obra. Incluyendo accesorios necesariospara su correcto montaej y conexionado. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| ADECUACIÓN PUNTO DE LUZ. ALUMBRADO NORMAL | 32 | ud
Adecuación de punto de luz sencillo realizado con tubo termoplastico exento de halogenos corrugado de M20 y conductor flexible de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento 07Z1-K 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, o equivalente; medida la unidad completa, incluso accesorios, totalmente instalada y funcionando.
| ADECUACIÓN PUNTO DE LUZ. ALUMBRADO EMERGENCIA | 16 | ud
Adecuación de punto de luz sencillo realizado con tubo termoplastico exento de halogenos corrugado de M20 y conductor flexible de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento 07Z1-K 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, o equivalente; medida la unidad completa, incluso accesorios, totalmente instalada y funcionando.
L2-P12-6 | DOCUMENTACIÓN TECNICA Y ADMINISTRATIVA
| DOCUMENTACION TECNICA | 2 | ud
Documentación técnica de equipos e instalaciones
| TRAMITACION DE LOS PERMISOS ADMINISTRATIVOS | 2 | ud
Tramitación de todos los permisos administrativos necesarios, previo, durante y posterior a la ejecución de las intslaciones
L2-P12-7 | SEGURIDAD Y SALUD
| ELEMENTOS Y MEDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD | 2 | ud
EPI's y medios de protección colectivas necesarios para ejecutar los trabajos con total seguridad. Según RD 1627/1997
PABELLÓN 14.0 - LOTE 2
L2-P14.0-1 | DESMONTAJE Y MONTAJE ALUMBRADO NORMAL
L2-P14.0-1.1 | DESMONTAJE
| LUMINARIA LED ALTA POTENCIA ILUMINACION GENERAL PABELLONES | 240 | ud
Desmontaje luminaria Tipo LE01. Totalmente desmontado.
| LUMINARIA LED ALTA POTENCIA ILUMINACION GENERAL TRANSICION ENTRE PABELLONES | 24 | ud
Desmontaje luminaria Tipo LE02. Totalmente desmontado.
| Luminaria Estanca LED (Pasarelas Pabellón 14.1) | 76 | ud
Desmontaje luminaria Tipo LE06. Totalmente desmontado.
L2-P14.0-1.2 | MONTAJE
| LUMINARIA LED ALTA POTENCIA ILUMINACION GENERAL PABELLONES | 245 | ud
Montaje luminaria Tipo LE01. Totalmente instalada y funcionando.
| Luminaria Estanca LED (Pasarelas Pabellón 14.1) | 76 | ud
Montaje luminaria Tipo LE06. Totalmente instalada y funcionando.
L2-P14.0-2 | DESMONTAJE Y MONTAJE ALUMBRADO EMERGENCIA
L2-P14.0-2.1 | DESMONTAJE
| AUTÓNOMO | 6 | ud
Desmontaje Tipo LE-E04. Totalmente desmontado.
L2-P14.0-2.2 | MONTAJE
| AUTÓNOMO | 74 | ud
Montaje Tipo LE-E03. Totalmente instalada y funcionando.
| AUTÓNOMO | 30 | ud
Montaje Tipo LE-E04. Totalmente instalada y funcionando.
| RÓTULO SEÑALÉTICA ILUMINADO | 6 | ud
Montaje Tipo LE-E07. Totalmente instalada y funcionando.
L2-P14.0-3 | SISTEMA DE GESTIÓN DEL ALUMBRADO NORMAL
| SENSOR DE LUMINOSIDAD PT1000. IP65 | 6 | ud
Suministro e instalación de sensor de luminosidad PT1000. IP65. 1-36 V DC, 24 V AC. Salida anológica 0...10 V. Min. load resistance 10 kΩ. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| PASARELA DE COMUNICACIÓN MODBUS - DALI (64 Balastros) | 8 | ud
Suministro e instalación de pasarela de comunicación Modbus - DALI (64 Balastros). Totalmente instalado y en funcionamiento.
| SUBESTACIÓN DE CONTROL | 2 | ud
Suministro e instalación de subestación de control incluyendo controladores librementes programables, con reloj en tiempo real, memoria Flash con capacidad de proceso suficiente para implementar algoritmos complejos, pila de respaldo de datos. Dispone E/S analógicas y digitales con capacidad suficiente. Con comunicación Modbus, TCP/IP. Incluyendo cuadro de control formado por armario. Todo ello según especificaciones/estándar. Previsto para allbergar dispositivos de control/comunicación seleccionados. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, ransformadores para alimentación de dispositivos internos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en continua, relés para maniobras eléctricas/salidas digitales y bornero extra para cableado de elementos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE PUNTOS DE CONTROL | 1 | ud
Suministro e instalación del material necesario para unir los procesadores de las instalaciones electro-mecánicas entre sí, con sus adaptadadores de comunicaciones para enlazar los adaptadores de comunicaciones con la red. Enlazar los equipos de campo de las instalaciones electro-mecánicas con sus respectivos procesadores distribuidos. Conexionar los equipos de campo de las instalaciones electromecánicas suministradas. Suministro e instalación de mangueras de cable apantallado de señales de 1mm. de sección para conexionado de las señales de control descritas en el listado de puntos. Canalización: Tubo de acero y/o bandeja metálica en recorridos obligatorios por normativa y exteriores y PVC rígido/flexible y bandeja tipo rejiband en el resto de recorridos. No se incluye alimentación 220Vac a cuadro de control. Todo ello libre de halógenos y según GBT. Suministro e instalación de cable de datos CAT6 para realización de red ethernet. Canalización: Tubo de acero y/o bandeja metálica en recorridos obligatorios por normativa y exteriores y PVC rígido/flexible y bandeja tipo rejiband en el resto de recorridos. Todo ello libre de halógenos y según RGBT Suministro e instalación de cable de comunicaciones (2x1) para la conexión de RS485. Canalización: Tubo de acero y/o bandeja metálica en recorridos obligatorios por normativa y exteriores y PVC rígido/flexible y bandeja tipo rejiband en el resto de recorridos. Todo ello libre de halógenos y según RGBT Totalmente instalado y en funcionamiento.
| INGENIERÍA DE PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA | 1 | ud
Realización y suministro de planos y esquemas de conexionado para la correcta instalación de de los equipos. Programación del puesto central , configuración e implementación de la base de datos, creación de los menús gráficos de introducción al sistema y gráficos en color de las instalaciones. Ingeniería de programación en microprocesadores equipo de campo. Puesta en marcha una vez finalizados los trabajos de instalación, conexionado, y con las instalaciones en las condiciones necesarias para el chequeo del correcto funcionamiento de los equipos de control. Entrega documentación final de obra. Totalmente funcionando.
| INGENIERÍA SOFTWARE | 1 | ud
Programación del puesto central, configuración e implementación de la base de datos, creación de los menús gráficos de introducción al sistema y gráficos en color de las instalaciones. Totalmente funcionando.
L2-P14.0-4 | SISTEMA DE GESTIÓN DEL ALUMBRADO DE EMERGENCIA
| CUADRO DE CONTROL ALUMBRADO EMERGENCIA P1 | 1 | ud
Suministro de cuadro de control formado por armario previsto para allbergar dispositivos de control/comunicación seleccionados. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, bornero extra para cableado de elementos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| BUS | 1 | ud
Suministro e instalación de circuito de bus compuesto por dos conductores blanco-rojo, de 1,5 mm² de sección. Material aislante: Libre de halógenos <0,5% (UNE EN 50267-2-1). Material cubierta: ø8,0±0,5 Libre de halógenos <0,5% (UNE EN 50267-2-1). Para la comunicación entre la central y aparatos autónomos tendido bajo tubo de protección M20, blindado enchufable rígido en zonas vistas. Incluso bornas, terminales, racores, sujeciones, identificadores, pasamuros, paso de forjados, pequeño material, accesorios, apertura y cierre de rozas, y mano de obra. Incluyendo accesorios necesariospara su correcto montaje y conexionado. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| SECCIONADOR | 6 | ud
Suministro e instalación de seccionador del BUS para conectar un máximo de 200 luminarias. Permite chequear el estado de las líneas secundarias de BUS utilizadas en la comunicación de la central con luminarias. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| CONTROLADOR (200) | 2 | ud
Suministro e instalación de controlador para conectar un máximo de 200 luminarias que cuenta en su panel frontal con indicadores de estado y botones de control del aparato. Dispone de serie de puertos que permiten la comunicación entre las luminarias, la central y un ordenador. Diseñada para ser colocada en un carril simétrico DIN 46277/3, EN 50022 de un cuadro eléctrico, ocupando la anchura de 8 interruptores magnetotérmicos sencillos (141 mm). Equipo de test y telemando que se comunica a través de un BUS de dos hilos. Está provista de una entrada para central de incendios. Detecta e informa de los fallos en el bus principal (cortocircuito y fugas) a través de los pilotos. Dispone de una entrada identificada como AUX que permite el encendido de todas las luminarias conectadas al Bus, útil para ser conectada a una central de incendios. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| PROGRAMACIÓN Y FORMACIÓN | 1 | ud
Introducción en sistema de gestión de los números de serie de las luminarias instaladas. Test funcional de la instalación con informe de desviaciones. Formación al personal de mantenimiento. Totalmente funcionando
L2-P14.0-5 | ADECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA
| PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA Y DIFERENCIAL EN CUADRO EXISTENTE PARA CUADRO "SUBESTACIÓN DE CONTROL" | 2 | ud
Suministro, montaje y conexionado de protección magnetotérmica y diferencial, según se indica en la memoria técnica. Aparamenta a instalar en cuadro existente, incluso marcado y etiquetado de los elementos según normativa interna de IFEMA. Medida la unidad completamente instalada.
| PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA Y DIFERENCIAL EN CUADRO EXISTENTE PARA SITEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA | 2 | ud
Suministro, montaje y conexionado de protección magnetotérmica y diferencial, según se indica en la memoria técnica. Aparamenta a instalar en cuadro existente, incluso marcado y etiquetado de los elementos según normativa interna de IFEMA. Medida la unidad completamente instalada.
| MODIFICACIÓN DE CUADRO ELÉCTRICO PARA REPLICAR SEÑALES DE ESTADO | 2 | ud
Suministro, montaje y conexionado de aparamenta necesaria para duplicar las señales de estado del alumbrado, según se indica en la memoria técnica. Aparamenta a instalar en cuadro existente, incluso marcado y etiquetado de los elementos según normativa interna de IFEMA. Medida la unidad completamente instalada.
| ACOMETIDA A CUADRO "SUBESTACIÓN DE CONTROL" | 2 | ud
Suministro, montaje y conexionado de circuito de distribución eléctrica compuesto por cable RZ1-K 0,6/1Kv de sección de conductor 5x2,5 MM2, no propagador de llama de incendio, libre de halógenos, baja emisión de humos, tendido sobre bandeja existente y/o bajo tubo de protección flexible en falso techo, empotramiento y /o tubo blindado enchufable rígido en zonas vistas y acero galvanizado en montaje de intemperie. Incluso parte proporcional de tubo, cajas de derivación, bornas, terminales, racores, sujeciones, identificadores, pasamuros, paso de forjados, pequeño material, accesorios, apertura y cierre de rozas, y mano de obra. Incluyendo accesorios necesariospara su correcto montaej y conexionado. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| ACOMETIDA A SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA | 2 | ud
Suministro, montaje y conexionado de circuito de distribución eléctrica compuesto por cable RZ1-K 0,6/1Kv de sección de conductor 3x2,5 MM2, no propagador de llama de incendio, libre de halógenos, baja emisión de humos, tendido sobre bandeja existente y/o bajo tubo de protección flexible en falso techo, empotramiento y /o tubo blindado enchufable rígido en zonas vistas y acero galvanizado en montaje de intemperie. Incluso parte proporcional de tubo, cajas de derivación, bornas, terminales, racores, sujeciones, identificadores, pasamuros, paso de forjados, pequeño material, accesorios, apertura y cierre de rozas, y mano de obra. Incluyendo accesorios necesariospara su correcto montaej y conexionado. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| ADECUACIÓN PUNTO DE LUZ. ALUMBRADO NORMAL | 39 | ud
Adecuación de punto de luz sencillo realizado con tubo termoplastico exento de halogenos corrugado de M20 y conductor flexible de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento 07Z1-K 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, o equivalente; medida la unidad completa, incluso accesorios, totalmente instalada y funcionando.
| ADECUACIÓN PUNTO DE LUZ. ALUMBRADO EMERGENCIA | 19 | ud
Adecuación de punto de luz sencillo realizado con tubo termoplastico exento de halogenos corrugado de M20 y conductor flexible de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento 07Z1-K 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, o equivalente; medida la unidad completa, incluso accesorios, totalmente instalada y funcionando.
L2-P14.0-6 | DOCUMENTACIÓN TECNICA Y ADMINISTRATIVA
| DOCUMENTACION TECNICA | 1 | ud
Documentación técnica de equipos e instalaciones
| TRAMITACION DE LOS PERMISOS ADMINISTRATIVOS | 1 | ud
Tramitación de todos los permisos administrativos necesarios, previo, durante y posterior a la ejecución de las intslaciones
L2-P14.0-7 | SEGURIDAD Y SALUD
| ELEMENTOS Y MEDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD | 1 | ud
EPI's y medios de protección colectivas necesarios para ejecutar los trabajos con total seguridad. Según RD 1627/1997
PABELLÓN 14.1 - LOTE 2
L2-P14.1-1 | DESMONTAJE Y MONTAJE ALUMBRADO NORMAL
L2-P14.1.1-1.1 | DESMONTAJE
| LUMINARIA LED ALTA POTENCIA ILUMINACION GENERAL PABELLONES | 245 | ud
Desmontaje luminaria Tipo LE01. Totalmente desmontado.
| LUMINARIA LED ALTA POTENCIA ILUMINACION GENERAL TRANSICION ENTRE PABELLONES | 24 | ud
Desmontaje luminaria Tipo LE02. Totalmente desmontado.
| Luminaria Estanca LED (Pasarelas Pabellón 14.1) | 155 | ud
Desmontaje luminaria Tipo LE06. Totalmente desmontado.
L2-P14.1-1.2 | MONTAJE
| LUMINARIA LED ALTA POTENCIA ILUMINACION GENERAL PABELLONES | 245 | ud
Montaje luminaria Tipo LE01. Totalmente instalada y funcionando.
| Luminaria Estanca LED (Pasarelas Pabellón 12) | 154 | ud
Montaje luminaria Tipo LE06. Totalmente instalada y funcionando.
L2-P14.1-2 | DESMONTAJE Y MONTAJE ALUMBRADO EMERGENCIA
L2-P14.1-2.1 | DESMONTAJE
| AUTÓNOMO | 6 | ud
Desmontaje Tipo LE-E04. Totalmente desmontado.
L2-P14.1-2.2 | MONTAJE
| AUTÓNOMO | 53 | ud
Montaje Tipo LE-E06. Totalmente instalada y funcionando.
L2-P14.1-3 | SISTEMA DE GESTIÓN DEL ALUMBRADO NORMAL
| SENSOR DE LUMINOSIDAD PT1000. IP65 | 6 | ud
Suministro e instalación de sensor de luminosidad PT1000. IP65. 1-36 V DC, 24 V AC. Salida anológica 0...10 V. Min. load resistance 10 kΩ. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| PASARELA DE COMUNICACIÓN MODBUS - DALI (64 Balastros) | 8 | ud
Suministro e instalación de pasarela de comunicación Modbus - DALI (64 Balastros). Totalmente instalado y en funcionamiento.
| SUBESTACIÓN DE CONTROL | 2 | ud
Suministro e instalación de subestación de control incluyendo controladores librementes programables, con reloj en tiempo real, memoria Flash con capacidad de proceso suficiente para implementar algoritmos complejos, pila de respaldo de datos. Dispone E/S analógicas y digitales con capacidad suficiente. Con comunicación Modbus, TCP/IP. Incluyendo cuadro de control formado por armario. Todo ello según especificaciones/estándar. Previsto para allbergar dispositivos de control/comunicación seleccionados. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, ransformadores para alimentación de dispositivos internos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en continua, relés para maniobras eléctricas/salidas digitales y bornero extra para cableado de elementos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE PUNTOS DE CONTROL | 1 | ud
Suministro e instalación del material necesario para unir los procesadores de las instalaciones electro-mecánicas entre sí, con sus adaptadadores de comunicaciones para enlazar los adaptadores de comunicaciones con la red. Enlazar los equipos de campo de las instalaciones electro-mecánicas con sus respectivos procesadores distribuidos. Conexionar los equipos de campo de las instalaciones electromecánicas suministradas. Suministro e instalación de mangueras de cable apantallado de señales de 1mm. de sección para conexionado de las señales de control descritas en el listado de puntos. Canalización: Tubo de acero y/o bandeja metálica en recorridos obligatorios por normativa y exteriores y PVC rígido/flexible y bandeja tipo rejiband en el resto de recorridos. No se incluye alimentación 220Vac a cuadro de control. Todo ello libre de halógenos y según GBT. Suministro e instalación de cable de datos CAT6 para realización de red ethernet. Canalización: Tubo de acero y/o bandeja metálica en recorridos obligatorios por normativa y exteriores y PVC rígido/flexible y bandeja tipo rejiband en el resto de recorridos. Todo ello libre de halógenos y según RGBT Suministro e instalación de cable de comunicaciones (2x1) para la conexión de RS485. Canalización: Tubo de acero y/o bandeja metálica en recorridos obligatorios por normativa y exteriores y PVC rígido/flexible y bandeja tipo rejiband en el resto de recorridos. Todo ello libre de halógenos y según RGBT Totalmente instalado y en funcionamiento.
| INGENIERÍA DE PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA | 1 | ud
Realización y suministro de planos y esquemas de conexionado para la correcta instalación de de los equipos. Programación del puesto central , configuración e implementación de la base de datos, creación de los menús gráficos de introducción al sistema y gráficos en color de las instalaciones. Ingeniería de programación en microprocesadores equipo de campo. Puesta en marcha una vez finalizados los trabajos de instalación, conexionado, y con las instalaciones en las condiciones necesarias para el chequeo del correcto funcionamiento de los equipos de control. Entrega documentación final de obra. Totalmente funcionando.
| INGENIERÍA SOFTWARE | 1 | ud
Programación del puesto central, configuración e implementación de la base de datos, creación de los menús gráficos de introducción al sistema y gráficos en color de las instalaciones. Totalmente funcionando.
L2-P14.1-4 | SISTEMA DE GESTIÓN DEL ALUMBRADO DE EMERGENCIA
| CUADRO DE CONTROL ALUMBRADO EMERGENCIA P1 | 1 | ud
Suministro de cuadro de control formado por armario previsto para allbergar dispositivos de control/comunicación seleccionados. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, bornero extra para cableado de elementos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| BUS | 1 | ud
Suministro e instalación de circuito de bus compuesto por dos conductores blanco-rojo, de 1,5 mm² de sección. Material aislante: Libre de halógenos <0,5% (UNE EN 50267-2-1). Material cubierta: ø8,0±0,5 Libre de halógenos <0,5% (UNE EN 50267-2-1). Para la comunicación entre la central y aparatos autónomos tendido bajo tubo de protección M20, blindado enchufable rígido en zonas vistas. Incluso bornas, terminales, racores, sujeciones, identificadores, pasamuros, paso de forjados, pequeño material, accesorios, apertura y cierre de rozas, y mano de obra. Incluyendo accesorios necesariospara su correcto montaje y conexionado. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| SECCIONADOR | 6 | ud
Suministro e instalación de seccionador del BUS para conectar un máximo de 200 luminarias. Permite chequear el estado de las líneas secundarias de BUS utilizadas en la comunicación de la central con luminarias. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| CONTROLADOR (200) | 2 | ud
Suministro e instalación de controlador para conectar un máximo de 200 luminarias que cuenta en su panel frontal con indicadores de estado y botones de control del aparato. Dispone de serie de puertos que permiten la comunicación entre las luminarias, la central y un ordenador. Diseñada para ser colocada en un carril simétrico DIN 46277/3, EN 50022 de un cuadro eléctrico, ocupando la anchura de 8 interruptores magnetotérmicos sencillos (141 mm). Equipo de test y telemando que se comunica a través de un BUS de dos hilos. Está provista de una entrada para central de incendios. Detecta e informa de los fallos en el bus principal (cortocircuito y fugas) a través de los pilotos. Dispone de una entrada identificada como AUX que permite el encendido de todas las luminarias conectadas al Bus, útil para ser conectada a una central de incendios. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| PROGRAMACIÓN Y FORMACIÓN | 1 | ud
Introducción en sistema de gestión de los números de serie de las luminarias instaladas. Test funcional de la instalación con informe de desviaciones. Formación al personal de mantenimiento. Totalmente funcionando
L2-P14.1-5 | ADECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA
| PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA Y DIFERENCIAL EN CUADRO EXISTENTE PARA CUADRO "SUBESTACIÓN DE CONTROL" | 2 | ud
Suministro, montaje y conexionado de protección magnetotérmica y diferencial, según se indica en la memoria técnica. Aparamenta a instalar en cuadro existente, incluso marcado y etiquetado de los elementos según normativa interna de IFEMA. Medida la unidad completamente instalada.
| PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA Y DIFERENCIAL EN CUADRO EXISTENTE PARA SITEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA | 2 | ud
Suministro, montaje y conexionado de protección magnetotérmica y diferencial, según se indica en la memoria técnica. Aparamenta a instalar en cuadro existente, incluso marcado y etiquetado de los elementos según normativa interna de IFEMA. Medida la unidad completamente instalada.
| MODIFICACIÓN DE CUADRO ELÉCTRICO PARA REPLICAR SEÑALES DE ESTADO | 2 | ud
Suministro, montaje y conexionado de aparamenta necesaria para duplicar las señales de estado del alumbrado, según se indica en la memoria técnica. Aparamenta a instalar en cuadro existente, incluso marcado y etiquetado de los elementos según normativa interna de IFEMA. Medida la unidad completamente instalada.
| ACOMETIDA A CUADRO "SUBESTACIÓN DE CONTROL" | 2 | ud
Suministro, montaje y conexionado de circuito de distribución eléctrica compuesto por cable RZ1-K 0,6/1Kv de sección de conductor 5x2,5 MM2, no propagador de llama de incendio, libre de halógenos, baja emisión de humos, tendido sobre bandeja existente y/o bajo tubo de protección flexible en falso techo, empotramiento y /o tubo blindado enchufable rígido en zonas vistas y acero galvanizado en montaje de intemperie. Incluso parte proporcional de tubo, cajas de derivación, bornas, terminales, racores, sujeciones, identificadores, pasamuros, paso de forjados, pequeño material, accesorios, apertura y cierre de rozas, y mano de obra. Incluyendo accesorios necesariospara su correcto montaej y conexionado. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| ACOMETIDA A SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA | 2 | ud
Suministro, montaje y conexionado de circuito de distribución eléctrica compuesto por cable RZ1-K 0,6/1Kv de sección de conductor 3x2,5 MM2, no propagador de llama de incendio, libre de halógenos, baja emisión de humos, tendido sobre bandeja existente y/o bajo tubo de protección flexible en falso techo, empotramiento y /o tubo blindado enchufable rígido en zonas vistas y acero galvanizado en montaje de intemperie. Incluso parte proporcional de tubo, cajas de derivación, bornas, terminales, racores, sujeciones, identificadores, pasamuros, paso de forjados, pequeño material, accesorios, apertura y cierre de rozas, y mano de obra. Incluyendo accesorios necesariospara su correcto montaej y conexionado. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| ADECUACIÓN PUNTO DE LUZ. ALUMBRADO NORMAL | 39 | ud
Adecuación de punto de luz sencillo realizado con tubo termoplastico exento de halogenos corrugado de M20 y conductor flexible de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento 07Z1-K 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, o equivalente; medida la unidad completa, incluso accesorios, totalmente instalada y funcionando.
| ADECUACIÓN PUNTO DE LUZ. ALUMBRADO EMERGENCIA | 20 | ud
Adecuación de punto de luz sencillo realizado con tubo termoplastico exento de halogenos corrugado de M20 y conductor flexible de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento 07Z1-K 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, o equivalente; medida la unidad completa, incluso accesorios, totalmente instalada y funcionando.
L2-P14.1-6 | DOCUMENTACIÓN TECNICA Y ADMINISTRATIVA
| DOCUMENTACION TECNICA | 1 | ud
Documentación técnica de equipos e instalaciones
| TRAMITACION DE LOS PERMISOS ADMINISTRATIVOS | 1 | ud
Tramitación de todos los permisos administrativos necesarios, previo, durante y posterior a la ejecución de las intslaciones
L2-P14.1-7 | SEGURIDAD Y SALUD
| ELEMENTOS Y MEDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD | 1 | ud
EPI's y medios de protección colectivas necesarios para ejecutar los trabajos con total seguridad. Según RD 1627/1997
INSTALACIÓN COMÚN - LOTE 2
L2-COM-1 | CENTRAL DE CONTROL Y GESTIÓN ALUMBRADO NORMAL
| ORDENADOR CENTRAL | 1 | ud
Suministro de ordenador personal PC, para puesto central de control y supervisión. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| SOFTWARE | 1 | ud
Software Regin EXOScada con capacidad de gestionar hasta 200 puntos. Marca REGIN, formato PC-card. Visualización dinámica de procesos, curvas en tiempo real, recogida de históricos y gestión de alarmas, registros y gráficos dinámicos. Incluso sistema Web Server.
| SWITCH COMUNICACIÓN | 1 | ud
Swich de comunicaciones 10/100/1000 para la interconexión de las redes del sistema. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| SUBESTACIÓN MAESTRO | 1 | ud
Subestación de control de cabecera para centralizar equipos de control. Incluye controlador libremente programable, con reloj en tiempo real, memoria Flash con capacidad de proceso suficiente para implementar algoritmos complejos, pila de respaldo de datos. Dispone E/S analógicas y digitales con capacidad suficiente. Con comunicación Modbus, TCP/IP. Suministro de cuadro de control formado por armario. Todo ello según especificaciones/estándar. Previsto para allbergar dispositivos de control/comunicación seleccionados. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, transformadores para alimentación de dispositivos internos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en continua, relés para maniobras eléctricas/salidas digitales y bornero extra para cableado de elementos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior.
L2-COM-2 | CENTRAL DE CONTROL Y GESTIÓN ALUMBRADO EMERGENCIA
| ORDENADOR CENTRAL | 1 | ud
Suministro de ordenador personal PC, para puesto central de control y supervisión. Totalmente instalado y en funcionamiento.
| SOFTWARE | 1 | ud
Software Regin EXOScada con capacidad de gestionar hasta 200 puntos. Marca REGIN, formato PC-card. Visualización dinámica de procesos, curvas en tiempo real, recogida de históricos y gestión de alarmas, registros y gráficos dinámicos. Incluso sistema Web Server.