## Hoja1
CAPITULO 3.- PRESUPUESTO
3.1.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
Nº | Ud | Descripción | Medición | Precio | Importe
3.1.1 | Ml | PROTECCIÓN DE PUNTAS DEL TENDIDO DE TERNAS DE CABLES DE 12/20 KV, 240 mm2 AL, con manguito de tubo de polietileno coarrugado, doble capa de 160 mm de diámetro.
|  | Total Ml | 2 | 0 | 0
3.1.2 | M2 | INSTALACIÓN DE DEFENSA FÍSICA DEL TRANSFORMADOR.
Ya realizada la valla metálica, rigidizada por tensores y apoyos de perfiles metálicos, de una altura de 2 m. sobre muros perimetrales de la celda.
Por realizar solamente la Instalación de puerta de acceso de varillas y marco metálicos con cerradura y llave coordinada con la puerta de acceso a celda de A.T. para dotar a ambas de la condición de enclavamientos de seguridad. Puesta a tierra de herrajes de todas las partes metálicas.
|  | Total M2 | 6 | 0 | 0
3.1.3 | Ud | CABINA DE PROTECCIÓN DEL TRANFORMADOR
Únicamente queda por instalar en el frente de la cabina la estación o centralita de sondas de señales de temperatura del transformador de IMEFY (PT-100) y pruebas.
Comprobar Relé de enclavamiento del disyuntor automático de cabina con interruptor de acceso a C.G.B.T. a montar sobre carril DIN en la cabina, referencia Schneider, modelo RE22R2MYMR, tipo H.
Comprobar el enclavamiento por llaves entre la cabina y la puerta de acceso a la celda del transformador T-8.
El tendido y suministro de los cables para estos instrumentos entre cabina, C.G.B.T. y transformador están incluidos en la partida 3.1.8.
|  | Total Ud. | 1 | 0 | 0
3.1.4 | Ud. | TRANSFORMADOR DE POTENCIA 1.600 KVA.
Suministro y montaje de transformador trifásico, reductor de tensión, tipo interior, de 1.600 kVA de potencia, conexión UNESA 5201-C Dyn-11 y relación 15.000+- 2,5+-5%/400-230 V. tensión de cortocircuito 6% y sistema de refrigeración por aire, encapsulado en resina epoxi y protección mediante central térmica de devanados. Incluso herrajes de instalación, realización de la conexión a tierra de neutro, herrajes de la cuba y montaje completo en el C.T., incluyendo sondas de temperatura, reloj de dos contactos y cableado. Conexionado según normas de GAS NATURAL FENOSA.
|  | Total Ud. | 1 | 0 | 0
3.1.5 | Ud. | JUEGO DE CAPUCHÓN, MATERIALES Y TERMINALES de conexión de puntas de conductor RHZ1-20L de 240 mm2 de Aluminio a terminales de equipos y trabajo de preparación de las terminaciones ELASTICFIT de cable 12/20 KV. Aislamiento seco. PRYSMIAN REF. TMF3-R-240/24AL, homologadas por compañía G.N. Fenosa.
|  | Total Ud | 3 | 0 | 0
3.1.6. | Ud. | INSTALACIÓN DE CONJUNTO DE 12 M DE BLINDOS BARRA TIPO “BLINDOCOMPATTO” DE DELETEC/POGLIANO EN ALUMINIO de las siguientes características:
-Intensidad nominal 3.200 A
-Tetrapolar
-Sección de fases y neutro: 2.257 mm2, conformado por 2 x 175 x 6,45 mm2 por polo.
-Tensión nominal: 400 V
-4 Juegos de terminales y trenzas de conexión flexible de cobre para conexión de botellas terminales del transformador a “Blindos barras”.
-2 ángulos diedros para cambios de dirección.
-Fijación de soportes a techo con sus bridas de conducto para la alineación de blindos barra.
|  | Total Ud | 1 | 0 | 0
3.1.7 | Ud. | CUADRO MODULAR DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE B.T.
Cuadro modular de protecciones y distribución de B.T. para CT´S de tipo interior, fabricado en chapa galvanizada de 1,5 mm de espesor, sobre bastidor metálico para fijación al suelo.
Diseñado para conectar a blindos y montar protecciones de B.T. y “enlaces” con barras existentes de B.T. de 400/230 V. 3000 A. 35 kA.
Constará de tres módulos V: el primero (Izquierdo) de barrajes de entrada, para acometida de blindos barra por arriba, alojará además un interruptor automático magnetotérmico “extraíble” con bobinas de cierre y apertura; en el cuerpo de abajo, se alojará un interruptor “extraíble” para “Enlace de Barras”, con función de seccionador del embarrado de B.T. existente, con bobina de contactor; ambos de las siguientes características eléctricas:
En el módulo central se alojarán las salidas previstas en el esquema unifilar, a saber: de 1 interruptor A. mando manual de 630 A, para proteger la línea de batería de condensadores y el espacio sobrante disponible para equipar cinco salidas definidas, entre 100 A a 630 A, mando motorizado, provistas para protecciones magnetotérmicas y diferenciales regulables entre 0,03 ÷ 1 A y carril DIN para montar en cada salida (tres) T. intensidad x/5A y un contador trifásico de medida indirecta con puerto óptico de comunicaciones y suficientes contactos libre de potencial para recibir y emitir órdenes de apertura o cierre desde el panel de control central del centro de transformación.
El módulo de la derecha dispuesto de barraje para incorporar seis salidas sin definir similares.
|  | Total Ud. | 1 | 0 | 0
3.1.8 | m. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MULTICONDUCTORES DE CONTROL Y SEÑALIZACIÓN entre el armario de control y la cabina de protección, el transformador o el cuadro de B.T. correspondientes a la ampliación del 8º transformador en el CT-6 a realizar con conductores de cobre ES07Z1-K-(AS), utilizando los tendidos de la bandeja existente en el local:
- 500 m de manguera multiconductor de 10 x 1,5 mm2
- 100 m de manguera multiconductor de 5 x 1,5 mm2
- 50 m de manguera bipolar de 2 x 4 mm2
- 50 m de manguera bipolar de 2 x 1,5 mm2
|  | Total m. | 700 | 0 | 0
3.1.9 | Ud | TIERRA DE PROTECCIÓN EXTERIOR AL TRANSFORMADOR.
Tierra de protección para exteriores del transformación, debidamente montada y conexionada de acuerdo con lo indicado en la MIE-RAT-13 y normas de Cía. Suministradora, formada por cable de cobre desnudo de 50 mm2 de sección unido a las partes metálicas de la instalación, vg. chasis, bastidores, cuba de T. y puertas de cabinas, etc., en conexión con red existente, formando un anillo de picas de tierra de acero cobrizado de 2 m de longitud y 14 mm de diámetro. Incluso material de fijación y conexión similar a la existente.
|  | Total Ud. | 1 | 0 | 0
3.1.10 | Ud | BATERÍA DE CONDENSADORES DE 325 KVAR A 440 V.
Cuadro modular, compacto, fabricado por CYDESA o similar, según normas EN-60831.1 y 2), de 1,5 mm de espesor, sobre bastidor metálico para su fijación al suelo o mural, con capacidad para alojar los siguientes equipos de corrección automática del factor de potencia de la instalación que cuelga del transformador de potencia de 1.600 KVA, conformado por:
-1 Condensador fijo, ejecución prismática, de 75 KVAR realizados en film de polipropileno metalizado y dieléctrico en seco.
-5 Condensadores de 50 KVAR, en régimen programable por computador.
-1 Computador para regular/programar la conexión y desconexión circular de los condensadores en función de la demanda de la instalación y de forma que se logre una distribución regular del número de maniobras de todos los componentes del banco de condensadores indicado, ordenados en escalones y siguiendo la secuencia FIFO.
-5Contactores con resistencias previas para descarga de la corriente de conexión, accionados por la secuencia del computador.
Protección a la entrada de corriente por interruptor general y por fusibles A.P.R. en cada salida de fuerza y control de los condensadores.
-Ventilación forzada.
-Leds de señalización en la puerta del cuadro.
-Contactos de alarma por fallos y su señalización sobre la puerta del cuadro.
-Alimentación eléctrica desde CGBT correspondiente con 3 (1x240) mm2 conductores en cobre de RZ1-K-(AS) 0,6/1 KV.
-Conexión de la señal de intensidad desde el tranformador 3000/5 A al regulador de la batería con manguera de cobre de 2 x 4 mm2 (suministro y tendido incluido en 3.1.8)
-Cableado de señal entre el regulador FPM12 y el armario de señales a sicos con manguera de 2 x 1,5 mm2 ES07Z1-K-(AS) (suministro y tendido incluido en 3.1.8)
|  | Total Ud | 1 | 0 | 0
|  | Total instalación eléctrica del centro de transformación |  |  | 0
3.2.- TRAMITACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE PRECISE ANTE E.I.C.I. PARA LA LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA AMPLIACIÓN REALIZADA.
Nº | Ud | Descripción | Medición | Precio | Importe
3.2.1 |  | Trámites: El contratista gestionará ante EICI la inspección previa de la EICI al final del montaje y tramitará toda la documentación que se precise para la legalización y puesta en marcha de la ampliación realizada.
Las tasas oficiales abonadas por el contratista están incluida en este presupuesto.
IFEMA aportará los proyectos técnicos de A.T. y B.T. requeridos según Decreto 70/2010 de la CAM y la dirección facultativa de los proyectos.
|  |  | 1 | 0 | 0
RESUMEN DE PRESPUESTO
3.1. |  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL CENTRO DE TRANFORMACIÓN |  |  | 0
3.2. |  | TRAMITACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN |  |  | 0
|  | TOTAL PRESUPUESTO |  |  | 0