## FICHA B
Presupuesto eléctrico Instalación SAI´s IFEMA LOTE 2
PARTIDA | DESCRIPCIÓN |  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO OFERTADO IVA EXCLUIDO | SUBTOTAL
Instalación Eléctrica
Capítulo 1 |  | Instalaciones para cambio de SAI en CT 1
1.01 | ud. | Instalación de protección NSX250F en CGBT CT-1 | 1
Suministro e instalación de interruptor de 250 A con las siguientes características: - 250 A, Icc =35 kA. - NSX250 F con relé TM250D ( o similar) - 3F + N 400V 50 Hz.
Se incluye el pequeño material y demás accesorios necesarios para el correcto montaje y funcionamiento, así como cualquier cableado de control entre cuadros o sistemas.
Incluidos los elementos terminales, tomas y accesorios de conexión, elementos de sustentación e identificación necesarios. Estará incluido el embalaje, seguro de transporte, transporte, instalación y conexión con demás elementos, todo según documentos de proyecto.
1.02 | ud. | Suministro e instalación protección diferencial externa para interruptor de 250A en CGBT CT1 para línea de alimentación a cuadro de SAI | 1
Suministro e instalación centralita diferencial externa para interruptor de 250 A en CGBT CT1. Incluso accesorios y soportes necesarios para en carril DIN en CGBT . la central diferencial tendrá las siguientes características. Centralita diferencial CBS C4 de Circutor. Regulable en corriente 0,03 ... 3 A (5-10-30 A, por setup) y tiempo (entre 0,02 ... 10 s) Incluso toroidal de medida totalmente instalado (Serie WGC / WGS.) Totalmente instalado y conectado .
1.03 | mts. | Línea de conexión desde Cuadro general de CT 1 hasta Cuadro de Entrada/Salida de SAI | 40
Conexionado desde cuadro general CT a cuadro entrada/salida SAI. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección Sección (1 x 70)3F + (1 x 70)N + 70 T mm². mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
1.04 | ud. | Cuadro entrada/salida SAI 100 KVA para CT1 | 1
Suministro e instalación de Cuadro Entrada/ Salida SAI para la aparamenta indicada en el diagrama unifilar correspondiente y con las siguientes características: - Pintura exterior a definir, interior RAL 7016. - Embarrados tetrapolares de 250 A, Icc = 15 kA. - 3F + N 400V 50 Hz. - Índice de protección IP31.
Todos los interruptores deberan venir dotados de contacto de estado y este deberá estar cableado hasta bornas.
Será totalmente registrable por la parte delantera. Dispondrá de puertas independientes por módulos. las puertas de los cuadros serán trasparentes. La construcción de este cuadro se realizará por una empresa que debe ser aceptada específicamente por la dirección facultativa y será realizado bajo su inspección.
Los cuadros dispondrán de las necesarias rejillas de ventilación para permitir una evacuación del calor suficiente.
Se deberá incluir bancada metálica para soportar el peso del Cuadro asentada sobre el suelo de la sala. La altura de la bancada se definirá mediante replanteo en obra
Se incluye el pequeño material y demás accesorios necesarios para el correcto montaje y funcionamiento, así como cualquier cableado de control entre cuadros o sistemas.
Totas las salidas deberán ir dotadas de bornas para la conexión de las mismas.
Todas las interconexiones internas hasta las bornas de los cuadros se realizarán mediante cableado de las mismas características que los prescritos para las salidas de éstos.
Todas las partes en tensión estarán protegidas por una segunda barrera contra contactos directos en tareas de mantenimiento.
Todas las salidas dispondrán de un tarjetero de identificación de tipo renovable.
Incluidos los elementos terminales, tomas y accesorios de conexión, elementos de sustentación e identificación necesarios. Estará incluido el embalaje, seguro de transporte, transporte, instalación y conexión con demás elementos, todo según documentos de proyecto.
1.05 | mts. | Línea de conexión desde Cuadro entrada SAI con rectificador SAI. | 6
Conexionado desde cuadro Entrada SAI a rectificador SAI. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección (1 x 50)3F + (1 x 50)N + 50 T mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
1.06 | mts. | Línea de conexión desde Cuadro entrada SAI con Bypass SAI. | 6
Conexionado desde cuadro Entrada SAI a Bypass SAI. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección (1 x 35)3F + (1 x 35)N + 35 T mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
1.07 | mts. | Línea de conexión desde SAI Cuadro Salida SAI. | 6
Conexionado desde cuadro Entrada SAI a Bypass 2 SAI. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección (1 x 35)3F + (1 x 35)N + 35 T mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
1.08 | mts. | Conexión de SAI 100 kVA con Baterías. | 14
Conexionado de SAI 100 kVA con Baterias. Cada acometida tendrá las siguientes características. Se instalará una acometida por cada rama de baterías, total dos acometidas: - Sección 2 x 95 mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
1.09 | mts. | Línea de conexión desde Cuadro salida SAI con cuadro comunicaciones PB 1 | 40
Conexionado desde cuadro salida de SAI a cuadro comunicaciones PB 1. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección 5G25 mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
1.10 | mts. | Línea de conexión desde Cuadro salida SAI con cuadro comunicaciones PB 3 | 40
Conexionado desde cuadro salida de SAI a cuadro comunicaciones PB 3. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección 5G10 mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
1.11 | ud. | Desmontaje de SAI existente, baterias y líneas de salida y entrada | 1
Desmontaje de SAI existente ( 30 kVA) La partida incluirá: - Desconexión de todos los elementos - Desmontaje y retirada del SAI - Desmontaje y retirada de baterías y bancada o armario donde estén ubicadas - Retirada de acometidas de alimentación y salida de SAI y baterías que se quedan sin servicio Los elementos no reaprovechados se reciclaran en vertedero autorizado con aportación de certificados de reciclaje
1.12 | mts. | Cable UTP Ethernet con conectores RJ 45 clase 6A para conexión SAI con Control CT1 | 10
Cable UTP Ethernet con conectores RJ45 Clase 6A para conexión SAI con Control Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
TOTAL CAPÍTULO 1
Capítulo 2 |  | Instalaciones para cambio de SAI en CT 2
Partida | Descripción |  | Cantidad | Precio unitario ofertado | Subtotal
2.01 | ud. | Instalación de protección NSX250 F en CGBT CT-2 | 1
Suministro e instalación de interruptor de 250 A con las siguientes características: - 250 A, Icc =35 kA. - NSX250 F con relé TM250D ( o similar) - 3F + N 400V 50 Hz.
Se incluye el pequeño material y demás accesorios necesarios para el correcto montaje y funcionamiento, así como cualquier cableado de control entre cuadros o sistemas.
Incluidos los elementos terminales, tomas y accesorios de conexión, elementos de sustentación e identificación necesarios. Estará incluido el embalaje, seguro de transporte, transporte, instalación y conexión con demás elementos, todo según documentos de proyecto.
2.02 | ud. | Suministro e instalación protección diferencial externa para interruptor de 250A en CGBT CT2 para línea de alimentación a cuadro de SAI | 1
Suministro e instalación centralita diferencial externa para interruptor de 250 A en CGBT CT2. Incluso accesorios y soportes necesarios para en carril DIN en CGBT . la central diferencial tendrá las siguientes características. Centralita diferencial CBS C4 de Circutor. Regulable en corriente 0,03 ... 3 A (5-10-30 A, por setup) y tiempo (entre 0,02 ... 10 s) Incluso toroidal de medida totalmente instalado (Serie WGC / WGS.) Totalmente instalado y conectado .
2.03 | mts. | Línea de conexión desde Cuadro general de CT 2 hasta Cuadro de Entrada/Salida de SAI | 30
Conexionado desde cuadro general CT a cuadro entrada/salida SAI. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección Sección (1 x 70)3F + (1 x 70)N + 70 T mm². mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
2.04 | ud. | Cuadro entrada/salida SAI 100 KVA para CT1 | 1
Suministro e instalación de Cuadro Entrada/ Salida SAI para la aparamenta indicada en el diagrama unifilar correspondiente y con las siguientes características: - Pintura exterior a definir, interior RAL 7016. - Embarrados tetrapolares de 250 A, Icc = 15 kA. - 3F + N 400V 50 Hz. - Índice de protección IP31.
Todos los interruptores deberan venir dotados de contacto de estado y este deberá estar cableado hasta bornas.
Será totalmente registrable por la parte delantera. Dispondrá de puertas independientes por módulos. las puertas de los cuadros serán trasparentes. La construcción de este cuadro se realizará por una empresa que debe ser aceptada específicamente por la dirección facultativa y será realizado bajo su inspección.
Los cuadros dispondrán de las necesarias rejillas de ventilación para permitir una evacuación del calor suficiente.
Se deberá incluir bancada metálica para soportar el peso del Cuadro asentada sobre el suelo de la sala. La altura de la bancada se definirá mediante replanteo en obra
Se incluye el pequeño material y demás accesorios necesarios para el correcto montaje y funcionamiento, así como cualquier cableado de control entre cuadros o sistemas.
Totas las salidas deberán ir dotadas de bornas para la conexión de las mismas.
Todas las interconexiones internas hasta las bornas de los cuadros se realizarán mediante cableado de las mismas características que los prescritos para las salidas de éstos.
Todas las partes en tensión estarán protegidas por una segunda barrera contra contactos directos en tareas de mantenimiento.
Todas las salidas dispondrán de un tarjetero de identificación de tipo renovable.
Incluidos los elementos terminales, tomas y accesorios de conexión, elementos de sustentación e identificación necesarios. Estará incluido el embalaje, seguro de transporte, transporte, instalación y conexión con demás elementos, todo según documentos de proyecto.
2.05 | mts. | Línea de conexión desde Cuadro entrada SAI con rectificador SAI. | 6
Conexionado desde cuadro Entrada SAI a rectificador SAI. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección (1 x 50)3F + (1 x 50)N + 50 T mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
2.06 | mts. | Línea de conexión desde Cuadro entrada SAI con Bypass SAI. | 6
Conexionado desde cuadro Entrada SAI a Bypass SAI. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección (1 x 35)3F + (1 x 35)N + 35 T mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
2.07 | mts. | Línea de conexión desde SAI Cuadro Salida SAI. | 6
Conexionado desde cuadro Entrada SAI a Bypass 2 SAI. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección (1 x 35)3F + (1 x 35)N + 35 T mm².. - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
2.08 | mts. | Línea de conexión desde Cuadro salida SAI con cuadro comunicaciones PB 4 | 40
Conexionado desde cuadro salida de SAI a cuadro comunicaciones PB 4. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección 5G25 mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
2.09 | mts. | Línea de conexión desde Cuadro salida SAI con cuadro comunicaciones PB 2 | 40
Conexionado desde cuadro salida de SAI a cuadro comunicaciones PB 2. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección 5G10 mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
2.10 | ud. | Desmontaje de SAI existente, baterias y líneas de salida y entrada | 1
Desmontaje de SAI existente ( 30 kVA) La partida incluirá: - Desconexión de todos los elementos - Desmontaje y retirada del SAI - Desmontaje y retirada de baterías y bancada o armario donde estén ubicadas - Retirada de acometidas de alimentación y salida de SAI y baterías que se quedan sin servicio Los elementos no reaprovechados se reciclaran en vertedero autorizado con aportación de certificados de reciclaje
2.11 | mts. | Cable UTP Ethernet con conectores RJ 45 clase 6A para conexión SAI con Control CT2 | 10
Cable UTP Ethernet con conectores RJ45 Clase 6A para conexión SAI con Control Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
TOTAL CAPÍTULO 2
Capítulo 3 |  | Instalaciones para cambio de SAI en CT 5
Partida | Descripción |  | Cantidad | Precio unitario ofertado | Subtotal
3.01 | ud. | Instalación de protección NSX250F en CGBT CT-5 | 1
Suministro e instalación de interruptor de 250 A con las siguientes características: - 250 A, Icc =35 kA. - NSX250F con relé TM250D ( o similar) - 3F + N 400V 50 Hz.
Se incluye el pequeño material y demás accesorios necesarios para el correcto montaje y funcionamiento, así como cualquier cableado de control entre cuadros o sistemas.
Incluidos los elementos terminales, tomas y accesorios de conexión, elementos de sustentación e identificación necesarios. Estará incluido el embalaje, seguro de transporte, transporte, instalación y conexión con demás elementos, todo según documentos de proyecto.
3.02 | ud. | Suministro e instalación protección diferencial externa para interruptor de 250A en CGBT CT5 para línea de alimentación a cuadro de SAI | 1
Suministro e instalación centralita diferencial externa para interruptor de 250 A en CGBT CT5. Incluso accesorios y soportes necesarios para en carril DIN en CGBT . la central diferencial tendrá las siguientes características. Centralita diferencial CBS C4 de Circutor. Regulable en corriente 0,03 ... 3 A (5-10-30 A, por setup) y tiempo (entre 0,02 ... 10 s) Incluso toroidal de medida totalmente instalado (Serie WGC / WGS.) Totalmente instalado y conectado .
3.03 | mts. | Línea de conexión desde Cuadro general de CT 5 hasta Cuadro de Entrada/Salida de SAI | 40
Conexionado desde cuadro general CT a cuadro entrada/salida SAI. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección Sección (1 x 70)3F + (1 x 70)N + 70 T mm². mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
3.04 | ud. | Cuadro entrada/salida SAI 100 KVA para CT5 | 1
Suministro e instalación de Cuadro Entrada/ Salida SAI para la aparamenta indicada en el diagrama unifilar correspondiente y con las siguientes características: - Pintura exterior a definir, interior RAL 7016. - Embarrados tetrapolares de 250 A, Icc = 15 kA. - 3F + N 400V 50 Hz. - Índice de protección IP31.
Todos los interruptores deberan venir dotados de contacto de estado y este deberá estar cableado hasta bornas.
Será totalmente registrable por la parte delantera. Dispondrá de puertas independientes por módulos. las puertas de los cuadros serán trasparentes. La construcción de este cuadro se realizará por una empresa que debe ser aceptada específicamente por la dirección facultativa y será realizado bajo su inspección.
Los cuadros dispondrán de las necesarias rejillas de ventilación para permitir una evacuación del calor suficiente.
Se deberá incluir bancada metálica para soportar el peso del Cuadro asentada sobre el suelo de la sala. La altura de la bancada se definirá mediante replanteo en obra
Se incluye el pequeño material y demás accesorios necesarios para el correcto montaje y funcionamiento, así como cualquier cableado de control entre cuadros o sistemas.
Totas las salidas deberán ir dotadas de bornas para la conexión de las mismas.
Todas las interconexiones internas hasta las bornas de los cuadros se realizarán mediante cableado de las mismas características que los prescritos para las salidas de éstos.
Todas las partes en tensión estarán protegidas por una segunda barrera contra contactos directos en tareas de mantenimiento.
Todas las salidas dispondrán de un tarjetero de identificación de tipo renovable.
Incluidos los elementos terminales, tomas y accesorios de conexión, elementos de sustentación e identificación necesarios. Estará incluido el embalaje, seguro de transporte, transporte, instalación y conexión con demás elementos, todo según documentos de proyecto.
3.05 | mts. | Línea de conexión desde Cuadro entrada SAI con rectificador SAI. | 6
Conexionado desde cuadro Entrada SAI a rectificador SAI. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección (1 x 50)3F + (1 x 50)N + 50 T mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
3.06 | mts. | Línea de conexión desde Cuadro entrada SAI con Bypass SAI. | 6
Conexionado desde cuadro Entrada SAI a Bypass SAI. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección (1 x 35)3F + (1 x 35)N + 35 T mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
3.07 | mts. | Línea de conexión desde SAI Cuadro Salida SAI. | 6
Conexionado desde cuadro Entrada SAI a CUADRO SALIDAS. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección (1 x 35)3F + (1 x 35)N + 35 T mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
3.08 | mts. | Conexión de SAI 100 kVA con Baterías. | 14
Conexionado de SAI 100 kVA con Baterias. Cada acometida tendrá las siguientes características. Se instalará una acometida por cada rama de baterías, total dos acometidas: - Sección 2 x 95 mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
3.09 | mts. | Línea de conexión desde Cuadro salida SAI con cuadro comunicaciones PB 5 | 40
Conexionado desde cuadro salida de SAI a cuadro comunicaciones PB 5. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección 5G16 mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
3.10 | mts. | Línea de conexión desde Cuadro salida SAI con cuadro comunicaciones PB 7 | 40
Conexionado desde cuadro salida de SAI a cuadro comunicaciones PB 7. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección 5G25 mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
3.11 | ud. | Desmontaje de SAI existente, baterias y líneas de salida y entrada | 1
Desmontaje de SAI existente ( 40 kVA) La partida incluirá: - Desconexión de todos los elementos - Desmontaje y retirada del SAI - Desmontaje y retirada de baterías y bancada o armario donde estén ubicadas - Retirada de acometidas de alimentación y salida de SAI y baterías que se quedan sin servicio Los elementos no reaprovechados se reciclaran en vertedero autorizado con aportación de certificados de reciclaje
3.12 | mts. | Cable UTP Ethernet con conectores RJ 45 clase 6A para conexión SAI con Control CT5 | 10
Cable UTP Ethernet con conectores RJ45 Clase 6A para conexión SAI con Control Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
TOTAL CAPÍTULO 3
Capítulo 4 |  | Instalaciones para cambio de SAI en CT 6
Partida | Descripción |  | Cantidad | Precio unitario ofertado | Subtotal
4.01 | ud. | Instalación de protección NSX250F en CGBT CT-6 | 1
Suministro e instalación de interruptor de 250 A con las siguientes características: - 250 A, Icc =35 kA. - NSX250 F con relé TM250D ( o similar) - 3F + N 400V 50 Hz.
Se incluye el pequeño material y demás accesorios necesarios para el correcto montaje y funcionamiento, así como cualquier cableado de control entre cuadros o sistemas.
Incluidos los elementos terminales, tomas y accesorios de conexión, elementos de sustentación e identificación necesarios. Estará incluido el embalaje, seguro de transporte, transporte, instalación y conexión con demás elementos, todo según documentos de proyecto.
4.02 | ud. | Suministro e instalación protección diferencial externa para interruptor de 250A en CGBT CT6 para línea de alimentación a cuadro de SAI | 1
Suministro e instalación centralita diferencial externa para interruptor de 250 A en CGBT CT6. Incluso accesorios y soportes necesarios para en carril DIN en CGBT . la central diferencial tendrá las siguientes características. Centralita diferencial CBS C4 de Circutor. Regulable en corriente 0,03 ... 3 A (5-10-30 A, por setup) y tiempo (entre 0,02 ... 10 s) Incluso toroidal de medida totalmente instalado (Serie WGC / WGS.) Totalmente instalado y conectado .
4.03 | mts. | Línea de conexión desde Cuadro general de CT 6 hasta Cuadro de Entrada/Salida de SAI | 40
Conexionado desde cuadro general CT a cuadro entrada/salida SAI. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección Sección (1 x 70)3F + (1 x 70)N + 70 T mm². mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
4.04 | ud. | Cuadro entrada/salida SAI 100 KVA para CT6 | 1
Suministro e instalación de Cuadro Entrada/ Salida SAI para la aparamenta indicada en el diagrama unifilar correspondiente y con las siguientes características: - Pintura exterior a definir, interior RAL 7016. - Embarrados tetrapolares de 250 A, Icc = 15 kA. - 3F + N 400V 50 Hz. - Índice de protección IP31.
Todos los interruptores deberan venir dotados de contacto de estado y este deberá estar cableado hasta bornas.
Será totalmente registrable por la parte delantera. Dispondrá de puertas independientes por módulos. las puertas de los cuadros serán trasparentes. La construcción de este cuadro se realizará por una empresa que debe ser aceptada específicamente por la dirección facultativa y será realizado bajo su inspección.
Los cuadros dispondrán de las necesarias rejillas de ventilación para permitir una evacuación del calor suficiente.
Se deberá incluir bancada metálica para soportar el peso del Cuadro asentada sobre el suelo de la sala. La altura de la bancada se definirá mediante replanteo en obra
Se incluye el pequeño material y demás accesorios necesarios para el correcto montaje y funcionamiento, así como cualquier cableado de control entre cuadros o sistemas.
Totas las salidas deberán ir dotadas de bornas para la conexión de las mismas.
Todas las interconexiones internas hasta las bornas de los cuadros se realizarán mediante cableado de las mismas características que los prescritos para las salidas de éstos.
Todas las partes en tensión estarán protegidas por una segunda barrera contra contactos directos en tareas de mantenimiento.
Todas las salidas dispondrán de un tarjetero de identificación de tipo renovable.
Incluidos los elementos terminales, tomas y accesorios de conexión, elementos de sustentación e identificación necesarios. Estará incluido el embalaje, seguro de transporte, transporte, instalación y conexión con demás elementos, todo según documentos de proyecto.
4.05 | mts. | Línea de conexión desde Cuadro entrada SAI con rectificador SAI. | 6
Conexionado desde cuadro Entrada SAI a rectificador SAI. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección (1 x 50)3F + (1 x 50)N + 50 T mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
4.06 | mts. | Línea de conexión desde Cuadro entrada SAI con Bypass SAI. | 6
Conexionado desde cuadro Entrada SAI a Bypass SAI. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección (1 x 35)3F + (1 x 35)N + 35 T mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
4.07 | mts. | Línea de conexión desde SAI Cuadro Salida SAI. | 6
Conexionado desde cuadro Entrada SAI a CUADROS DE SALIDASI. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección (1 x 35)3F + (1 x 35)N + 35 T mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
4.08 | mts. | Conexión de SAI 100 kVA con Baterías. | 14
Conexionado de SAI 100 kVA con Baterias. Cada acometida tendrá las siguientes características. Se instalará una acometida por cada rama de baterías, total dos acometidas: - Sección 2 x 95 mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
4.09 | mts. | Línea de conexión desde Cuadro salida SAI con cuadro comunicaciones PB 6 | 40
Conexionado desde cuadro salida de SAI a cuadro comunicaciones PB 6. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección 5G16 mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
4.10 | mts. | Línea de conexión desde Cuadro salida SAI con cuadro comunicaciones PB 8 | 40
Conexionado desde cuadro salida de SAI a cuadro comunicaciones PB 8. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección 5G25 mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
4.11 | ud. | Desmontaje de SAI existente, baterías y líneas de salida y entrada | 1
Desmontaje de SAI existente (30 kVA) La partida incluirá: - Desconexión de todos los elementos - Desmontaje y retirada del SAI - Desmontaje y retirada de baterías y bancada o armario donde estén ubicadas - Retirada de acometidas de alimentación y salida de SAI y baterías que se quedan sin servicio Los elementos no reaprovechados se reciclaran en vertedero autorizado con aportación de certificados de reciclaje
4.12 | mts. | Cable UTP Ethernet con conectores RJ 45 clase 6A para conexión SAI con Control CT6 | 10
Cable UTP Ethernet con conectores RJ45 Clase 6A para conexión SAI con Control Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
TOTAL CAPÍTULO 4
Capítulo 5 |  | Instalaciones para cambio de SAI en CT 8
Partida | Descripción |  | Cantidad | Precio unitario ofertado | Subtotal
5.01 | ud. | Instalación de protección de NSX100 F TM32D en CGBT CT-8 | 1
Suministro e instalación de interruptor de 100 A con las siguientes características: - 100 A, Icc =35 kA. - NSX100 F con relé TM32D ( o similar) - 3F + N 400V 50 Hz.
Se incluye el pequeño material y demás accesorios necesarios para el correcto montaje y funcionamiento, así como cualquier cableado de control entre cuadros o sistemas.
Incluidos los elementos terminales, tomas y accesorios de conexión, elementos de sustentación e identificación necesarios. Estará incluido el embalaje, seguro de transporte, transporte, instalación y conexión con demás elementos, todo según documentos de proyecto.
5.02 | ud. | Suministro e instalación protección diferencial externa para interruptor de NSX100F en CGBT CT8 para línea de alimentación a cuadro de SAI | 1
Suministro e instalación centralita diferencial externa para interruptor de NSX100F en CGBT CT8. Incluso accesorios y soportes necesarios para en carril DIN en CGBT . la central diferencial tendrá las siguientes características. Centralita diferencial CBS C4 de Circutor. Regulable en corriente 0,03 ... 3 A (5-10-30 A, por setup) y tiempo (entre 0,02 ... 10 s) Incluso toroidal de medida totalmente instalado (Serie WGC / WGS.) Totalmente instalado y conectado .
5.03 | mts. | Línea de conexión desde Cuadro general de CT8 hasta Cuadro de Entrada/Salida de SAI | 20
Conexionado desde cuadro general CT 8 a cuadro entrada/salida SAI. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección 5G25 mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
5.04 | ud. | Cuadro entrada/salida SAI 15 kVA | 1
Suministro e instalación de Cuadro Entrada/ Salida SAI 15 KVA para la aparamenta indicada en el diagrama unifilar correspondiente y con las siguientes características: - Pintura exterior a definir, interior RAL 7016. - Embarrados tetrapolares de 32 A, Icc = 10 kA. - 3F + N 400V 50 Hz. - Índice de protección IP31.
Todos los interruptores deberan venir dotados de contacto de estado y este deberá estar cableado hasta bornas.
Será totalmente registrable por la parte delantera. Dispondrá de puertas independientes por módulos. las pueertas de los cuadros serán trasparentes. La construcción de este cuadro se realizará por una empresa que debe ser aceptada específicamente por la dirección facultativa y será realizado bajo su inspección.
Los cuadros dispondrán de las necesarias rejillas de ventilación para permitir una evacuación del calor suficiente.
Se deberá incluir bancada metálica para soportar el peso del Cuadro asentada sobre el suelo de la sala. La altura de la bancada se definirá mediante replanteo en obra
Se incluye el pequeño material y demás accesorios necesarios para el correcto montaje y funcionamiento, así como cualquier cableado de control entre cuadros o sistemas.
Totas las salidas deberán ir dotadas de bornas para la conexión de las mismas.
Todas las interconexiones internas hasta las bornas de los cuadros se realizarán mediante cableado de las mismas características que los prescritos para las salidas de éstos.
Todas las partes en tensión estarán protegidas por una segunda barrera contra contactos directos en tareas de mantenimiento.
Todas las salidas dispondrán de un tarjetero de identificación de tipo renovable.
Incluidos los elementos terminales, tomas y accesorios de conexión, elementos de sustentación e identificación necesarios. Estará incluido el embalaje, seguro de transporte, transporte, instalación y conexión con demás elementos, todo según documentos de proyecto.
5.05 | mts. | Línea de conexión desde Cuadro entrada SAI con rectificador 1 SAI. | 6
Conexionado desde cuadro Entrada SAI a rectificador 1 SAI. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección 5G25 mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
5.06 | mts. | Línea de conexión desde Cuadro entrada SAI con rectificador 2 SAI. | 6
Conexionado desde cuadro Entrada SAI a rectificador 2 SAI. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección 5G25 mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
5.07 | mts. | Línea de conexión desde Cuadro entrada SAI con Bypass 1 SAI. | 6
Conexionado desde cuadro Entrada SAI a Bypass1 SAI. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección 5G25 mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
5.08 | mts. | Línea de conexión desde Cuadro entrada SAI con Bypass 2 SAI. | 6
Conexionado desde cuadro Entrada SAI a Bypass 2 SAI. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección 5G25 mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
5.09 | mts. | Línea de conexión desde SAI 1 con Cuadro Salida SAI. | 6
Conexionado desde salida SAI 1 a cuadro salida SAI. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección 5G25 mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
5.10 | mts. | Línea de conexión desde SAI 2 con Cuadro Salida SAI. | 6
Conexionado desde salida SAI 2 a cuadro salida SAI. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección 5G25 mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
5.11 | mts. | Línea de conexión desde Cuadro Salida SAI cuadro salidas SAI actual. | 20
Conexionado desde Salida SAI a CUADRO SALIDAS ACTUAL. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección 5G25 mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
5.12 | mts. | Conexión de SAI 15 kVA con Baterías. | 14
Conexionado de SAI 15 kVA con Baterias. Cada acometida tendrá las siguientes características. Se instalará una acometida por cada rama de baterías, total dos acometidas: - Sección 2 x 25 mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
5.13 | ud. | Desmontaje de SAI existente, baterías y líneas de salida y entrada | 1
Desmontaje de SAI existente (15 kVA) La partida incluirá: - Desconexión de todos los elementos - Desmontaje y retirada del SAI - Desmontaje y retirada de baterías y bancada o armario donde estén ubicadas - Retirada de acometidas de alimentación y salida de SAI y baterías que se quedan sin servicio Los elementos no reaprovechados se reciclaran en vertedero autorizado con aportación de certificados de reciclaje
5.14 | mts. | Cable UTP Ethernet con conectores RJ 45 clase 6A para conexión SAI con Control CT8 | 10
Cable UTP Ethernet con conectores RJ45 Clase 6A para conexión SAI con Control Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
TOTAL CAPÍTULO 5
Capítulo 6 |  | Instalaciones para cambio de SAI en SM2
Partida | Descripción |  | Cantidad | Precio unitario ofertado | Subtotal
6.01 | ud. | Instalación de protección de NSX100 F TM32D en CGBT SM2 | 1
Suministro e instalación de interruptor de 100 A con las siguientes características: - 100 A, Icc =35 kA. - NSX100 F con relé TM32D ( o similar) - 3F + N 400V 50 Hz.
Se incluye el pequeño material y demás accesorios necesarios para el correcto montaje y funcionamiento, así como cualquier cableado de control entre cuadros o sistemas.
Incluidos los elementos terminales, tomas y accesorios de conexión, elementos de sustentación e identificación necesarios. Estará incluido el embalaje, seguro de transporte, transporte, instalación y conexión con demás elementos, todo según documentos de proyecto.
6.02 | ud. | Suministro e instalación protección diferencial externa para interruptor de NSX100F en CGBT SM2 para línea de alimentación a cuadro de SAI | 1
Suministro e instalación centralita diferencial externa para interruptor de NSX100F en CGBT SM2. Incluso accesorios y soportes necesarios para en carril DIN en CGBT . la central diferencial tendrá las siguientes características. Centralita diferencial CBS C4 de Circutor. Regulable en corriente 0,03 ... 3 A (5-10-30 A, por setup) y tiempo (entre 0,02 ... 10 s) Incluso toroidal de medida totalmente instalado (Serie WGC / WGS.) Totalmente instalado y conectado .
6.03 | mts. | Línea de conexión desde Cuadro general de SM2 hasta Cuadro de Entrada/Salida de SAI | 20
Conexionado desde cuadro general CT 8 a cuadro entrada/salida SAI. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección 5G25 mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
6.04 | ud. | Cuadro entrada/salida SAI 15 kVA | 1
Suministro e instalación de Cuadro Entrada/ Salida SAI 15 KVA para la aparamenta indicada en el diagrama unifilar correspondiente y con las siguientes características: - Pintura exterior a definir, interior RAL 7016. - Embarrados tetrapolares de 32 A, Icc = 10 kA. - 3F + N 400V 50 Hz. - Índice de protección IP31.
Todos los interruptores deberan venir dotados de contacto de estado y este deberá estar cableado hasta bornas.
Será totalmente registrable por la parte delantera. Dispondrá de puertas independientes por módulos. las pueertas de los cuadros serán trasparentes. La construcción de este cuadro se realizará por una empresa que debe ser aceptada específicamente por la dirección facultativa y será realizado bajo su inspección.
Los cuadros dispondrán de las necesarias rejillas de ventilación para permitir una evacuación del calor suficiente.
Se deberá incluir bancada metálica para soportar el peso del Cuadro asentada sobre el suelo de la sala. La altura de la bancada se definirá mediante replanteo en obra
Se incluye el pequeño material y demás accesorios necesarios para el correcto montaje y funcionamiento, así como cualquier cableado de control entre cuadros o sistemas.
Totas las salidas deberán ir dotadas de bornas para la conexión de las mismas.
Todas las interconexiones internas hasta las bornas de los cuadros se realizarán mediante cableado de las mismas características que los prescritos para las salidas de éstos.
Todas las partes en tensión estarán protegidas por una segunda barrera contra contactos directos en tareas de mantenimiento.
Todas las salidas dispondrán de un tarjetero de identificación de tipo renovable.
Incluidos los elementos terminales, tomas y accesorios de conexión, elementos de sustentación e identificación necesarios. Estará incluido el embalaje, seguro de transporte, transporte, instalación y conexión con demás elementos, todo según documentos de proyecto.
6.05 | mts. | Línea de conexión desde Cuadro entrada SAI con rectificador 1 SAI. | 6
Conexionado desde cuadro Entrada SAI a rectificador 1 SAI. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección 5G25 mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
6.06 | mts. | Línea de conexión desde Cuadro entrada SAI con rectificador 2 SAI. | 6
Conexionado desde cuadro Entrada SAI a rectificador 2 SAI. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección 5G25 mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
6.07 | mts. | Línea de conexión desde Cuadro entrada SAI con Bypass 1 SAI. | 6
Conexionado desde cuadro Entrada SAI a Bypass1 SAI. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección 5G25 mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
6.08 | mts. | Línea de conexión desde Cuadro entrada SAI con Bypass 2 SAI. | 6
Conexionado desde cuadro Entrada SAI a Bypass 2 SAI. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección 5G25 mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
6.09 | mts. | Línea de conexión desde SAI 1 con Cuadro Salida SAI. | 6
Conexionado desde salida SAI 1 a cuadro salida SAI. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección 5G25 mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
6.10 | mts. | Línea de conexión desde SAI 2 con Cuadro Salida SAI. | 6
Conexionado desde salida SAI 2 a cuadro salida SAI. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección 5G25 mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
6.11 | mts. | Línea de conexión desde Cuadro Salida SAI cuadro salidas SAI actual. | 20
Conexionado desde Salida SAI a CUADRO SALIDAS ACTUAL. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección 5G25 mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
6.12 | mts. | Conexión de SAI 15 kVA con Baterías. | 14
Conexionado de SAI 15 kVA con Baterias. Cada acometida tendrá las siguientes características. Se instalará una acometida por cada rama de baterías, total dos acometidas: - Sección 2 x 25 mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
6.13 | ud. | Desmontaje de SAI existente, baterías y líneas de salida y entrada | 1
Desmontaje de SAI existente (15 kVA) La partida incluirá: - Desconexión de todos los elementos - Desmontaje y retirada del SAI - Desmontaje y retirada de baterías y bancada o armario donde estén ubicadas - Retirada de acometidas de alimentación y salida de SAI y baterías que se quedan sin servicio Los elementos no reaprovechados se reciclaran en vertedero autorizado con aportación de certificados de reciclaje
6.14 | mts. | Cable UTP Ethernet con conectores RJ 45 clase 6A para conexión SAI con Control SM2 | 16
Cable UTP Ethernet con conectores RJ45 Clase 6A para conexión SAI con Control Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
TOTAL CAPÍTULO 6
Capítulo 7 |  | Instalaciones para cambio de SAI COMUNICACIONES PL-2
Partida | Descripción |  | Cantidad | Precio unitario ofertado | Subtotal
7.01 | ud. | Instalación de protección de NSX250F en CGBT COMUNICACIONES | 1
Suministro e instalación de interruptor de 250 A con las siguientes características: - 250 A, Icc =35 kA. - NSX250 F con relé TM250D ( o similar) - 3F + N 400V 50 Hz.
Se incluye el pequeño material y demás accesorios necesarios para el correcto montaje y funcionamiento, así como cualquier cableado de control entre cuadros o sistemas.
Incluidos los elementos terminales, tomas y accesorios de conexión, elementos de sustentación e identificación necesarios. Estará incluido el embalaje, seguro de transporte, transporte, instalación y conexión con demás elementos, todo según documentos de proyecto.
7.02 | ud. | Suministro e instalación protección diferencial externa para interruptor de 250A en CGBT COMUNICACIONES para línea de alimentación a cuadro de SAI | 1
Suministro e instalación centralita diferencial externa para interruptor de 250 A en CGBT COMUNICACIONES Incluso accesorios y soportes necesarios para en carril DIN en CGBT . la central diferencial tendrá las siguientes características. Centralita diferencial CBS C4 de Circutor. Regulable en corriente 0,03 ... 3 A (5-10-30 A, por setup) y tiempo (entre 0,02 ... 10 s) Incluso toroidal de medida totalmente instalado (Serie WGC / WGS.) Totalmente instalado y conectado .
7.03 | mts. | Línea de conexión desde Cuadro general de COMUNICACIONES hasta Cuadro de Entrada/Salida de SAI | 140
Conexionado desde cuadro general CT a cuadro entrada/salida SAI. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección Sección (1 x 70)3F + (1 x 70)N + 70 T mm². mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
7.04 | ud. | Cuadro entrada/salida SAI 100 KVA para COMUNICACIONES | 1
Suministro e instalación de Cuadro Entrada/ Salida SAI para la aparamenta indicada en el diagrama unifilar correspondiente y con las siguientes características: - Pintura exterior a definir, interior RAL 7016. - Embarrados tetrapolares de 250 A, Icc = 15 kA. - 3F + N 400V 50 Hz. - Índice de protección IP31.
Todos los interruptores deberan venir dotados de contacto de estado y este deberá estar cableado hasta bornas.
Será totalmente registrable por la parte delantera. Dispondrá de puertas independientes por módulos. las puertas de los cuadros serán trasparentes. La construcción de este cuadro se realizará por una empresa que debe ser aceptada específicamente por la dirección facultativa y será realizado bajo su inspección.
Los cuadros dispondrán de las necesarias rejillas de ventilación para permitir una evacuación del calor suficiente.
Se deberá incluir bancada metálica para soportar el peso del Cuadro asentada sobre el suelo de la sala. La altura de la bancada se definirá mediante replanteo en obra
Se incluye el pequeño material y demás accesorios necesarios para el correcto montaje y funcionamiento, así como cualquier cableado de control entre cuadros o sistemas.
Totas las salidas deberán ir dotadas de bornas para la conexión de las mismas.
Todas las interconexiones internas hasta las bornas de los cuadros se realizarán mediante cableado de las mismas características que los prescritos para las salidas de éstos.
Todas las partes en tensión estarán protegidas por una segunda barrera contra contactos directos en tareas de mantenimiento.
Todas las salidas dispondrán de un tarjetero de identificación de tipo renovable.
Incluidos los elementos terminales, tomas y accesorios de conexión, elementos de sustentación e identificación necesarios. Estará incluido el embalaje, seguro de transporte, transporte, instalación y conexión con demás elementos, todo según documentos de proyecto.
7.05 | mts. | Línea de conexión desde Cuadro entrada SAI con rectificador SAI. | 10
Conexionado desde cuadro Entrada SAI a rectificador SAI. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección (1 x 50)3F + (1 x 50)N + 50 T mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
7.06 | mts. | Línea de conexión desde Cuadro entrada SAI con Bypass SAI. | 10
Conexionado desde cuadro Entrada SAI a Bypass SAI. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección (1 x 35)3F + (1 x 35)N + 35 T mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
7.07 | mts. | Línea de conexión desde SAI Cuadro Salida SAI. | 10
Conexionado desde SAI a CUADRO SALIDA SAI. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección (1 x 35)3F + (1 x 35)N + 35 T mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
7.08 | mts. | Conexión de SAI 100 kVA con Baterías. | 14
Conexionado de SAI 100 kVA con Baterias. Cada acometida tendrá las siguientes características. Se instalará una acometida por cada rama de baterías, total dos acometidas: - Sección 2 x 95 mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
7.09 | mts. | Línea de conexión desde Cuadro Salida SAI A CUADRO UTILIZACIONES. | 25
Conexionado desde cuadro salidas SAI hasta cuadro utilizaciones. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección (1 x 35)3F + (1 x 35)N + 35 T mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
7.10 | ud. | Desmontaje de SAI existente, baterias y líneas de salida y entrada | 1
Desmontaje de SAI existente (30 kVA) La partida incluirá: - Desconexión de todos los elementos - Desmontaje y retirada del SAI - Desmontaje y retirada de baterías y bancada o armario donde estén ubicadas - Retirada de acometidas de alimentación y salida de SAI y baterías que se quedan sin servicio Los elementos no reaprovechados se reciclaran en vertedero autorizado con aportación de certificados de reciclaje
7.11 | mts. | Cable UTP Ethernet con conectores RJ 45 clase 6A para conexión SAI con Control | 20
Cable UTP Ethernet con conectores RJ45 Clase 6A para conexión SAI con Control Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
TOTAL CAPÍTULO 7
Capítulo 8 |  | Instalaciones para cambio de SAI en OFICINAS
Partida | Descripción |  | Cantidad | Precio unitario ofertado | Subtotal
8.01 | ud. | Instalación de protección de NSX100 F TM32D en CGBT OFICINAS | 1
Suministro e instalación de interruptor de 100 A con las siguientes características: - 100 A, Icc =35 kA. - NSX100 F con relé TM32D ( o similar) - 3F + N 400V 50 Hz.
Se incluye el pequeño material y demás accesorios necesarios para el correcto montaje y funcionamiento, así como cualquier cableado de control entre cuadros o sistemas.
Incluidos los elementos terminales, tomas y accesorios de conexión, elementos de sustentación e identificación necesarios. Estará incluido el embalaje, seguro de transporte, transporte, instalación y conexión con demás elementos, todo según documentos de proyecto.
8.02 | ud. | Suministro e instalación protección diferencial externa para interruptor de NSX100F en CGBT SM2 para línea de alimentación a cuadro de SAI | 1
Suministro e instalación centralita diferencial externa para interruptor de NSX100F en CGBT OFICINAS Incluso accesorios y soportes necesarios para en carril DIN en CGBT . la central diferencial tendrá las siguientes características. Centralita diferencial CBS C4 de Circutor. Regulable en corriente 0,03 ... 3 A (5-10-30 A, por setup) y tiempo (entre 0,02 ... 10 s) Incluso toroidal de medida totalmente instalado (Serie WGC / WGS.) Totalmente instalado y conectado .
8.03 | mts. | Línea de conexión desde Cuadro general de oficinas hasta Cuadro de Entrada/Salida de SAI | 15
Conexionado desde cuadro general OFICINAS a cuadro entrada/salida SAI. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección 5G25 mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
8.04 | ud. | Cuadro entrada/salida SAI 15 kVA | 1
Suministro e instalación de Cuadro Entrada/ Salida SAI 15 KVA para la aparamenta indicada en el diagrama unifilar correspondiente y con las siguientes características: - Pintura exterior a definir, interior RAL 7016. - Embarrados tetrapolares de 32 A, Icc = 10 kA. - 3F + N 400V 50 Hz. - Índice de protección IP31.
Todos los interruptores deberan venir dotados de contacto de estado y este deberá estar cableado hasta bornas.
Será totalmente registrable por la parte delantera. Dispondrá de puertas independientes por módulos. las pueertas de los cuadros serán trasparentes. La construcción de este cuadro se realizará por una empresa que debe ser aceptada específicamente por la dirección facultativa y será realizado bajo su inspección.
Los cuadros dispondrán de las necesarias rejillas de ventilación para permitir una evacuación del calor suficiente.
Se deberá incluir bancada metálica para soportar el peso del Cuadro asentada sobre el suelo de la sala. La altura de la bancada se definirá mediante replanteo en obra
Se incluye el pequeño material y demás accesorios necesarios para el correcto montaje y funcionamiento, así como cualquier cableado de control entre cuadros o sistemas.
Totas las salidas deberán ir dotadas de bornas para la conexión de las mismas.
Todas las interconexiones internas hasta las bornas de los cuadros se realizarán mediante cableado de las mismas características que los prescritos para las salidas de éstos.
Todas las partes en tensión estarán protegidas por una segunda barrera contra contactos directos en tareas de mantenimiento.
Todas las salidas dispondrán de un tarjetero de identificación de tipo renovable.
Incluidos los elementos terminales, tomas y accesorios de conexión, elementos de sustentación e identificación necesarios. Estará incluido el embalaje, seguro de transporte, transporte, instalación y conexión con demás elementos, todo según documentos de proyecto.
8.05 | mts. | Línea de conexión desde Cuadro entrada SAI con rectificador 1 SAI. | 6
Conexionado desde cuadro Entrada SAI a rectificador 1 SAI. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección 5G25 mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
8.06 | mts. | Línea de conexión desde Cuadro entrada SAI con rectificador 2 SAI. | 6
Conexionado desde cuadro Entrada SAI a rectificador 2 SAI. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección 5G25 mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
8.07 | mts. | Línea de conexión desde Cuadro entrada SAI con Bypass 1 SAI. | 6
Conexionado desde cuadro Entrada SAI a Bypass1 SAI. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección 5G25 mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
8.08 | mts. | Línea de conexión desde Cuadro entrada SAI con Bypass 2 SAI. | 6
Conexionado desde cuadro Entrada SAI a Bypass 2 SAI. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección 5G25 mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
8.09 | mts. | Línea de conexión desde SAI 1 con Cuadro Salida SAI. | 6
Conexionado desde salida SAI 1 a cuadro salida SAI. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección 5G25 mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
8.10 | mts. | Línea de conexión desde SAI 2 con Cuadro Salida SAI. | 6
Conexionado desde salida SAI 2 a cuadro salida SAI. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección 5G25 mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
8.11 | mts. | Línea de conexión desde Cuadro Salida SAI cuadro salidas SAI actual. | 90
Conexionado desde Salida SAI a CUADRO SALIDAS ACTUAL. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección 5G25 mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
8.12 | mts. | Conexión de SAI 15 kVA con Baterías. | 14
Conexionado de SAI 15 kVA con Baterias. Cada acometida tendrá las siguientes características. Se instalará una acometida por cada rama de baterías, total dos acometidas: - Sección 2 x 25 mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
8.13 | ud. | Desmontaje de SAI existente, baterias y líneas de salida y entrada | 1
Desmontaje de SAI existente (50 kVA) La partida incluirá: - Desconexión de todos los elementos - Desmontaje y retirada del SAI - Desmontaje y retirada de baterías y bancada o armario donde estén ubicadas - Retirada de acometidas de alimentación y salida de SAI y baterías que se quedan sin servicio Los elementos no reaprovechados se reciclaran en vertedero autorizado con aportación de certificados de reciclaje
8.14 | mts. | Cable UTP Ethernet con conectores RJ 45 clase 6A para conexión SAI con Control | 8
Cable UTP Ethernet con conectores RJ45 Clase 6A para conexión SAI con Control Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
TOTAL CAPÍTULO 8
Capítulo 9 |  | Instalaciones para cambio de SAI CPD PL-1
Partida | Descripción |  | Cantidad | Precio unitario ofertado | Subtotal
9.01 | ud. | Instalación de protección de NSX250F en CGBT | 1
Suministro e instalación de interruptor de 250 A con las siguientes características: - 250 A, Icc =35 kA. - NSX250 F con relé TM250D ( o similar) - 3F + N 400V 50 Hz.
Se incluye el pequeño material y demás accesorios necesarios para el correcto montaje y funcionamiento, así como cualquier cableado de control entre cuadros o sistemas.
Incluidos los elementos terminales, tomas y accesorios de conexión, elementos de sustentación e identificación necesarios. Estará incluido el embalaje, seguro de transporte, transporte, instalación y conexión con demás elementos, todo según documentos de proyecto.
9.02 | ud. | Suministro e instalación protección diferencial externa para interruptor de 250A en CGBT para línea de alimentación a cuadro de SAI | 1
Suministro e instalación centralita diferencial externa para interruptor de 250 A en CGBT Incluso accesorios y soportes necesarios para en carril DIN en CGBT . la central diferencial tendrá las siguientes características. Centralita diferencial CBS C4 de Circutor. Regulable en corriente 0,03 ... 3 A (5-10-30 A, por setup) y tiempo (entre 0,02 ... 10 s) Incluso toroidal de medida totalmente instalado (Serie WGC / WGS.) Totalmente instalado y conectado .
9.03 | mts. | Línea de conexión desde Cuadro general hasta Cuadro de Entrada/Salida de SAI CPD | 90
Conexionado desde cuadro general CT a cuadro entrada/salida SAI. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección Sección (1 x 70)3F + (1 x 70)N + 70 T mm². mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
9.04 | ud. | Cuadro entrada/salida SAI 100 KVA para CPD | 1
Suministro e instalación de Cuadro Entrada/ Salida SAI para la aparamenta indicada en el diagrama unifilar correspondiente y con las siguientes características: - Pintura exterior a definir, interior RAL 7016. - Embarrados tetrapolares de 250 A, Icc = 15 kA. - 3F + N 400V 50 Hz. - Índice de protección IP31.
Todos los interruptores deberan venir dotados de contacto de estado y este deberá estar cableado hasta bornas.
Será totalmente registrable por la parte delantera. Dispondrá de puertas independientes por módulos. las puertas de los cuadros serán trasparentes. La construcción de este cuadro se realizará por una empresa que debe ser aceptada específicamente por la dirección facultativa y será realizado bajo su inspección.
Los cuadros dispondrán de las necesarias rejillas de ventilación para permitir una evacuación del calor suficiente.
Se deberá incluir bancada metálica para soportar el peso del Cuadro asentada sobre el suelo de la sala. La altura de la bancada se definirá mediante replanteo en obra
Se incluye el pequeño material y demás accesorios necesarios para el correcto montaje y funcionamiento, así como cualquier cableado de control entre cuadros o sistemas.
Totas las salidas deberán ir dotadas de bornas para la conexión de las mismas.
Todas las interconexiones internas hasta las bornas de los cuadros se realizarán mediante cableado de las mismas características que los prescritos para las salidas de éstos.
Todas las partes en tensión estarán protegidas por una segunda barrera contra contactos directos en tareas de mantenimiento.
Todas las salidas dispondrán de un tarjetero de identificación de tipo renovable.
Incluidos los elementos terminales, tomas y accesorios de conexión, elementos de sustentación e identificación necesarios. Estará incluido el embalaje, seguro de transporte, transporte, instalación y conexión con demás elementos, todo según documentos de proyecto.
9.05 | mts. | Línea de conexión desde Cuadro entrada SAI con rectificador SAI. | 10
Conexionado desde cuadro Entrada SAI a rectificador SAI. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección (1 x 50)3F + (1 x 50)N + 50 T mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
9.06 | mts. | Línea de conexión desde Cuadro entrada SAI con Bypass SAI. | 10
Conexionado desde cuadro Entrada SAI a Bypass SAI. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección (1 x 35)3F + (1 x 35)N + 35 T mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
9.07 | mts. | Línea de conexión desde SAI Cuadro Salida SAI. | 10
Conexionado desde SAI a CUADRO SALIDA SAI. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección (1 x 35)3F + (1 x 35)N + 35 T mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
9.08 | mts. | Conexión de SAI 100 kVA con Baterías. | 14
Conexionado de SAI 100 kVA con Baterias. Cada acometida tendrá las siguientes características. Se instalará una acometida por cada rama de baterías, total dos acometidas: - Sección 2 x 95 mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
9.09 | mts. | Línea de conexión desde Cuadro Salida SAI A CUADRO CPD ACTUAL | 15
Conexionado desde cuadro SAI Hasta cuadro CPD La acometida tendrá las siguientes características: - Sección (1 x 35)3F + (1 x 35)N + 35 T mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
9.10 | ud. | Desmontaje de SAI existente, baterias y líneas de salida y entrada | 1
Desmontaje de SAI existente (50 kVA) La partida incluirá: - Desconexión de todos los elementos - Desmontaje y retirada del SAI - Desmontaje y retirada de baterías y bancada o armario donde estén ubicadas - Retirada de acometidas de alimentación y salida de SAI y baterías que se quedan sin servicio Los elementos no reaprovechados se reciclaran en vertedero autorizado con aportación de certificados de reciclaje
9.11 | mts. | Cable UTP Ethernet con conectores RJ 45 clase 6A para conexión SAI con Control | 10
Cable UTP Ethernet con conectores RJ45 Clase 6A para conexión SAI con Control Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
TOTAL CAPÍTULO 9
Capítulo 10 |  | Instalaciones para cambio de SAI CT PB 12/14
Partida | Descripción |  | Cantidad | Precio unitario ofertado | Subtotal
10.01 | mts. | Línea de conexión desde Cuadro general hasta Cuadro de Entrada/Salida de SAI | 15
Conexionado desde cuadro general CT a cuadro entrada/salida SAI. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección Sección (1 x 70)3F + (1 x 70)N + 70 T mm². mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
10.02 | ud. | Cuadro entrada/salida SAI 100 KVA para CT PB 12/14 | 1
Suministro e instalación de Cuadro Entrada/ Salida SAI para la aparamenta indicada en el diagrama unifilar correspondiente y con las siguientes características: - Pintura exterior a definir, interior RAL 7016. - Embarrados tetrapolares de 250 A, Icc = 15 kA. - 3F + N 400V 50 Hz. - Índice de protección IP31.
Todos los interruptores deberan venir dotados de contacto de estado y este deberá estar cableado hasta bornas.
Será totalmente registrable por la parte delantera. Dispondrá de puertas independientes por módulos. las puertas de los cuadros serán trasparentes. La construcción de este cuadro se realizará por una empresa que debe ser aceptada específicamente por la dirección facultativa y será realizado bajo su inspección.
Los cuadros dispondrán de las necesarias rejillas de ventilación para permitir una evacuación del calor suficiente.
Se deberá incluir bancada metálica para soportar el peso del Cuadro asentada sobre el suelo de la sala. La altura de la bancada se definirá mediante replanteo en obra
Se incluye el pequeño material y demás accesorios necesarios para el correcto montaje y funcionamiento, así como cualquier cableado de control entre cuadros o sistemas.
Totas las salidas deberán ir dotadas de bornas para la conexión de las mismas.
Todas las interconexiones internas hasta las bornas de los cuadros se realizarán mediante cableado de las mismas características que los prescritos para las salidas de éstos.
Todas las partes en tensión estarán protegidas por una segunda barrera contra contactos directos en tareas de mantenimiento.
Todas las salidas dispondrán de un tarjetero de identificación de tipo renovable.
Incluidos los elementos terminales, tomas y accesorios de conexión, elementos de sustentación e identificación necesarios. Estará incluido el embalaje, seguro de transporte, transporte, instalación y conexión con demás elementos, todo según documentos de proyecto.
10.03 | mts. | Línea de conexión desde Cuadro entrada SAI con rectificador SAI. | 10
Conexionado desde cuadro Entrada SAI a rectificador SAI. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección (1 x 50)3F + (1 x 50)N + 50 T mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
10.04 | mts. | Línea de conexión desde Cuadro entrada SAI con Bypass SAI. | 10
Conexionado desde cuadro Entrada SAI a Bypass SAI. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección (1 x 35)3F + (1 x 35)N + 35 T mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
10.05 | mts. | Línea de conexión desde SAI Cuadro Salida SAI. | 10
Conexionado desde SAI a CUADRO SALIDA SAI. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección (1 x 35)3F + (1 x 35)N + 35 T mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
10.06 | mts. | Línea de conexión desde Cuadro Salida SAI A CUADRO UTILIZACIONES | 15
Conexionado desde cuadro SAI Hasta cuadro UTILIZACIONES La acometida tendrá las siguientes características: - Sección (1 x 35)3F + (1 x 35)N + 35 T mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
10.07 | mts. | Cable UTP Ethernet con conectores RJ 45 clase 6A para conexión SAI con Control | 40
Cable UTP Ethernet con conectores RJ45 Clase 6A para conexión SAI con Control Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
TOTAL CAPÍTULO 10
Capítulo 11 |  | Instalaciones para cambio de SAI SEGMENCOM PB9
Partida | Descripción |  | Cantidad | Precio unitario ofertado | Subtotal
11.01 | ud. | Instalación de protección de NSX100 F TM32D en SEGMEGCOM PB 9 | 1
Suministro e instalación de interruptor de 100 A con las siguientes características: - 100 A, Icc =35 kA. - NSX100 F con relé TM32D ( o similar) - 3F + N 400V 50 Hz.
Se incluye el pequeño material y demás accesorios necesarios para el correcto montaje y funcionamiento, así como cualquier cableado de control entre cuadros o sistemas.
Incluidos los elementos terminales, tomas y accesorios de conexión, elementos de sustentación e identificación necesarios. Estará incluido el embalaje, seguro de transporte, transporte, instalación y conexión con demás elementos, todo según documentos de proyecto.
11.02 | ud. | Suministro e instalación protección diferencial externa para interruptor de NSX100F en CGBT SEGMEGCOM PB 9 para línea de alimentación a cuadro de SAI | 1
Suministro e instalación centralita diferencial externa para interruptor de NSX100F en CGBT SEGMEGCOM PB 9 Incluso accesorios y soportes necesarios para en carril DIN en CGBT . la central diferencial tendrá las siguientes características. Centralita diferencial CBS C4 de Circutor. Regulable en corriente 0,03 ... 3 A (5-10-30 A, por setup) y tiempo (entre 0,02 ... 10 s) Incluso toroidal de medida totalmente instalado (Serie WGC / WGS.) Totalmente instalado y conectado .
11.03 | mts. | Línea de conexión desde Cuadro general SEGMEGCOM PB9 hasta Cuadro de Entrada/Salida de SAI | 20
Conexionado desde cuadro general SEGMEGCOM PB9 a cuadro entrada/salida SAI. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección 5G25 mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
11.04 | ud. | Cuadro entrada/salida SAI 15 kVA | 1
Suministro e instalación de Cuadro Entrada/ Salida SAI 15 KVA para la aparamenta indicada en el diagrama unifilar correspondiente y con las siguientes características: - Pintura exterior a definir, interior RAL 7016. - Embarrados tetrapolares de 32 A, Icc = 10 kA. - 3F + N 400V 50 Hz. - Índice de protección IP31.
Todos los interruptores deberan venir dotados de contacto de estado y este deberá estar cableado hasta bornas.
Será totalmente registrable por la parte delantera. Dispondrá de puertas independientes por módulos. las pueertas de los cuadros serán trasparentes. La construcción de este cuadro se realizará por una empresa que debe ser aceptada específicamente por la dirección facultativa y será realizado bajo su inspección.
Los cuadros dispondrán de las necesarias rejillas de ventilación para permitir una evacuación del calor suficiente.
Se deberá incluir bancada metálica para soportar el peso del Cuadro asentada sobre el suelo de la sala. La altura de la bancada se definirá mediante replanteo en obra
Se incluye el pequeño material y demás accesorios necesarios para el correcto montaje y funcionamiento, así como cualquier cableado de control entre cuadros o sistemas.
Totas las salidas deberán ir dotadas de bornas para la conexión de las mismas.
Todas las interconexiones internas hasta las bornas de los cuadros se realizarán mediante cableado de las mismas características que los prescritos para las salidas de éstos.
Todas las partes en tensión estarán protegidas por una segunda barrera contra contactos directos en tareas de mantenimiento.
Todas las salidas dispondrán de un tarjetero de identificación de tipo renovable.
Incluidos los elementos terminales, tomas y accesorios de conexión, elementos de sustentación e identificación necesarios. Estará incluido el embalaje, seguro de transporte, transporte, instalación y conexión con demás elementos, todo según documentos de proyecto.
11.05 | mts. | Línea de conexión desde Cuadro entrada SAI con rectificador 1 SAI. | 6
Conexionado desde cuadro Entrada SAI a rectificador 1 SAI. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección 5G25 mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
11.06 | mts. | Línea de conexión desde Cuadro entrada SAI con rectificador 2 SAI. | 6
Conexionado desde cuadro Entrada SAI a rectificador 2 SAI. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección 5G25 mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
11.07 | mts. | Línea de conexión desde Cuadro entrada SAI con Bypass 1 SAI. | 6
Conexionado desde cuadro Entrada SAI a Bypass1 SAI. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección 5G25 mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
11.08 | mts. | Línea de conexión desde Cuadro entrada SAI con Bypass 2 SAI. | 6
Conexionado desde cuadro Entrada SAI a Bypass 2 SAI. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección 5G25 mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
11.09 | mts. | Línea de conexión desde SAI 1 con Cuadro Salida SAI. | 6
Conexionado desde salida SAI 1 a cuadro salida SAI. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección 5G25 mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
11.10 | mts. | Línea de conexión desde SAI 2 con Cuadro Salida SAI. | 6
Conexionado desde salida SAI 2 a cuadro salida SAI. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección 5G25 mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
11.11 | mts. | Línea de conexión desde Cuadro Salida SAI cuadro salidas SAI actual. | 20
Conexionado desde Salida SAI a CUADRO SALIDAS ACTUAL. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección 5G25 mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
11.12 | mts. | Conexión de SAI 15 kVA con Baterías. | 14
Conexionado de SAI 15 kVA con Baterias. Cada acometida tendrá las siguientes características. Se instalará una acometida por cada rama de baterías, total dos acometidas: - Sección 2 x 25 mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
11.13 | ud. | Desmontaje de SAI existente, baterías y líneas de salida y entrada | 1
Desmontaje de SAI existente (30 kVA) La partida incluirá: - Desconexión de todos los elementos - Desmontaje y retirada del SAI - Desmontaje y retirada de baterías y bancada o armario donde estén ubicadas - Retirada de acometidas de alimentación y salida de SAI y baterías que se quedan sin servicio Los elementos no reaprovechados se reciclaran en vertedero autorizado con aportación de certificados de reciclaje
11.14 | mts. | Cable UTP Ethernet con conectores RJ 45 clase 6A para conexión SAI con Control | 25
Cable UTP Ethernet con conectores RJ45 Clase 6A para conexión SAI con Control Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
TOTAL CAPÍTULO 11
Capítulo 12 |  | Instalaciones para cambio de SAI SEGMENCOM PB10
Partida | Descripción |  | Cantidad | Precio unitario ofertado | Subtotal
12.01 | ud. | Instalación de protección de NSX100 F TM32D en SEGMEGCOM PB 10 | 1
Suministro e instalación de interruptor de 100 A con las siguientes características: - 100 A, Icc =35 kA. - NSX100 F con relé TM32D ( o similar) - 3F + N 400V 50 Hz.
Se incluye el pequeño material y demás accesorios necesarios para el correcto montaje y funcionamiento, así como cualquier cableado de control entre cuadros o sistemas.
Incluidos los elementos terminales, tomas y accesorios de conexión, elementos de sustentación e identificación necesarios. Estará incluido el embalaje, seguro de transporte, transporte, instalación y conexión con demás elementos, todo según documentos de proyecto.
12.02 | ud. | Suministro e instalación protección diferencial externa para interruptor de NSX100F en CGBT SEGMEGCOM PB 10 para línea de alimentación a cuadro de SAI | 1
Suministro e instalación centralita diferencial externa para interruptor de NSX100F en CGBT SEGMEGCOM PB 10 Incluso accesorios y soportes necesarios para en carril DIN en CGBT . la central diferencial tendrá las siguientes características. Centralita diferencial CBS C4 de Circutor. Regulable en corriente 0,03 ... 3 A (5-10-30 A, por setup) y tiempo (entre 0,02 ... 10 s) Incluso toroidal de medida totalmente instalado (Serie WGC / WGS.) Totalmente instalado y conectado .
12.03 | mts. | Línea de conexión desde Cuadro general SEGMEGCOM PB10 hasta Cuadro de Entrada/Salida de SAI | 20
Conexionado desde cuadro general SEGMEGCOM PB10 a cuadro entrada/salida SAI. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección 5G25 mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
12.04 | ud. | Cuadro entrada/salida SAI 15 kVA | 1
Suministro e instalación de Cuadro Entrada/ Salida SAI 15 KVA para la aparamenta indicada en el diagrama unifilar correspondiente y con las siguientes características: - Pintura exterior a definir, interior RAL 7016. - Embarrados tetrapolares de 32 A, Icc = 10 kA. - 3F + N 400V 50 Hz. - Índice de protección IP31.
Todos los interruptores deberan venir dotados de contacto de estado y este deberá estar cableado hasta bornas.
Será totalmente registrable por la parte delantera. Dispondrá de puertas independientes por módulos. las pueertas de los cuadros serán trasparentes. La construcción de este cuadro se realizará por una empresa que debe ser aceptada específicamente por la dirección facultativa y será realizado bajo su inspección.
Los cuadros dispondrán de las necesarias rejillas de ventilación para permitir una evacuación del calor suficiente.
Se deberá incluir bancada metálica para soportar el peso del Cuadro asentada sobre el suelo de la sala. La altura de la bancada se definirá mediante replanteo en obra
Se incluye el pequeño material y demás accesorios necesarios para el correcto montaje y funcionamiento, así como cualquier cableado de control entre cuadros o sistemas.
Totas las salidas deberán ir dotadas de bornas para la conexión de las mismas.
Todas las interconexiones internas hasta las bornas de los cuadros se realizarán mediante cableado de las mismas características que los prescritos para las salidas de éstos.
Todas las partes en tensión estarán protegidas por una segunda barrera contra contactos directos en tareas de mantenimiento.
Todas las salidas dispondrán de un tarjetero de identificación de tipo renovable.
Incluidos los elementos terminales, tomas y accesorios de conexión, elementos de sustentación e identificación necesarios. Estará incluido el embalaje, seguro de transporte, transporte, instalación y conexión con demás elementos, todo según documentos de proyecto.
12.05 | mts. | Línea de conexión desde Cuadro entrada SAI con rectificador 1 SAI. | 6
Conexionado desde cuadro Entrada SAI a rectificador 1 SAI. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección 5G25 mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
12.06 | mts. | Línea de conexión desde Cuadro entrada SAI con rectificador 2 SAI. | 6
Conexionado desde cuadro Entrada SAI a rectificador 2 SAI. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección 5G25 mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
12.07 | mts. | Línea de conexión desde Cuadro entrada SAI con Bypass 1 SAI. | 6
Conexionado desde cuadro Entrada SAI a Bypass1 SAI. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección 5G25 mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
12.08 | mts. | Línea de conexión desde Cuadro entrada SAI con Bypass 2 SAI. | 6
Conexionado desde cuadro Entrada SAI a Bypass 2 SAI. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección 5G25 mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
12.09 | mts. | Línea de conexión desde SAI 1 con Cuadro Salida SAI. | 6
Conexionado desde salida SAI 1 a cuadro salida SAI. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección 5G25 mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
12.10 | mts. | Línea de conexión desde SAI 2 con Cuadro Salida SAI. | 6
Conexionado desde salida SAI 2 a cuadro salida SAI. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección 5G25 mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
12.11 | mts. | Línea de conexión desde Cuadro Salida SAI cuadro salidas SAI actual. | 20
Conexionado desde Salida SAI a CUADRO SALIDAS ACTUAL. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección 5G25 mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
12.12 | mts. | Conexión de SAI 15 kVA con Baterías. | 14
Conexionado de SAI 15 kVA con Baterias. Cada acometida tendrá las siguientes características. Se instalará una acometida por cada rama de baterías, total dos acometidas: - Sección 2 x 25 mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
12.13 | ud. | Desmontaje de SAI existente, baterías y líneas de salida y entrada | 1
Desmontaje de SAI existente (30 kVA) La partida incluirá: - Desconexión de todos los elementos - Desmontaje y retirada del SAI - Desmontaje y retirada de baterías y bancada o armario donde estén ubicadas - Retirada de acometidas de alimentación y salida de SAI y baterías que se quedan sin servicio Los elementos no reaprovechados se reciclaran en vertedero autorizado con aportación de certificados de reciclaje
12.14 | mts. | Cable UTP Ethernet con conectores RJ 45 clase 6A para conexión SAI con Control | 25
Cable UTP Ethernet con conectores RJ45 Clase 6A para conexión SAI con Control Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
TOTAL CAPÍTULO 12
Capítulo 13 |  | Instalaciones para cambio de SAI Palacio de Congresos
Partida | Descripción |  | Cantidad | Precio unitario ofertado | Subtotal
13.01 | ud. | Instalación de protección de NSX250F en CGBT | 1
Suministro e instalación de interruptor de 250 A con las siguientes características: - 250 A, Icc =35 kA. - NSX250 F con relé TM250D ( o similar) - 3F + N 400V 50 Hz.
Se incluye el pequeño material y demás accesorios necesarios para el correcto montaje y funcionamiento, así como cualquier cableado de control entre cuadros o sistemas.
Incluidos los elementos terminales, tomas y accesorios de conexión, elementos de sustentación e identificación necesarios. Estará incluido el embalaje, seguro de transporte, transporte, instalación y conexión con demás elementos, todo según documentos de proyecto.
13.02 | ud. | Suministro e instalación protección diferencial externa para interruptor de 250A en CGBT para línea de alimentación a cuadro de SAI | 1
Suministro e instalación centralita diferencial externa para interruptor de 250 A en CGBT Incluso accesorios y soportes necesarios para en carril DIN en CGBT . la central diferencial tendrá las siguientes características. Centralita diferencial CBS C4 de Circutor. Regulable en corriente 0,03 ... 3 A (5-10-30 A, por setup) y tiempo (entre 0,02 ... 10 s) Incluso toroidal de medida totalmente instalado (Serie WGC / WGS.) Totalmente instalado y conectado .
13.03 | mts. | Línea de conexión desde Cuadro general hasta Cuadro de Entrada/Salida de SAI CPD | 15
Conexionado desde cuadro general CT a cuadro entrada/salida SAI. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección Sección (1 x 70)3F + (1 x 70)N + 70 T mm². mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
13.04 | ud. | Cuadro entrada/salida SAI 100 KVA para SAI Palacio | 1
Suministro e instalación de Cuadro Entrada/ Salida SAI para la aparamenta indicada en el diagrama unifilar correspondiente y con las siguientes características: - Pintura exterior a definir, interior RAL 7016. - Embarrados tetrapolares de 250 A, Icc = 15 kA. - 3F + N 400V 50 Hz. - Índice de protección IP31.
Todos los interruptores deberan venir dotados de contacto de estado y este deberá estar cableado hasta bornas.
Será totalmente registrable por la parte delantera. Dispondrá de puertas independientes por módulos. las puertas de los cuadros serán trasparentes. La construcción de este cuadro se realizará por una empresa que debe ser aceptada específicamente por la dirección facultativa y será realizado bajo su inspección.
Los cuadros dispondrán de las necesarias rejillas de ventilación para permitir una evacuación del calor suficiente.
Se deberá incluir bancada metálica para soportar el peso del Cuadro asentada sobre el suelo de la sala. La altura de la bancada se definirá mediante replanteo en obra
Se incluye el pequeño material y demás accesorios necesarios para el correcto montaje y funcionamiento, así como cualquier cableado de control entre cuadros o sistemas.
Totas las salidas deberán ir dotadas de bornas para la conexión de las mismas.
Todas las interconexiones internas hasta las bornas de los cuadros se realizarán mediante cableado de las mismas características que los prescritos para las salidas de éstos.
Todas las partes en tensión estarán protegidas por una segunda barrera contra contactos directos en tareas de mantenimiento.
Todas las salidas dispondrán de un tarjetero de identificación de tipo renovable.
Incluidos los elementos terminales, tomas y accesorios de conexión, elementos de sustentación e identificación necesarios. Estará incluido el embalaje, seguro de transporte, transporte, instalación y conexión con demás elementos, todo según documentos de proyecto.
13.05 | mts. | Línea de conexión desde Cuadro entrada SAI con rectificador SAI. | 10
Conexionado desde cuadro Entrada SAI a rectificador SAI. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección (1 x 50)3F + (1 x 50)N + 50 T mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
13.06 | mts. | Línea de conexión desde Cuadro entrada SAI con Bypass SAI. | 10
Conexionado desde cuadro Entrada SAI a Bypass SAI. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección (1 x 35)3F + (1 x 35)N + 35 T mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
13.07 | mts. | Línea de conexión desde SAI Cuadro Salida SAI. | 10
Conexionado desde SAI a CUADRO SALIDA SAI. La acometida tendrá las siguientes características: - Sección (1 x 35)3F + (1 x 35)N + 35 T mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
13.08 | mts. | Conexión de SAI 100 kVA con Baterías. | 20
Conexionado de SAI 100 kVA con Baterias. Cada acometida tendrá las siguientes características. Se instalará una acometida por cada rama de baterías, total dos acometidas: - Sección 2 x 95 mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
13.09 | mts. | Línea de conexión desde Cuadro Salida SAI A CUADRO UTILIZACIONES ACTUAL | 15
Conexionado desde cuadro SAI Hasta cuadro UTILIZACIONES ACTUAL La acometida tendrá las siguientes características: - Sección (1 x 35)3F + (1 x 35)N + 35 T mm². - Aislamiento 0,6/1kV tipo RZ1-K con CPR, no propagadores de la llama (UNE 20432-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), libre de halógenos (UNE 21147-1) y baja emisión de humos (UNE 21172-1). Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
13.10 | ud. | Desmontaje de SAI existente, baterias y líneas de salida y entrada | 1
Desmontaje de SAI existente (2X 150 kVA) La partida incluirá: - Desconexión de todos los elementos - Desmontaje y retirada del SAI - Desmontaje y retirada de baterías y bancada o armario donde estén ubicadas - Retirada de acometidas de alimentación y salida de SAI y baterías que se quedan sin servicio Los elementos no reaprovechados se reciclaran en vertedero autorizado con aportación de certificados de reciclaje
TOTAL CAPÍTULO 13
Capítulo 14 |  | Instalaciones para cambio de SAI PB12
Partida | Descripción |  | Cantidad | Precio unitario ofertado | Subtotal
14.01 | ud. | Desmontaje de SAI existente, baterías y líneas de salida y entrada | 1
Desmontaje de SAI existente (30 kVA) La partida incluirá: - Desconexión de todos los elementos - Desmontaje y retirada del SAI - Desmontaje y retirada de baterías y bancada o armario donde estén ubicadas Los elementos no reaprovechados se reciclaran en vertedero autorizado con aportación de certificados de reciclaje
14.02 | ud. | Conexión de SAI 10 kVA . | 1
Conexionado de SAI 10 kVA en la misma ubicación que el antiguo. : - La partida incluirá: - Conexión de acometida de alimentación al SAI aprovechado la existente. Incluso rehaciendo terminales si fuese necesario - Conexión de acometida de salida al cuadro de utilizaciones a Incluso rehaciendo terminales si fuese necesario - Conexión de acometida a bateriaI aprovechado la existente. Incluso rehaciendo terminales si fuese necesario Incluidos los elementos terminales, elementos de sustentación e identificación necesarios, incluido parte proporcional de canalizaciones y ayudas de albañilería. Totalmente conexionado e instalado. Todo según memoria, especificaciones técnicas y planos.
TOTAL CAPÍTULO 11
Capitulo 15 |  | Varios
Partida | Descripción |  | Cantidad | Precio unitario ofertado | Subtotal
Importe partidas necesarias para cumplir con el Plan de Seguridad y Salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud de la obra.
15.01 | ud. | Documentación Final de Obra. | 1
Documentación final de obra que, basada en el proyecto original, recoja los siguientes documentos : - Memoria de la instalación. - Memorias descriptivas de funcionamiento de equipos. - Catálogos de las características del material instalado. - Planos de obra acabada. - Manual usuario de la instalación. Todo ello en dos copias en soporte papel y una en soporte informático.
15.02 | ud. | Limpieza final de obra. | 1
Limpieza final de obra en cubierta y zonas afectadas por la obra, incluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad y el polvo acumulado en paramentos y carpinterías, limpieza y , limpieza de cristales y carpinterías exteriores, eliminación de manchas y restos de yeso y mortero adheridos en suelos y otros elementos, recogida y retirada de plásticos y cartones, todo ello junto con los demás restos de fin de obra depositados en el contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado. Se realizará una limpieza final mediante paño húmedo, para elimirar todas las partículas de polvo que no hayan recogido mediante aspirado y barrido.
No quedarán manchas ni restos de obra o cualquier otro material.
15.03 | ud. | Importe Seguridad y Salud. | SG | 1250
TOTAL CAPÍTULO 15
TOTAL PRESUPUESTO ELECTRICIDAD
PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL (sin sumar en este apartado los capítulos de Seguridad y Salud)
Gastos Generales |  |  | 13 % GG
Beneficio Industrial |  |  | 6 % BI
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA