## FICHA
PRESUPUESTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE CONTEO DE PERSONAS PARA EL CONTROL Y GESTION DE AFOROS MEDIANTE SISTEMA NO INTRUSIVO EN EL RECINTO DE IFEMA FERIA DE MADRID -IFEMA PALACIO MUNICIPAL
PARTIDA | DESCRIPCIÓN |  |  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO OFERTADO IVA EXCLUIDO | SUBTOTAL
CAPAB | Capítulo |  | CONTROL AFORO RECINTO FERIAL | 1 | 0 | 0
CAPABHRW | Capítulo |  | HARDWARE RECINTO FERIAL | 1 | 0 | 0
CAPABHRW01 | Capítulo |  | PABELLÓN 1 | 1 | 0 | 0
RFER01AP | Partida | ud | ACCESO PRINCIPAL | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en acceso principal del pabellón. Dimensiones acceso: - Ancho: 19,94 m - Altura paso: 4,90 m - Altura techo: 9,19 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de pública concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 2 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 2 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 2 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 2 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 3 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 3 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFER01AP | 1 | 0 | 0
RFER01NC01 | Partida | ud | NÚCLEO DE CONEXIÓN 1 | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en núcleo de conexión con pabellón adyacente. Dimensiones acceso: - Ancho: 4,40 m - Altura paso: 4,40 m - Altura techo: 4,60 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 1 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 1 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 1 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFER01NC01 | 1 | 0 | 0
RFER01NC02 | Partida | ud | NÚCLEO DE CONEXIÓN 2 | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en núcleo de conexión con pabellón adyacente Dimensiones acceso: - Ancho: 9,40 m - Altura paso: 4,40 m - Altura techo: 4,60 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 2 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 2 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 2 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 2 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 3 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 3 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFER01NC02 | 2 | 0 | 0
RFER01PT | Partida | ud | PORTÓN EMERGENCIA | 4 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en portón de entrada y salida de mercancías y emergencia. Dimensiones acceso: - Ancho: 7,70 m - Altura paso: 4,90 m - Altura techo: 9,19 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 2 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 2 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 2 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 2 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 3 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 3 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFER01PT | 4 | 0 | 0
INSCR | Partida | ml | CABLE UTP CAT 6A | 1100 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de cable UTP CAT 6A. Características: - Satisface los requisitos establecidos en cuanto a emisión de humos y propagación del fuego establecidos en el CPR siendo este como mínimo el aplicable a instalaciones en locales de pública concurrencia. Los cables serán de la clase de reacción al fuego mínima Cca - s1b, d1, a1. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21123, parte 4 o 5; o a la norma UNE 211002 (según la tensión asignada del cable), cumplen con esta prescripción. - Supera las normas TIA/EIA 568B.2-10 e ISO/IEC 11801 (2010), al menos en: · NEXT: mejor que 3,0 dB. · PSNEXT: mejor que 5,0 dB. · Insertion Loss: mejor que 3%. · PSANEXT: mejor que 2,0 dB. · Return Loss: mejor que 1,0 dB. · Rango de frecuencias: 1 a 550 MHz. · 23 AWG cobre desnudo. · Diámetro exterior: 7,24 mm. · Cubierta LSZH (low smoke zero halogen). Cumple normativas IEC 754 parte 2, IEC 1034 parte 2, IEC 60332-3-22 sobre requerimientos de de retardo al fuego y flamabilidad y NES 713. · Rango de temperaturas: -20ºC a +60ºC. · Peso: 5,48 kg/100m. · Tensión máxima: 11 kg. · NVP: 0,66. · Resistencia DC no balanceada máxima: 4%. · Resistencia DC máxima: 8 ohms/100m. · Capacitancia mutua a 1 kHz: 6 nF/100m. Incluye parte proporcional de instalación, mano de obra, certificación según categoría, etiquetado así como todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Marca / modelo: SYSTIMAX / GigaSPEED X10D 3091B-C o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa.
INSCR01 | Material | ml | Cable UTP CAT 6A | 1 |  | 0
|  |  | INSCR | 1100 | 0 | 0
INST32 | Partida | m | TUBO CORRUGADO PVC 32 mm | 202.8 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de tubo corrugado de PVC de 32 mm de diámetro Incluso transporte, montaje, p.p. de piezas especiales, accesorios de conexión, pequeño material auxiliar, canalización, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Todo ello según normativa vigente.
P22TC050 | Material | m. | Tubo rígido PVC D=32 mm. | 1 |  | 0
P22TW500 | Material | m. | Hilo acerado 0,80 mm. para guía | 1.2 |  | 0
|  |  | INST32 | 202.8 | 0 | 0
UCCRTF | Partida | ud | AJUSTE UNIDAD CAPTACIÓN Y PRECINTADO | 15 |  | 0
Suministro e instalación completa de ajustes y precintado de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
|  |  | CAPABHRW01 | 1 | 0 | 0
CAPABHRW02 | Capítulo |  | PABELLÓN 2 | 1 | 0 | 0
RFER02AP | Partida | ud | ACCESO PRINCIPAL | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en acceso principal del pabellón. Dimensiones acceso: - Ancho: 19,94 m - Altura paso: 4,90 m - Altura techo: 8,17 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 2 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 2 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 2 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 2 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 3 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 3 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFER02AP | 1 | 0 | 0
RFER02NC01 | Partida | ud | NÚCLEO DE CONEXIÓN 1 | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en núcleo de conexión con pabellón adyacente. Dimensiones acceso: - Ancho: 9,00 m - Altura paso: 4,40 m - Altura techo: 4,60 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 2 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 2 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 2 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 2 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 3 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 3 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFER02NC01 | 1 | 0 | 0
RFER02NC02 | Partida | ud | NÚCLEO DE CONEXIÓN 2 | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en núcleo de conexión con pabellón adyacente. Dimensiones acceso: - Ancho: 9,30 m - Altura paso: 4,40 m - Altura techo: 4,60 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 2 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 2 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 2 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 2 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 3 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 3 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFER02NC02 | 1 | 0 | 0
RFER02NC03 | Partida | ud | NÚCLEO DE CONEXIÓN 3 | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en núcleo de conexión con pabellón adyacente. Dimensiones acceso: - Ancho: 4,40 m - Altura paso: 4,40 m - Altura techo: 4,60 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 1 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 1 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 1 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFER02NC03 | 1 | 0 | 0
RFER02PT | Partida | ud | PORTÓN EMERGENCIA | 4 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en portón de entrada y salida de mercancías y emergencia. Dimensiones acceso: - Ancho: 7,70 m - Altura paso: 4,90 m - Altura techo: 8,17 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 2 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 2 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 2 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 2 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 3 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 3 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFER02PT | 4 | 0 | 0
INSCR | Partida | ml | CABLE UTP CAT 6A | 1100 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de cable UTP CAT 6A. Características: - Satisface los requisitos establecidos en cuanto a emisión de humos y propagación del fuego establecidos en el CPR siendo este como mínimo el aplicable a instalaciones en locales de pública concurrencia. Los cables serán de la clase de reacción al fuego mínima Cca - s1b, d1, a1. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21123, parte 4 o 5; o a la norma UNE 211002 (según la tensión asignada del cable), cumplen con esta prescripción. - Supera las normas TIA/EIA 568B.2-10 e ISO/IEC 11801 (2010), al menos en: · NEXT: mejor que 3,0 dB. · PSNEXT: mejor que 5,0 dB. · Insertion Loss: mejor que 3%. · PSANEXT: mejor que 2,0 dB. · Return Loss: mejor que 1,0 dB. · Rango de frecuencias: 1 a 550 MHz. · 23 AWG cobre desnudo. · Diámetro exterior: 7,24 mm. · Cubierta LSZH (low smoke zero halogen). Cumple normativas IEC 754 parte 2, IEC 1034 parte 2, IEC 60332-3-22 sobre requerimientos de de retardo al fuego y flamabilidad y NES 713. · Rango de temperaturas: -20ºC a +60ºC. · Peso: 5,48 kg/100m. · Tensión máxima: 11 kg. · NVP: 0,66. · Resistencia DC no balanceada máxima: 4%. · Resistencia DC máxima: 8 ohms/100m. · Capacitancia mutua a 1 kHz: 6 nF/100m. Incluye parte proporcional de instalación, mano de obra, certificación según categoría, etiquetado así como todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Marca / modelo: SYSTIMAX / GigaSPEED X10D 3091B-C o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa.
INSCR01 | Material | ml | Cable UTP CAT 6A | 1 |  | 0
|  |  | INSCR | 1100 | 0 | 0
INST32 | Partida | m | TUBO CORRUGADO PVC 32 mm | 201.6 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de tubo corrugado de PVC de 32 mm de diámetro Incluso transporte, montaje, p.p. de piezas especiales, accesorios de conexión, pequeño material auxiliar, canalización, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Todo ello según normativa vigente.
P22TC050 | Material | m. | Tubo rígido PVC D=32 mm. | 1 |  | 0
P22TW500 | Material | m. | Hilo acerado 0,80 mm. para guía | 1.2 |  | 0
|  |  | INST32 | 201.6 | 0 | 0
UCCRTF | Partida | ud | AJUSTE UNIDAD CAPTACIÓN Y PRECINTADO | 15 |  | 0
Suministro e instalación completa de ajustes y precintado de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
|  |  | CAPABHRW02 | 1 | 0 | 0
CAPABHRW03 | Capítulo |  | PABELLÓN 3 | 1 | 0 | 0
RFER03AP | Partida | ud | ACCESO PRINCIPAL | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en acceso principal del pabellón. Dimensiones acceso: - Ancho: 14,85 m - Altura paso: 5,30 m - Altura techo: 10,73 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 4 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 4 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 4 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 4 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 4 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 4 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFER03AP | 1 | 0 | 0
RFER03NC01 | Partida | ud | NÚCLEO DE CONEXIÓN 1 | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en núcleo de conexión con pabellón adyacente. Dimensiones acceso: - Ancho: 5,00 m - Altura paso: 4,40 m - Altura techo: 4,60 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 1 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 1 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 1 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFER03NC01 | 1 | 0 | 0
RFER03NC02 | Partida | ud | NÚCLEO DE CONEXIÓN 2 | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en núcleo de conexión con pabellón adyacente. Dimensiones acceso: - Ancho: 9,40 m - Altura paso: 4,40 m - Altura techo: 4,60 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 2 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 2 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 2 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 2 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 3 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 3 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFER03NC02 | 2 | 0 | 0
RFER03PI | Partida | ud | ACCESO INTERIOR | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en puerta interior de pabellón. (Puerta aseos expositores) Dimensiones acceso: - Ancho: 2,00 m - Altura paso: 5,30 m - Altura techo: 10,73 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 1 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 1 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 1 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFER03PI | 1 | 0 | 0
RFER03PT | Partida | ud | PORTÓN EMERGENCIA | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en portón de entrada y salida de mercancías y emergencia. Dimensiones acceso: - Ancho: 7,60 m - Altura paso: 5,30 m - Altura techo: 10,73 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 2 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 2 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 2 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 2 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 3 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 3 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFER03PT | 1 | 0 | 0
INSCR | Partida | ml | CABLE UTP CAT 6A | 750 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de cable UTP CAT 6A. Características: - Satisface los requisitos establecidos en cuanto a emisión de humos y propagación del fuego establecidos en el CPR siendo este como mínimo el aplicable a instalaciones en locales de pública concurrencia. Los cables serán de la clase de reacción al fuego mínima Cca - s1b, d1, a1. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21123, parte 4 o 5; o a la norma UNE 211002 (según la tensión asignada del cable), cumplen con esta prescripción. - Supera las normas TIA/EIA 568B.2-10 e ISO/IEC 11801 (2010), al menos en: · NEXT: mejor que 3,0 dB. · PSNEXT: mejor que 5,0 dB. · Insertion Loss: mejor que 3%. · PSANEXT: mejor que 2,0 dB. · Return Loss: mejor que 1,0 dB. · Rango de frecuencias: 1 a 550 MHz. · 23 AWG cobre desnudo. · Diámetro exterior: 7,24 mm. · Cubierta LSZH (low smoke zero halogen). Cumple normativas IEC 754 parte 2, IEC 1034 parte 2, IEC 60332-3-22 sobre requerimientos de de retardo al fuego y flamabilidad y NES 713. · Rango de temperaturas: -20ºC a +60ºC. · Peso: 5,48 kg/100m. · Tensión máxima: 11 kg. · NVP: 0,66. · Resistencia DC no balanceada máxima: 4%. · Resistencia DC máxima: 8 ohms/100m. · Capacitancia mutua a 1 kHz: 6 nF/100m. Incluye parte proporcional de instalación, mano de obra, certificación según categoría, etiquetado así como todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Marca / modelo: SYSTIMAX / GigaSPEED X10D 3091B-C o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa.
INSCR01 | Material | ml | Cable UTP CAT 6A | 1 |  | 0
|  |  | INSCR | 750 | 0 | 0
INST32 | Partida | m | TUBO CORRUGADO PVC 32 mm | 230.4 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de tubo corrugado de PVC de 32 mm de diámetro Incluso transporte, montaje, p.p. de piezas especiales, accesorios de conexión, pequeño material auxiliar, canalización, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Todo ello según normativa vigente.
P22TC050 | Material | m. | Tubo rígido PVC D=32 mm. | 1 |  | 0
P22TW500 | Material | m. | Hilo acerado 0,80 mm. para guía | 1.2 |  | 0
|  |  | INST32 | 230.4 | 0 | 0
UCCRTF | Partida | ud | AJUSTE UNIDAD CAPTACIÓN Y PRECINTADO | 12 |  | 0
Suministro e instalación completa de ajustes y precintado de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
|  |  | CAPABHRW03 | 1 | 0 | 0
CAPABHRW04 | Capítulo |  | PABELLÓN 4 | 1 | 0 | 0
RFER04AP | Partida | ud | ACCESO PRINCIPAL | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en acceso principal del pabellón. Dimensiones acceso: - Ancho: 14,80 m - Altura paso: 5,30 m - Altura techo: 10,81 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 4 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 4 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 4 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 4 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 4 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 4 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFER04AP | 1 | 0 | 0
RFER04NC01 | Partida | ud | NÚCLEO DE CONEXIÓN 1 | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en núcleo de conexión con pabellón adyacente. Dimensiones acceso: - Ancho: 4,30 m - Altura paso: 4,40 m - Altura techo: 4,60 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 1 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 1 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 1 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFER04NC01 | 1 | 0 | 0
RFER04NC02 | Partida | ud | NÚCLEO DE CONEXIÓN 2 | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en núcleo de conexión con pabellón adyacente. Dimensiones acceso: - Ancho: 7,90 m - Altura paso: 4,40 m - Altura techo: 4,60 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 2 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 2 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 2 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 2 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 3 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 3 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFER04NC02 | 2 | 0 | 0
RFER04PI | Partida | ud | ACCESO INTERIOR | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en puerta interior de pabellón. (Puerta aseos expositores) Dimensiones acceso: - Ancho: 2,00 m - Altura paso: 5,30 m - Altura techo: 10,81 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 1 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 1 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 1 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFER04PI | 1 | 0 | 0
RFER04PT | Partida | ud | PORTÓN EMERGENCIA | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en portón de entrada y salida de mercancías y emergencia. Dimensiones acceso: - Ancho: 7,60 m - Altura paso: 5,30 m - Altura techo: 10,81 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 2 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 2 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 2 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 2 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 3 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 3 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFER04PT | 1 | 0 | 0
INSCR | Partida | ml | CABLE UTP CAT 6A | 750 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de cable UTP CAT 6A. Características: - Satisface los requisitos establecidos en cuanto a emisión de humos y propagación del fuego establecidos en el CPR siendo este como mínimo el aplicable a instalaciones en locales de pública concurrencia. Los cables serán de la clase de reacción al fuego mínima Cca - s1b, d1, a1. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21123, parte 4 o 5; o a la norma UNE 211002 (según la tensión asignada del cable), cumplen con esta prescripción. - Supera las normas TIA/EIA 568B.2-10 e ISO/IEC 11801 (2010), al menos en: · NEXT: mejor que 3,0 dB. · PSNEXT: mejor que 5,0 dB. · Insertion Loss: mejor que 3%. · PSANEXT: mejor que 2,0 dB. · Return Loss: mejor que 1,0 dB. · Rango de frecuencias: 1 a 550 MHz. · 23 AWG cobre desnudo. · Diámetro exterior: 7,24 mm. · Cubierta LSZH (low smoke zero halogen). Cumple normativas IEC 754 parte 2, IEC 1034 parte 2, IEC 60332-3-22 sobre requerimientos de de retardo al fuego y flamabilidad y NES 713. · Rango de temperaturas: -20ºC a +60ºC. · Peso: 5,48 kg/100m. · Tensión máxima: 11 kg. · NVP: 0,66. · Resistencia DC no balanceada máxima: 4%. · Resistencia DC máxima: 8 ohms/100m. · Capacitancia mutua a 1 kHz: 6 nF/100m. Incluye parte proporcional de instalación, mano de obra, certificación según categoría, etiquetado así como todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Marca / modelo: SYSTIMAX / GigaSPEED X10D 3091B-C o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa.
INSCR01 | Material | ml | Cable UTP CAT 6A | 1 |  | 0
|  |  | INSCR | 750 | 0 | 0
INST32 | Partida | m | TUBO CORRUGADO PVC 32 mm | 162 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de tubo corrugado de PVC de 32 mm de diámetro Incluso transporte, montaje, p.p. de piezas especiales, accesorios de conexión, pequeño material auxiliar, canalización, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Todo ello según normativa vigente.
P22TC050 | Material | m. | Tubo rígido PVC D=32 mm. | 1 |  | 0
P22TW500 | Material | m. | Hilo acerado 0,80 mm. para guía | 1.2 |  | 0
|  |  | INST32 | 162 | 0 | 0
UCCRTF | Partida | ud | AJUSTE UNIDAD CAPTACIÓN Y PRECINTADO | 12 |  | 0
Suministro e instalación completa de ajustes y precintado de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
|  |  | CAPABHRW04 | 1 | 0 | 0
CAPABHRW05 | Capítulo |  | PABELLÓN 5 | 1 | 0 | 0
RFER05AP | Partida | ud | ACCESO PRINCIPAL | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en acceso principal del pabellón. Dimensiones acceso: - Ancho: 14,85 m - Altura paso: 5,30 m - Altura techo: 10,83 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 4 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 4 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 4 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 4 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 4 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 4 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFER05AP | 1 | 0 | 0
RFER05NC01 | Partida | ud | NÚCLEO DE CONEXIÓN 1 | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en núcleo de conexión con pabellón adyacente. Dimensiones acceso: - Ancho: 6,00 m - Altura paso: 4,40 m - Altura techo: 4,60 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 1 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 1 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 1 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFER05NC01 | 1 | 0 | 0
RFER05NC02 | Partida | ud | NÚCLEO DE CONEXIÓN 2 | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en núcleo de conexión con pabellón adyacente. Dimensiones acceso: - Ancho: 9,50 m - Altura paso: 4,40 m - Altura techo: 4,60 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 2 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 2 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 2 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 2 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 3 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 3 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFER05NC02 | 2 | 0 | 0
RFER05PI | Partida | ud | ACCESO INTERIOR | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en puerta interior de pabellón. (Puerta aseos expositores) Dimensiones acceso: - Ancho: 2,00 m - Altura paso: 5,30 m - Altura techo: 10,83 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 1 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 1 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 1 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFER05PI | 1 | 0 | 0
RFER05PT | Partida | ud | PORTÓN EMERGENCIA | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en portón de entrada y salida de mercancías y emergencia. Dimensiones acceso: - Ancho: 7,60 m - Altura paso: 5,30 m - Altura techo: 10,83 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 2 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 2 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 2 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 2 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 3 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 3 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFER05PT | 1 | 0 | 0
INSCR | Partida | ml | CABLE UTP CAT 6A | 750 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de cable UTP CAT 6A. Características: - Satisface los requisitos establecidos en cuanto a emisión de humos y propagación del fuego establecidos en el CPR siendo este como mínimo el aplicable a instalaciones en locales de pública concurrencia. Los cables serán de la clase de reacción al fuego mínima Cca - s1b, d1, a1. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21123, parte 4 o 5; o a la norma UNE 211002 (según la tensión asignada del cable), cumplen con esta prescripción. - Supera las normas TIA/EIA 568B.2-10 e ISO/IEC 11801 (2010), al menos en: · NEXT: mejor que 3,0 dB. · PSNEXT: mejor que 5,0 dB. · Insertion Loss: mejor que 3%. · PSANEXT: mejor que 2,0 dB. · Return Loss: mejor que 1,0 dB. · Rango de frecuencias: 1 a 550 MHz. · 23 AWG cobre desnudo. · Diámetro exterior: 7,24 mm. · Cubierta LSZH (low smoke zero halogen). Cumple normativas IEC 754 parte 2, IEC 1034 parte 2, IEC 60332-3-22 sobre requerimientos de de retardo al fuego y flamabilidad y NES 713. · Rango de temperaturas: -20ºC a +60ºC. · Peso: 5,48 kg/100m. · Tensión máxima: 11 kg. · NVP: 0,66. · Resistencia DC no balanceada máxima: 4%. · Resistencia DC máxima: 8 ohms/100m. · Capacitancia mutua a 1 kHz: 6 nF/100m. Incluye parte proporcional de instalación, mano de obra, certificación según categoría, etiquetado así como todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Marca / modelo: SYSTIMAX / GigaSPEED X10D 3091B-C o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa.
INSCR01 | Material | ml | Cable UTP CAT 6A | 1 |  | 0
|  |  | INSCR | 750 | 0 | 0
INST32 | Partida | m | TUBO CORRUGADO PVC 32 mm | 230.4 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de tubo corrugado de PVC de 32 mm de diámetro Incluso transporte, montaje, p.p. de piezas especiales, accesorios de conexión, pequeño material auxiliar, canalización, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Todo ello según normativa vigente.
P22TC050 | Material | m. | Tubo rígido PVC D=32 mm. | 1 |  | 0
P22TW500 | Material | m. | Hilo acerado 0,80 mm. para guía | 1.2 |  | 0
|  |  | INST32 | 230.4 | 0 | 0
UCCRTF | Partida | ud | AJUSTE UNIDAD CAPTACIÓN Y PRECINTADO | 12 |  | 0
Suministro e instalación completa de ajustes y precintado de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
|  |  | CAPABHRW05 | 1 | 0 | 0
CAPABHRW051 | Capítulo |  | PABELLÓN 5.1 | 1 | 0 | 0
RFER05.1PT | Partida | ud | PORTÓN EMERGENCIA | 4 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en portón de entrada y salida de mercancías y emergencia. Dimensiones acceso: - Ancho: 4,90 m - Altura paso: 4,00 m - Altura techo: 6,00 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 1 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 1 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 1 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFER05.1PT | 4 | 0 | 0
INSCR | Partida | ml | CABLE UTP CAT 6A | 200 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de cable UTP CAT 6A. Características: - Satisface los requisitos establecidos en cuanto a emisión de humos y propagación del fuego establecidos en el CPR siendo este como mínimo el aplicable a instalaciones en locales de pública concurrencia. Los cables serán de la clase de reacción al fuego mínima Cca - s1b, d1, a1. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21123, parte 4 o 5; o a la norma UNE 211002 (según la tensión asignada del cable), cumplen con esta prescripción. - Supera las normas TIA/EIA 568B.2-10 e ISO/IEC 11801 (2010), al menos en: · NEXT: mejor que 3,0 dB. · PSNEXT: mejor que 5,0 dB. · Insertion Loss: mejor que 3%. · PSANEXT: mejor que 2,0 dB. · Return Loss: mejor que 1,0 dB. · Rango de frecuencias: 1 a 550 MHz. · 23 AWG cobre desnudo. · Diámetro exterior: 7,24 mm. · Cubierta LSZH (low smoke zero halogen). Cumple normativas IEC 754 parte 2, IEC 1034 parte 2, IEC 60332-3-22 sobre requerimientos de de retardo al fuego y flamabilidad y NES 713. · Rango de temperaturas: -20ºC a +60ºC. · Peso: 5,48 kg/100m. · Tensión máxima: 11 kg. · NVP: 0,66. · Resistencia DC no balanceada máxima: 4%. · Resistencia DC máxima: 8 ohms/100m. · Capacitancia mutua a 1 kHz: 6 nF/100m. Incluye parte proporcional de instalación, mano de obra, certificación según categoría, etiquetado así como todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Marca / modelo: SYSTIMAX / GigaSPEED X10D 3091B-C o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa.
INSCR01 | Material | ml | Cable UTP CAT 6A | 1 |  | 0
|  |  | INSCR | 200 | 0 | 0
INST32 | Partida | m | TUBO CORRUGADO PVC 32 mm | 96 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de tubo corrugado de PVC de 32 mm de diámetro Incluso transporte, montaje, p.p. de piezas especiales, accesorios de conexión, pequeño material auxiliar, canalización, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Todo ello según normativa vigente.
P22TC050 | Material | m. | Tubo rígido PVC D=32 mm. | 1 |  | 0
P22TW500 | Material | m. | Hilo acerado 0,80 mm. para guía | 1.2 |  | 0
|  |  | INST32 | 96 | 0 | 0
UCCRTF | Partida | ud | AJUSTE UNIDAD CAPTACIÓN Y PRECINTADO | 4 |  | 0
Suministro e instalación completa de ajustes y precintado de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
|  |  | CAPABHRW051 | 1 | 0 | 0
CAPABHRW06 | Capítulo |  | PABELLÓN 6 | 1 | 0 | 0
RFER06AP | Partida | ud | ACCESO PRINCIPAL | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en acceso principal del pabellón. Dimensiones acceso: - Ancho: 14,60 m - Altura paso: 5,30 m - Altura techo: 14,90 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 4 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 4 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 4 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 4 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 4 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 4 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFER06AP | 1 | 0 | 0
RFER06AT | Partida | ud | ACCESO TRASERO | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en acceso trasero del pabellón. Dimensiones acceso: - Ancho: 3,30 m - Altura paso: 1,50 m - Altura techo: 3,00 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 2 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 2 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 2 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 2 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 3 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 3 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFER06AT | 1 | 0 | 0
RFER06NC01 | Partida | ud | NÚCLEO DE CONEXIÓN 1 | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en núcleo de conexión con pabellón adyacente. (Puerta cafetería) Dimensiones acceso: - Ancho: 6,20 m - Altura paso: 5,30 m - Altura techo: 14,90 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 2 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 2 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 2 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 2 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 3 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 3 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFER06NC01 | 1 | 0 | 0
RFER06NC02 | Partida | ud | NÚCLEO DE CONEXIÓN 2 | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en núcleo de conexión con pabellón adyacente. Dimensiones acceso: - Ancho: 6,10 m - Altura paso: 4,40 m - Altura techo: 4,60 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 2 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 2 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 2 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 2 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 3 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 3 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFER06NC02 | 2 | 0 | 0
RFER06NC03 | Partida | ud | NÚCLEO DE CONEXIÓN 3 | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en núcleo de conexión con pabellón adyacente. Dimensiones acceso: - Ancho: 8,00 m - Altura paso: 4,40 m - Altura techo: 4,60 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 2 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 2 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 2 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 2 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 3 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 3 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFER06NC03 | 1 | 0 | 0
RFER06PT | Partida | ud | PORTÓN EMERGENCIA | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en portón de entrada y salida de mercancías y emergencia. Dimensiones acceso: - Ancho: 7,85 m - Altura paso: 5,30 m - Altura techo: 14,90 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 2 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 2 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 2 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 2 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 3 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 3 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFER06PT | 1 | 0 | 0
INSCR | Partida | ml | CABLE UTP CAT 6A | 1000 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de cable UTP CAT 6A. Características: - Satisface los requisitos establecidos en cuanto a emisión de humos y propagación del fuego establecidos en el CPR siendo este como mínimo el aplicable a instalaciones en locales de pública concurrencia. Los cables serán de la clase de reacción al fuego mínima Cca - s1b, d1, a1. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21123, parte 4 o 5; o a la norma UNE 211002 (según la tensión asignada del cable), cumplen con esta prescripción. - Supera las normas TIA/EIA 568B.2-10 e ISO/IEC 11801 (2010), al menos en: · NEXT: mejor que 3,0 dB. · PSNEXT: mejor que 5,0 dB. · Insertion Loss: mejor que 3%. · PSANEXT: mejor que 2,0 dB. · Return Loss: mejor que 1,0 dB. · Rango de frecuencias: 1 a 550 MHz. · 23 AWG cobre desnudo. · Diámetro exterior: 7,24 mm. · Cubierta LSZH (low smoke zero halogen). Cumple normativas IEC 754 parte 2, IEC 1034 parte 2, IEC 60332-3-22 sobre requerimientos de de retardo al fuego y flamabilidad y NES 713. · Rango de temperaturas: -20ºC a +60ºC. · Peso: 5,48 kg/100m. · Tensión máxima: 11 kg. · NVP: 0,66. · Resistencia DC no balanceada máxima: 4%. · Resistencia DC máxima: 8 ohms/100m. · Capacitancia mutua a 1 kHz: 6 nF/100m. Incluye parte proporcional de instalación, mano de obra, certificación según categoría, etiquetado así como todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Marca / modelo: SYSTIMAX / GigaSPEED X10D 3091B-C o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa.
INSCR01 | Material | ml | Cable UTP CAT 6A | 1 |  | 0
|  |  | INSCR | 1000 | 0 | 0
INST32 | Partida | m | TUBO CORRUGADO PVC 32 mm | 343.2 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de tubo corrugado de PVC de 32 mm de diámetro Incluso transporte, montaje, p.p. de piezas especiales, accesorios de conexión, pequeño material auxiliar, canalización, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Todo ello según normativa vigente.
P22TC050 | Material | m. | Tubo rígido PVC D=32 mm. | 1 |  | 0
P22TW500 | Material | m. | Hilo acerado 0,80 mm. para guía | 1.2 |  | 0
|  |  | INST32 | 343.2 | 0 | 0
UCCRTF | Partida | ud | AJUSTE UNIDAD CAPTACIÓN Y PRECINTADO | 16 |  | 0
Suministro e instalación completa de ajustes y precintado de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
|  |  | CAPABHRW06 | 1 | 0 | 0
CAPABHRW07 | Capítulo |  | PABELLÓN 7 | 1 | 0 | 0
RFER07AP | Partida | ud | ACCESO PRINCIPAL | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en acceso principal del pabellón. Dimensiones acceso: - Ancho: 14,85 m - Altura paso: 5,30 m - Altura techo: 10,88 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 4 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 4 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 4 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 4 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 4 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 4 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFER07AP | 1 | 0 | 0
RFER07NC01 | Partida | ud | NÚCLEO DE CONEXIÓN 1 | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en núcleo de conexión con pabellón adyacente. Dimensiones acceso: - Ancho: 9,00 m - Altura paso: 4,40 m - Altura techo: 4,60 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 1 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 1 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 1 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFER07NC01 | 1 | 0 | 0
RFER07NC02 | Partida | ud | NÚCLEO DE CONEXIÓN 2 | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en núcleo de conexión con pabellón adyacente. Dimensiones acceso: - Ancho: 8,10 m - Altura paso: 4,40 m - Altura techo: 4,60 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 2 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 2 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 2 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 2 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 3 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 3 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFER07NC02 | 2 | 0 | 0
RFER07PI | Partida | ud | ACCESO INTERIOR | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en puerta interior de pabellón. (Puerta aseos expositores) Dimensiones acceso: - Ancho: 2,00 m - Altura paso: 5,30 m - Altura techo: 10,88 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 1 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 1 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 1 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFER07PI | 1 | 0 | 0
RFER07PT | Partida | ud | PORTÓN EMERGENCIA | 3 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en portón de entrada y salida de mercancías y emergencia. Dimensiones acceso: - Ancho: 7,60 m - Altura paso: 5,30 m - Altura techo: 10,88 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 2 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 2 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 2 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 2 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 3 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 3 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFER07PT | 3 | 0 | 0
INSCR | Partida | ml | CABLE UTP CAT 6A | 1050 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de cable UTP CAT 6A. Características: - Satisface los requisitos establecidos en cuanto a emisión de humos y propagación del fuego establecidos en el CPR siendo este como mínimo el aplicable a instalaciones en locales de pública concurrencia. Los cables serán de la clase de reacción al fuego mínima Cca - s1b, d1, a1. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21123, parte 4 o 5; o a la norma UNE 211002 (según la tensión asignada del cable), cumplen con esta prescripción. - Supera las normas TIA/EIA 568B.2-10 e ISO/IEC 11801 (2010), al menos en: · NEXT: mejor que 3,0 dB. · PSNEXT: mejor que 5,0 dB. · Insertion Loss: mejor que 3%. · PSANEXT: mejor que 2,0 dB. · Return Loss: mejor que 1,0 dB. · Rango de frecuencias: 1 a 550 MHz. · 23 AWG cobre desnudo. · Diámetro exterior: 7,24 mm. · Cubierta LSZH (low smoke zero halogen). Cumple normativas IEC 754 parte 2, IEC 1034 parte 2, IEC 60332-3-22 sobre requerimientos de de retardo al fuego y flamabilidad y NES 713. · Rango de temperaturas: -20ºC a +60ºC. · Peso: 5,48 kg/100m. · Tensión máxima: 11 kg. · NVP: 0,66. · Resistencia DC no balanceada máxima: 4%. · Resistencia DC máxima: 8 ohms/100m. · Capacitancia mutua a 1 kHz: 6 nF/100m. Incluye parte proporcional de instalación, mano de obra, certificación según categoría, etiquetado así como todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Marca / modelo: SYSTIMAX / GigaSPEED X10D 3091B-C o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa.
INSCR01 | Material | ml | Cable UTP CAT 6A | 1 |  | 0
|  |  | INSCR | 1050 | 0 | 0
INST32 | Partida | m | TUBO CORRUGADO PVC 32 mm | 187.2 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de tubo corrugado de PVC de 32 mm de diámetro Incluso transporte, montaje, p.p. de piezas especiales, accesorios de conexión, pequeño material auxiliar, canalización, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Todo ello según normativa vigente.
P22TC050 | Material | m. | Tubo rígido PVC D=32 mm. | 1 |  | 0
P22TW500 | Material | m. | Hilo acerado 0,80 mm. para guía | 1.2 |  | 0
|  |  | INST32 | 187.2 | 0 | 0
UCCRTF | Partida | ud | AJUSTE UNIDAD CAPTACIÓN Y PRECINTADO | 16 |  | 0
Suministro e instalación completa de ajustes y precintado de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
|  |  | CAPABHRW07 | 1 | 0 | 0
CAPABHRW08 | Capítulo |  | PABELLÓN 8 | 1 | 0 | 0
RFER08AP | Partida | ud | ACCESO PRINCIPAL | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en acceso principal del pabellón. Dimensiones acceso: - Ancho: 14,85 m - Altura paso: 5,30 m - Altura techo: 10,90 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 4 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 4 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 4 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 4 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 4 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 4 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFER08AP | 1 | 0 | 0
RFER08NC01 | Partida | ud | NÚCLEO DE CONEXIÓN 1 | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en núcleo de conexión con pabellón adyacente. Dimensiones acceso: - Ancho: 6,10 m - Altura paso: 4,40 m - Altura techo: 4,60 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 1 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 1 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 1 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFER08NC01 | 1 | 0 | 0
RFER08NC02 | Partida | ud | NÚCLEO DE CONEXIÓN 2 | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en núcleo de conexión con pabellón adyacente. Dimensiones acceso: - Ancho: 8,20 m - Altura paso: 4,40 m - Altura techo: 4,60 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 2 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 2 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 2 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 2 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 3 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 3 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFER08NC02 | 2 | 0 | 0
RFER08PI | Partida | ud | ACCESO INTERIOR | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en puerta interior de pabellón. (Puerta aseos expositores) Dimensiones acceso: - Ancho: 2,00 m - Altura paso: 5,30 m - Altura techo: 10,90 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 1 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 1 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 1 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFER08PI | 1 | 0 | 0
RFER08PT | Partida | ud | PORTÓN EMERGENCIA | 3 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en portón de entrada y salida de mercancías y emergencia. Dimensiones acceso: - Ancho: 7,60 m - Altura paso: 5,30 m - Altura techo: 10,90 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 2 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 2 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 2 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 2 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 3 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 3 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFER08PT | 3 | 0 | 0
INSCR | Partida | ml | CABLE UTP CAT 6A | 1050 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de cable UTP CAT 6A. Características: - Satisface los requisitos establecidos en cuanto a emisión de humos y propagación del fuego establecidos en el CPR siendo este como mínimo el aplicable a instalaciones en locales de pública concurrencia. Los cables serán de la clase de reacción al fuego mínima Cca - s1b, d1, a1. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21123, parte 4 o 5; o a la norma UNE 211002 (según la tensión asignada del cable), cumplen con esta prescripción. - Supera las normas TIA/EIA 568B.2-10 e ISO/IEC 11801 (2010), al menos en: · NEXT: mejor que 3,0 dB. · PSNEXT: mejor que 5,0 dB. · Insertion Loss: mejor que 3%. · PSANEXT: mejor que 2,0 dB. · Return Loss: mejor que 1,0 dB. · Rango de frecuencias: 1 a 550 MHz. · 23 AWG cobre desnudo. · Diámetro exterior: 7,24 mm. · Cubierta LSZH (low smoke zero halogen). Cumple normativas IEC 754 parte 2, IEC 1034 parte 2, IEC 60332-3-22 sobre requerimientos de de retardo al fuego y flamabilidad y NES 713. · Rango de temperaturas: -20ºC a +60ºC. · Peso: 5,48 kg/100m. · Tensión máxima: 11 kg. · NVP: 0,66. · Resistencia DC no balanceada máxima: 4%. · Resistencia DC máxima: 8 ohms/100m. · Capacitancia mutua a 1 kHz: 6 nF/100m. Incluye parte proporcional de instalación, mano de obra, certificación según categoría, etiquetado así como todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Marca / modelo: SYSTIMAX / GigaSPEED X10D 3091B-C o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa.
INSCR01 | Material | ml | Cable UTP CAT 6A | 1 |  | 0
|  |  | INSCR | 1050 | 0 | 0
INST32 | Partida | m | TUBO CORRUGADO PVC 32 mm | 189.6 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de tubo corrugado de PVC de 32 mm de diámetro Incluso transporte, montaje, p.p. de piezas especiales, accesorios de conexión, pequeño material auxiliar, canalización, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Todo ello según normativa vigente.
P22TC050 | Material | m. | Tubo rígido PVC D=32 mm. | 1 |  | 0
P22TW500 | Material | m. | Hilo acerado 0,80 mm. para guía | 1.2 |  | 0
|  |  | INST32 | 189.6 | 0 | 0
UCCRTF | Partida | ud | AJUSTE UNIDAD CAPTACIÓN Y PRECINTADO | 16 |  | 0
Suministro e instalación completa de ajustes y precintado de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
|  |  | CAPABHRW08 | 1 | 0 | 0
CAPABHRW09 | Capítulo |  | PABELLÓN 9 | 1 | 0 | 0
RFER09AP | Partida | ud | ACCESO PRINCIPAL | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en acceso principal del pabellón. Dimensiones acceso: - Ancho: 19,40 m - Altura paso: 5,30 m - Altura techo: 10,90 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 4 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 4 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 4 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 4 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 4 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 4 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFER09AP | 1 | 0 | 0
RFER09NC01 | Partida | ud | NÚCLEO DE CONEXIÓN 1 | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en núcleo de conexión con pabellón adyacente. (Acceso Puerta Norte) Dimensiones acceso: - Ancho: 2,40 m - Altura paso: 5,30 m - Altura techo: 10,90 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 1 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 1 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 1 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFER09NC01 | 1 | 0 | 0
RFER09NC02 | Partida | ud | NÚCLEO DE CONEXIÓN 2 | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en núcleo de conexión con pabellón adyacente. Dimensiones acceso: - Ancho: 8,30 m - Altura paso: 5,50 m - Altura techo: 10,90 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 2 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 2 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 2 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 2 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 3 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 3 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFER09NC02 | 2 | 0 | 0
RFER09NC03 | Partida | ud | NÚCLEO DE CONEXIÓN 3 | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en núcleo de conexión con pabellón adyacente. Dimensiones acceso: - Ancho: 4,00 m - Altura paso: 5,50 m - Altura techo: 10,90 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 1 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 1 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 1 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFER09NC03 | 1 | 0 | 0
RFER09PI | Partida | ud | ACCESO INTERIOR | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en puerta interior de pabellón. (Puerta aseos expositores). Dimensiones acceso: - Ancho: 4,40 m - Altura paso: 5,30 m - Altura techo: 10,90 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 1 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 1 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 1 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFER09PI | 1 | 0 | 0
RFER09PT | Partida | ud | PORTÓN EMERGENCIA | 4 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en portón de entrada y salida de mercancías y emergencia. Dimensiones acceso: - Ancho: 6,25 m - Altura paso: 5,30 m - Altura techo: 10,90 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 2 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 2 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 2 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 2 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 3 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 3 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFER09PT | 4 | 0 | 0
INSCR | Partida | ml | CABLE UTP CAT 6A | 1250 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de cable UTP CAT 6A. Características: - Satisface los requisitos establecidos en cuanto a emisión de humos y propagación del fuego establecidos en el CPR siendo este como mínimo el aplicable a instalaciones en locales de pública concurrencia. Los cables serán de la clase de reacción al fuego mínima Cca - s1b, d1, a1. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21123, parte 4 o 5; o a la norma UNE 211002 (según la tensión asignada del cable), cumplen con esta prescripción. - Supera las normas TIA/EIA 568B.2-10 e ISO/IEC 11801 (2010), al menos en: · NEXT: mejor que 3,0 dB. · PSNEXT: mejor que 5,0 dB. · Insertion Loss: mejor que 3%. · PSANEXT: mejor que 2,0 dB. · Return Loss: mejor que 1,0 dB. · Rango de frecuencias: 1 a 550 MHz. · 23 AWG cobre desnudo. · Diámetro exterior: 7,24 mm. · Cubierta LSZH (low smoke zero halogen). Cumple normativas IEC 754 parte 2, IEC 1034 parte 2, IEC 60332-3-22 sobre requerimientos de de retardo al fuego y flamabilidad y NES 713. · Rango de temperaturas: -20ºC a +60ºC. · Peso: 5,48 kg/100m. · Tensión máxima: 11 kg. · NVP: 0,66. · Resistencia DC no balanceada máxima: 4%. · Resistencia DC máxima: 8 ohms/100m. · Capacitancia mutua a 1 kHz: 6 nF/100m. Incluye parte proporcional de instalación, mano de obra, certificación según categoría, etiquetado así como todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Marca / modelo: SYSTIMAX / GigaSPEED X10D 3091B-C o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa.
INSCR01 | Material | ml | Cable UTP CAT 6A | 1 |  | 0
|  |  | INSCR | 1250 | 0 | 0
INST32 | Partida | m | TUBO CORRUGADO PVC 32 mm | 344.4 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de tubo corrugado de PVC de 32 mm de diámetro Incluso transporte, montaje, p.p. de piezas especiales, accesorios de conexión, pequeño material auxiliar, canalización, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Todo ello según normativa vigente.
P22TC050 | Material | m. | Tubo rígido PVC D=32 mm. | 1 |  | 0
P22TW500 | Material | m. | Hilo acerado 0,80 mm. para guía | 1.2 |  | 0
|  |  | INST32 | 344.4 | 0 | 0
UCCRTF | Partida | ud | AJUSTE UNIDAD CAPTACIÓN Y PRECINTADO | 19 |  | 0
Suministro e instalación completa de ajustes y precintado de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
|  |  | CAPABHRW09 | 1 | 0 | 0
CAPABHRW10 | Capítulo |  | PABELLÓN 10 | 1 | 0 | 0
RFER10AP | Partida | ud | ACCESO PRINCIPAL | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en acceso principal del pabellón. Dimensiones acceso: - Ancho: 19,40 m - Altura paso: 5,30 m - Altura techo: 10,90 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 4 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 4 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 4 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 4 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 4 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 4 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFER10AP | 1 | 0 | 0
RFER10NC01 | Partida | ud | NÚCLEO DE CONEXIÓN 1 | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en núcleo de conexión con pabellón adyacente. (Acceso Puerta Norte) Dimensiones acceso: - Ancho: 2,40 m - Altura paso: 5,30 m - Altura techo: 10,90 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 1 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 1 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 1 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFER10NC01 | 1 | 0 | 0
RFER10NC02 | Partida | ud | NÚCLEO DE CONEXIÓN 2 | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en núcleo de conexión con pabellón adyacente. Dimensiones acceso: - Ancho: 8,20 m - Altura paso: 5,50 m - Altura techo: 10,90 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 2 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 2 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 2 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 2 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 3 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 3 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFER10NC02 | 2 | 0 | 0
RFER10NC03 | Partida | ud | NÚCLEO DE CONEXIÓN 3 | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en núcleo de conexión con pabellón adyacente. Dimensiones acceso: - Ancho: 3,70 m - Altura paso: 5,50 m - Altura techo: 10,90 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 1 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 1 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 1 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFER10NC03 | 1 | 0 | 0
RFER10PI | Partida | ud | ACCESO INTERIOR | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en puerta interior de pabellón. (Puerta aseos expositores) Dimensiones acceso: - Ancho: 4,40 m - Altura paso: 5,30 m - Altura techo: 10,90 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 1 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 1 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 1 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFER10PI | 1 | 0 | 0
RFER10PT | Partida | ud | PORTÓN EMERGENCIA | 4 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en portón de entrada y salida de mercancías y emergencia. Dimensiones acceso: - Ancho: 6,30 m - Altura paso: 5,50 m - Altura techo: 10,90 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 2 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 2 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 2 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 2 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 3 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 3 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFER10PT | 4 | 0 | 0
INSCR | Partida | ml | CABLE UTP CAT 6A | 1250 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de cable UTP CAT 6A. Características: - Satisface los requisitos establecidos en cuanto a emisión de humos y propagación del fuego establecidos en el CPR siendo este como mínimo el aplicable a instalaciones en locales de pública concurrencia. Los cables serán de la clase de reacción al fuego mínima Cca - s1b, d1, a1. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21123, parte 4 o 5; o a la norma UNE 211002 (según la tensión asignada del cable), cumplen con esta prescripción. - Supera las normas TIA/EIA 568B.2-10 e ISO/IEC 11801 (2010), al menos en: · NEXT: mejor que 3,0 dB. · PSNEXT: mejor que 5,0 dB. · Insertion Loss: mejor que 3%. · PSANEXT: mejor que 2,0 dB. · Return Loss: mejor que 1,0 dB. · Rango de frecuencias: 1 a 550 MHz. · 23 AWG cobre desnudo. · Diámetro exterior: 7,24 mm. · Cubierta LSZH (low smoke zero halogen). Cumple normativas IEC 754 parte 2, IEC 1034 parte 2, IEC 60332-3-22 sobre requerimientos de de retardo al fuego y flamabilidad y NES 713. · Rango de temperaturas: -20ºC a +60ºC. · Peso: 5,48 kg/100m. · Tensión máxima: 11 kg. · NVP: 0,66. · Resistencia DC no balanceada máxima: 4%. · Resistencia DC máxima: 8 ohms/100m. · Capacitancia mutua a 1 kHz: 6 nF/100m. Incluye parte proporcional de instalación, mano de obra, certificación según categoría, etiquetado así como todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Marca / modelo: SYSTIMAX / GigaSPEED X10D 3091B-C o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa.
INSCR01 | Material | ml | Cable UTP CAT 6A | 1 |  | 0
|  |  | INSCR | 1250 | 0 | 0
INST32 | Partida | m | TUBO CORRUGADO PVC 32 mm | 333.6 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de tubo corrugado de PVC de 32 mm de diámetro Incluso transporte, montaje, p.p. de piezas especiales, accesorios de conexión, pequeño material auxiliar, canalización, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Todo ello según normativa vigente.
P22TC050 | Material | m. | Tubo rígido PVC D=32 mm. | 1 |  | 0
P22TW500 | Material | m. | Hilo acerado 0,80 mm. para guía | 1.2 |  | 0
|  |  | INST32 | 333.6 | 0 | 0
UCCRTF | Partida | ud | AJUSTE UNIDAD CAPTACIÓN Y PRECINTADO | 19 |  | 0
Suministro e instalación completa de ajustes y precintado de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
|  |  | CAPABHRW10 | 1 | 0 | 0
CAPABHRW12 | Capítulo |  | PABELLÓN 12 | 1 | 0 | 0
RFER12AP | Partida | ud | ACCESO PRINCIPAL | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en acceso principal del pabellón. Dimensiones acceso: - Ancho: 20,00 m - Altura paso: 2,10 m - Altura techo: 15,00 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 4 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 4 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 4 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 4 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 4 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 4 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFER12AP | 1 | 0 | 0
RFER12NC01 | Partida | ud | NÚCLEO DE CONEXIÓN 1 | 3 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en núcleo de conexión con pabellón adyacente. Dimensiones acceso: - Ancho: 9,60 m - Altura paso: 4,60 m - Altura techo: 4,97 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 2 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 2 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 2 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 2 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 3 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 3 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFER12NC01 | 3 | 0 | 0
RFER12NC02 | Partida | ud | NÚCLEO DE CONEXIÓN 2 | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en núcleo de conexión con pabellón adyacente. Dimensiones acceso: - Ancho: 10,20 m - Altura paso: 4,60 m - Altura techo: 4,97 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 2 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 2 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 2 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 2 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 3 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 3 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFER12NC02 | 1 | 0 | 0
RFER12PT | Partida | ud | PORTÓN EMERGENCIA | 3 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en portón de entrada y salida de mercancías y emergencia. Dimensiones acceso: - Ancho: 8,50 m - Altura paso: 5,50 m - Altura techo: 15,00 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 2 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 2 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 2 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 2 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 3 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 3 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFER12PT | 3 | 0 | 0
INSCR | Partida | ml | CABLE UTP CAT 6A | 1250 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de cable UTP CAT 6A. Características: - Satisface los requisitos establecidos en cuanto a emisión de humos y propagación del fuego establecidos en el CPR siendo este como mínimo el aplicable a instalaciones en locales de pública concurrencia. Los cables serán de la clase de reacción al fuego mínima Cca - s1b, d1, a1. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21123, parte 4 o 5; o a la norma UNE 211002 (según la tensión asignada del cable), cumplen con esta prescripción. - Supera las normas TIA/EIA 568B.2-10 e ISO/IEC 11801 (2010), al menos en: · NEXT: mejor que 3,0 dB. · PSNEXT: mejor que 5,0 dB. · Insertion Loss: mejor que 3%. · PSANEXT: mejor que 2,0 dB. · Return Loss: mejor que 1,0 dB. · Rango de frecuencias: 1 a 550 MHz. · 23 AWG cobre desnudo. · Diámetro exterior: 7,24 mm. · Cubierta LSZH (low smoke zero halogen). Cumple normativas IEC 754 parte 2, IEC 1034 parte 2, IEC 60332-3-22 sobre requerimientos de de retardo al fuego y flamabilidad y NES 713. · Rango de temperaturas: -20ºC a +60ºC. · Peso: 5,48 kg/100m. · Tensión máxima: 11 kg. · NVP: 0,66. · Resistencia DC no balanceada máxima: 4%. · Resistencia DC máxima: 8 ohms/100m. · Capacitancia mutua a 1 kHz: 6 nF/100m. Incluye parte proporcional de instalación, mano de obra, certificación según categoría, etiquetado así como todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Marca / modelo: SYSTIMAX / GigaSPEED X10D 3091B-C o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa.
INSCR01 | Material | ml | Cable UTP CAT 6A | 1 |  | 0
|  |  | INSCR | 1250 | 0 | 0
INST32 | Partida | m | TUBO CORRUGADO PVC 32 mm | 348 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de tubo corrugado de PVC de 32 mm de diámetro Incluso transporte, montaje, p.p. de piezas especiales, accesorios de conexión, pequeño material auxiliar, canalización, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Todo ello según normativa vigente.
P22TC050 | Material | m. | Tubo rígido PVC D=32 mm. | 1 |  | 0
P22TW500 | Material | m. | Hilo acerado 0,80 mm. para guía | 1.2 |  | 0
|  |  | INST32 | 348 | 0 | 0
UCCRTF | Partida | ud | AJUSTE UNIDAD CAPTACIÓN Y PRECINTADO | 18 |  | 0
Suministro e instalación completa de ajustes y precintado de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
|  |  | CAPABHRW12 | 1 | 0 | 0
CAPABHRW14 | Capítulo |  | PABELLÓN 14 | 1 | 0 | 0
RFER14AP | Partida | ud | ACCESO PRINCIPAL | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en acceso principal del pabellón. Dimensiones acceso: - Ancho: 16,25 m - Altura paso: 5,50 m - Altura techo: 5,61 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 3 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 3 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 3 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 3 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 3 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 3 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFER14AP | 1 | 0 | 0
RFER14PT | Partida | ud | PORTÓN EMERGENCIA | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en portón de entrada y salida de mercancías y emergencia. Dimensiones acceso: - Ancho: 5,50 m - Altura paso: 5,50 m - Altura techo: 5,61 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 1 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 1 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 1 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFER14PT | 1 | 0 | 0
RFER14.1AP1 | Partida | ud | ACCESO PRINCIPAL 1 | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en acceso principal del pabellón. Dimensiones acceso: - Ancho: 5,85 m - Altura paso: 5,50 m - Altura techo: 6,50 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 1 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 1 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 1 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFER14.1AP1 | 1 | 0 | 0
RFER14.1AP2 | Partida | ud | ACCESO PRINCIPAL 2 | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en acceso principal del pabellón. Dimensiones acceso: - Ancho: 6,55 m - Altura paso: 5,50 m - Altura techo: 6,50 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 2 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 2 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 2 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 2 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 3 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 3 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFER14.1AP2 | 1 | 0 | 0
INSCR | Partida | ml | CABLE UTP CAT 6A | 400 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de cable UTP CAT 6A. Características: - Satisface los requisitos establecidos en cuanto a emisión de humos y propagación del fuego establecidos en el CPR siendo este como mínimo el aplicable a instalaciones en locales de pública concurrencia. Los cables serán de la clase de reacción al fuego mínima Cca - s1b, d1, a1. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21123, parte 4 o 5; o a la norma UNE 211002 (según la tensión asignada del cable), cumplen con esta prescripción. - Supera las normas TIA/EIA 568B.2-10 e ISO/IEC 11801 (2010), al menos en: · NEXT: mejor que 3,0 dB. · PSNEXT: mejor que 5,0 dB. · Insertion Loss: mejor que 3%. · PSANEXT: mejor que 2,0 dB. · Return Loss: mejor que 1,0 dB. · Rango de frecuencias: 1 a 550 MHz. · 23 AWG cobre desnudo. · Diámetro exterior: 7,24 mm. · Cubierta LSZH (low smoke zero halogen). Cumple normativas IEC 754 parte 2, IEC 1034 parte 2, IEC 60332-3-22 sobre requerimientos de de retardo al fuego y flamabilidad y NES 713. · Rango de temperaturas: -20ºC a +60ºC. · Peso: 5,48 kg/100m. · Tensión máxima: 11 kg. · NVP: 0,66. · Resistencia DC no balanceada máxima: 4%. · Resistencia DC máxima: 8 ohms/100m. · Capacitancia mutua a 1 kHz: 6 nF/100m. Incluye parte proporcional de instalación, mano de obra, certificación según categoría, etiquetado así como todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Marca / modelo: SYSTIMAX / GigaSPEED X10D 3091B-C o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa.
INSCR01 | Material | ml | Cable UTP CAT 6A | 1 |  | 0
|  |  | INSCR | 400 | 0 | 0
INST32 | Partida | m | TUBO CORRUGADO PVC 32 mm | 96 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de tubo corrugado de PVC de 32 mm de diámetro Incluso transporte, montaje, p.p. de piezas especiales, accesorios de conexión, pequeño material auxiliar, canalización, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Todo ello según normativa vigente.
P22TC050 | Material | m. | Tubo rígido PVC D=32 mm. | 1 |  | 0
P22TW500 | Material | m. | Hilo acerado 0,80 mm. para guía | 1.2 |  | 0
|  |  | INST32 | 96 | 0 | 0
UCCRTF | Partida | ud | AJUSTE UNIDAD CAPTACIÓN Y PRECINTADO | 7 |  | 0
Suministro e instalación completa de ajustes y precintado de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
|  |  | CAPABHRW14 | 1 | 0 | 0
CAPABHRWPS | Capítulo |  | PUERTA SUR | 1 | 0 | 0
RFERPSAP01 | Partida | ud | ACCESO PRINCIPAL 01 | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en acceso principal del pabellón. (Puertas pequeñas hacia pabellones 1 y 2) Dimensiones acceso: - Ancho: 1,25 m - Altura paso: 3,90 m - Altura techo: 4,40 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 2 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 2 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 2 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 2 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 3 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 3 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFERPSAP01 | 2 | 0 | 0
RFERPSAP02 | Partida | ud | ACCESO PRINCIPAL 02 | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en acceso principal del pabellón. (Puertas giratorias) Dimensiones acceso: - Ancho: 1,40 m - Altura paso: 2,20 m - Altura techo: 4,40 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 2 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 2 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 2 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 2 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 3 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 3 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFERPSAP02 | 1 | 0 | 0
RFERPSAP03 | Partida | ud | ACCESO PRINCIPAL 03 | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en acceso principal del pabellón. (Acceso PMR) Dimensiones acceso: - Ancho: 2,30 m - Altura paso: 3,90 m - Altura techo: 4,40 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 1 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 1 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 1 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFERPSAP03 | 2 | 0 | 0
RFERPSAP04 | Partida | ud | ACCESO PRINCIPAL 04 | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en acceso principal del pabellón. (Puertas 997 y 999) Dimensiones acceso: - Ancho: 2,40 m - Altura paso: 3,90 m - Altura techo: 4,40 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 1 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 1 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 1 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFERPSAP04 | 2 | 0 | 0
RFERPSAP05 | Partida | ud | ACCESO PRINCIPAL 05 | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en acceso principal del pabellón. (Puertas 995 y 998) Dimensiones acceso: - Ancho: 2,85 m - Altura paso: 3,90 m - Altura techo: 4,40 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 1 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 1 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 1 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFERPSAP05 | 2 | 0 | 0
RFERPSAP06 | Partida | ud | ACCESO PRINCIPAL 06 | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en acceso principal del pabellón. (Puertas laterales 1 y 2) Dimensiones acceso: - Ancho: 3,00 m - Altura paso: 3,90 m - Altura techo: 4,40 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 1 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 1 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 1 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFERPSAP06 | 2 | 0 | 0
RFERPSAP07 | Partida | ud | ACCESO PRINCIPAL 07 | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en acceso principal del pabellón. (Puertas automáticas) Dimensiones acceso: - Ancho: 3,00 m - Altura paso: 3,00 m - Altura techo: 4,40 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 4 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 4 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 4 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 4 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 4 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 4 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFERPSAP07 | 1 | 0 | 0
RFERPSAP08 | Partida | ud | ACCESO PRINCIPAL 08 | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en acceso principal del pabellón. (Puertas grandes hacia pabellones 1 y 2) Dimensiones acceso: - Ancho: 3,60 m - Altura paso: 3,90 m - Altura techo: 4,40 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 1 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 1 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 1 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFERPSAP08 | 2 | 0 | 0
RFERPSAP09 | Partida | ud | ACCESO PRINCIPAL 09 | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en acceso principal del pabellón. (Puertas exteriores vehículos) Dimensiones acceso: - Ancho: 3,65 m - Altura paso: INF - Altura techo: INF Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 1 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 1 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 1 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFERPSAP09 | 2 | 0 | 0
RFERPSAP10 | Partida | ud | ACCESO PRINCIPAL 10 | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en acceso principal del pabellón. (Paso tornos 1 y 2) Dimensiones acceso: - Ancho: 3,90 m - Altura paso: 3,90 m - Altura techo: 4,40 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 1 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 1 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 1 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFERPSAP10 | 2 | 0 | 0
INSCR | Partida | ml | CABLE UTP CAT 6A | 1350 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de cable UTP CAT 6A. Características: - Satisface los requisitos establecidos en cuanto a emisión de humos y propagación del fuego establecidos en el CPR siendo este como mínimo el aplicable a instalaciones en locales de pública concurrencia. Los cables serán de la clase de reacción al fuego mínima Cca - s1b, d1, a1. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21123, parte 4 o 5; o a la norma UNE 211002 (según la tensión asignada del cable), cumplen con esta prescripción. - Supera las normas TIA/EIA 568B.2-10 e ISO/IEC 11801 (2010), al menos en: · NEXT: mejor que 3,0 dB. · PSNEXT: mejor que 5,0 dB. · Insertion Loss: mejor que 3%. · PSANEXT: mejor que 2,0 dB. · Return Loss: mejor que 1,0 dB. · Rango de frecuencias: 1 a 550 MHz. · 23 AWG cobre desnudo. · Diámetro exterior: 7,24 mm. · Cubierta LSZH (low smoke zero halogen). Cumple normativas IEC 754 parte 2, IEC 1034 parte 2, IEC 60332-3-22 sobre requerimientos de de retardo al fuego y flamabilidad y NES 713. · Rango de temperaturas: -20ºC a +60ºC. · Peso: 5,48 kg/100m. · Tensión máxima: 11 kg. · NVP: 0,66. · Resistencia DC no balanceada máxima: 4%. · Resistencia DC máxima: 8 ohms/100m. · Capacitancia mutua a 1 kHz: 6 nF/100m. Incluye parte proporcional de instalación, mano de obra, certificación según categoría, etiquetado así como todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Marca / modelo: SYSTIMAX / GigaSPEED X10D 3091B-C o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa.
INSCR01 | Material | ml | Cable UTP CAT 6A | 1 |  | 0
|  |  | INSCR | 1350 | 0 | 0
INST32 | Partida | m | TUBO CORRUGADO PVC 32 mm | 878.4 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de tubo corrugado de PVC de 32 mm de diámetro Incluso transporte, montaje, p.p. de piezas especiales, accesorios de conexión, pequeño material auxiliar, canalización, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Todo ello según normativa vigente.
P22TC050 | Material | m. | Tubo rígido PVC D=32 mm. | 1 |  | 0
P22TW500 | Material | m. | Hilo acerado 0,80 mm. para guía | 1.2 |  | 0
|  |  | INST32 | 878.4 | 0 | 0
UCCRTF | Partida | ud | AJUSTE UNIDAD CAPTACIÓN Y PRECINTADO | 24 |  | 0
Suministro e instalación completa de ajustes y precintado de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
|  |  | CAPABHRWPS | 1 | 0 | 0
CAPABHRWPN | Capítulo |  | PUERTA NORTE | 1 | 0 | 0
RFERPNAP01 | Partida | ud | ACCESO PRINCIPAL 01 | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en acceso principal del pabellón. (Puertas giratorias) Dimensiones acceso: - Ancho: 2,55 m - Altura paso: 3,95 m - Altura techo: 4,40 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 1 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 1 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 1 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFERPNAP01 | 1 | 0 | 0
RFERPNAP02 | Partida | ud | ACCESO PRINCIPAL 02 | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en acceso principal del pabellón. (Puertas dobles laterales) Dimensiones acceso: - Ancho: 2,45 m - Altura paso: 3,95 m - Altura techo: 4,40 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 4 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 4 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 4 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 4 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 4 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 4 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFERPNAP02 | 1 | 0 | 0
RFERPNAP03 | Partida | ud | ACCESO PRINCIPAL 03 | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en acceso principal del pabellón. (Puertas simples laterales) Dimensiones acceso: - Ancho: 1,22 m - Altura paso: 5,55 m - Altura techo: 6,50 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 4 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 4 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 4 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 4 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 4 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 4 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFERPNAP03 | 1 | 0 | 0
RFERPNAP04 | Partida | ud | ACCESO PRINCIPAL 04 | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en acceso principal del pabellón. (Puertas dobles) Dimensiones acceso: - Ancho: 2,45 m - Altura paso: 5,55 m - Altura techo: 6,50 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 1 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 1 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 1 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFERPNAP04 | 1 | 0 | 0
RFERPNAP05 | Partida | ud | ACCESO PRINCIPAL 05 | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en acceso principal del pabellón. (Puertas dobles laterales) Dimensiones acceso: - Ancho: 2,58 m - Altura paso: 5,55 m - Altura techo: 6,50 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa..
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 2 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 2 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 2 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 2 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 3 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 3 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFERPNAP05 | 1 | 0 | 0
RFERPNPI | Partida | ud | ACCESO INTERIOR | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en puerta interior de pabellón. Dimensiones acceso: - Ancho: 6,00 m - Altura paso: 5,66 m - Altura techo: 6,50 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 2 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 2 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 2 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 2 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 3 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 3 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | RFERPNPI | 2 | 0 | 0
INSCR | Partida | ml | CABLE UTP CAT 6A | 1050 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de cable UTP CAT 6A. Características: - Satisface los requisitos establecidos en cuanto a emisión de humos y propagación del fuego establecidos en el CPR siendo este como mínimo el aplicable a instalaciones en locales de pública concurrencia. Los cables serán de la clase de reacción al fuego mínima Cca - s1b, d1, a1. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21123, parte 4 o 5; o a la norma UNE 211002 (según la tensión asignada del cable), cumplen con esta prescripción. - Supera las normas TIA/EIA 568B.2-10 e ISO/IEC 11801 (2010), al menos en: · NEXT: mejor que 3,0 dB. · PSNEXT: mejor que 5,0 dB. · Insertion Loss: mejor que 3%. · PSANEXT: mejor que 2,0 dB. · Return Loss: mejor que 1,0 dB. · Rango de frecuencias: 1 a 550 MHz. · 23 AWG cobre desnudo. · Diámetro exterior: 7,24 mm. · Cubierta LSZH (low smoke zero halogen). Cumple normativas IEC 754 parte 2, IEC 1034 parte 2, IEC 60332-3-22 sobre requerimientos de de retardo al fuego y flamabilidad y NES 713. · Rango de temperaturas: -20ºC a +60ºC. · Peso: 5,48 kg/100m. · Tensión máxima: 11 kg. · NVP: 0,66. · Resistencia DC no balanceada máxima: 4%. · Resistencia DC máxima: 8 ohms/100m. · Capacitancia mutua a 1 kHz: 6 nF/100m. Incluye parte proporcional de instalación, mano de obra, certificación según categoría, etiquetado así como todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Marca / modelo: SYSTIMAX / GigaSPEED X10D 3091B-C o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa.
INSCR01 | Material | ml | Cable UTP CAT 6A | 1 |  | 0
|  |  | INSCR | 1050 | 0 | 0
INST32 | Partida | m | TUBO CORRUGADO PVC 32 mm | 847.2 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de tubo corrugado de PVC de 32 mm de diámetro Incluso transporte, montaje, p.p. de piezas especiales, accesorios de conexión, pequeño material auxiliar, canalización, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Todo ello según normativa vigente.
P22TC050 | Material | m. | Tubo rígido PVC D=32 mm. | 1 |  | 0
P22TW500 | Material | m. | Hilo acerado 0,80 mm. para guía | 1.2 |  | 0
|  |  | INST32 | 847.2 | 0 | 0
UCCRTF | Partida | ud | AJUSTE UNIDAD CAPTACIÓN Y PRECINTADO | 16 |  | 0
Suministro e instalación completa de ajustes y precintado de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
|  |  | CAPABHRWPN | 1 | 0 | 0
|  |  | CAPABHRW | 1 | 0 | 0
CAPABCTR | Capítulo |  | EQUIPOS DE CONTROL | 1 | 0 | 0
PRC01 | Partida | ud | PROCESADOR 40 CANALES MC | 8 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de unidad de procesamiento local homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - Memoria RAM: 256 GB - Interface de red: 3 - Velocidad de recepción/transmisión: 1400 Mbps - Slots de procesamiento en paralelo: 4 - Número de núcleos paralelos por slot: 10.496 - Memoria de gestión por slot: 24 - Ancho interface de memoria: 384 bits - Número de canales: 40 - Formato: Chasis bastidor 2U - Fuente de alimentación redundada. - 3 disco duros de 128 GB con RAID 5 o superior - Windows 10 Profesional o Server 2019 de 64 Bits o superior - Etiqueta de inscripción y precinto según la orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 Marca / modelo: Deep Neural / DN9000P-40FT o equivalente homologado.. Incluye: - Parte proporcional de instalación del cableado - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de cableado UTP CAT 6A que deberá satisfacer los requisitos establecidos en cuanto a emisión de humos y propagación del fuego establecidos en el CPR siendo este como mínimo el aplicable a instalaciones en locales de pública concurrencia. Los cables serán de la clase de reacción al fuego mínima Cca - s1b, d1, a1. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21123, parte 4 o 5; o a la norma UNE 211002 (según la tensión asignada del cable), cumplen con esta prescripción - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Parte proporcional de instalación, mano de obra, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
PRC01A | Material | ud | Procesador 40 canales | 1 |  | 0
PRC01B | Material | ud | Configuración procesador | 1 |  | 0
|  |  | PRC01 | 8 | 0 | 0
|  |  | CAPABCTR | 1 | 0 | 0
CAPABSFT | Capítulo |  | SOFTWARE | 1 | 0 | 0
En este capítulo debe incluirse suministro e instalación completa de todos los elementos software necesarios para realizar el control de aforo según la según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia garantizando el cumplimiento de la normativa vigente según pliego de condiciones técnicas y la homologación de todo el sistema ante el CEM. Todos los elementos descritos deberán disponer de capacidad suficiente para gestionar el conjunto de señales vinculadas al total de los puntos de control de aforos definidos en planos y reflejados en el capítulo HARDWARE de este presupuesto. El licitador deberá detallar en esta partida cantidades, modelos y marcas exactos de los equipos propuestos en su oferta (se deberá aportar fichas técnicas asociadas a los equipos propuestos). Todas las partidas deberán incluir parte proporcional de instalación, mano de obra, así como todos los trabajos, elementos y accesorios necesarios para su puesta en marcha, configuración, integración y correcto funcionamiento. Asimismo, deberá considerarse todos aquellos trabajos, elementos adicionales no descritos que sean necesarios.
PRC04 | Partida | ud | ACCESO API | 5 | 0 | 0
Suministro de acceso API para configuración del sistema. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
PRC04A | Material | ud | Acceso API | 1 |  | 0
|  |  | PRC04 | 5 | 0 | 0
PRC05 | Partida | ud | LICENCIA INTEGRADOR DE SISTEMAS | 1 | 0 | 0
Licencia del sistema integrador de sistemas de tolerancia de fallo. Marca / modelo: NeuralOrchestrator o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
PRC05A | Material | ud | Licencia integrador de sistemas | 1 |  | 0
|  |  | PRC05 | 1 | 0 | 0
PRC06 | Partida | ud | CONFIGURACIÓN SISTEMA REDUNDANTE | 1 |  | 0
Configuración sistema redundante de tolerancia de fallo. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
SRVAPP | Partida | ud | SOFTWARE CREACIÓN EVENTOS | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de software de creación de eventos.
SRVAPPA | Material | ud | Software de creación de eventos | 1 |  | 0
|  |  | SRVAPP | 1 | 0 | 0
|  |  | CAPABSFT | 1 | 0 | 0
CAPABRMS | Capítulo |  | RED MULTISERVICIO | 1 | 0 | 0
En este capítulo debe incluirse suministro e instalación completa de todos los equipos de conexión pasiva como los de electrónica de red que permitan integrar los elementos del Sistema de Control de Aforo en la red multiservicio de IFEMA. Asimismo, deberán incluirse todas las licencias necesarias para el funcionamiento durante 5 años del sistema. El licitador deberá detallar en esta partida cantidades, modelos y marcas exactos de los equipos propuestos en su oferta (se deberá aportar fichas técnicas asociadas a los equipos propuestos). Todas las partidas deberán incluir parte proporcional de instalación, mano de obra, cableado según CPR, canalización, así como todos los trabajos, elementos y accesorios necesarios para su puesta en marcha, configuración, integración y correcto funcionamiento. Asimismo, deberá considerarse todos aquellos trabajos, elementos adicionales no descritos que sean necesarios.
CAPABRMS01 | Capítulo |  | ELECTRÓNICA DE RED | 1 | 0 | 0
SW8GE2G1PA | Partida | ud | SWITCH 8GE + 2xSFP 1G PoE+ | 26 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de switch de 8 puertos PoE+ RJ45 10/100/1000 y 2 SFP de 1G Características: - Puertos: 8 RJ45 10/100/1000 - Uplink: 2 SFP / RJ45 - PoE+ (67W) Marca / modelo: CISCO / C1000-8P-2G-L o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa Incluye: - Parte proporcional de instalación y mano de obra. - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
SW8GE2G1PA1 | Material | ud | Switch 8GE + 2xSFP 1G PoE+ | 1 |  | 0
|  |  | SW8GE2G1PA | 26 | 0 | 0
SW8GE2G1PB | Partida | ud | SWITCH 8GE + 2xSFP 1G PoE+ SERVICIO ANUAL 24x7x4 | 130 |  | 0
Suministro de servicio de mantenimiento 24x7x4 a 5 años para switch 8GE + 2SFP 1G PoE+ Marca / modelo: CISCO / CON-SNTP-C1008PLG o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa.
SW8GE2G1FPA | Partida | ud | SWITCH 8GE + 2xSFP 1G FPoE+ | 21 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de switch de 8 puertos FPoE+ RJ45 10/100/1000 y 2 SFP de 1G Características: - Puertos: 8 RJ45 10/100/1000 - Uplink: 2 SFP / RJ45 - PoE+ (120W) Marca / modelo: CISCO / C1000-8FP-2G-L o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa Incluye: - Parte proporcional de instalación y mano de obra. - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
SW8GE2G1FPA1 | Material | ud | Switch 8GE + 2xSFP 1G FPoE+ | 1 |  | 0
|  |  | SW8GE2G1FPA | 21 | 0 | 0
SW8GE2G1FPB | Partida | ud | SWITCH 8GE + 2xSFP 1G FPoE+ SERVICIO ANUAL 24x7x4 | 105 |  | 0
Suministro de servicio de mantenimiento 24x7x4 a 5 años para switch 8GE + 2SFP 1G FPoE+ Marca / modelo: CISCO / CON-SNTP-C1008FPG o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa.
SW16GE2G1FPA | Partida | ud | SWITCH 16GE + 2xSFP 1G FPoE | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de switch de 16 puertos FPoE RJ45 10/100/1000 y 2 SFP de 1G Marca / modelo: CISCO / C1000-16FP-2G-L o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa Incluye: - Parte proporcional de instalación y mano de obra. - Parte proporcional de cableado que deberá satisfacer los requisitos establecidos en cuanto a emisión de humos y propagación del fuego establecidos en el CPR siendo este como mínimo el aplicable a instalaciones en locales de pública concurrencia. Los cables serán de la clase de reacción al fuego mínima Cca - s1b, d1, a1. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21123, parte 4 o 5; o a la norma UNE 211002 (según la tensión asignada del cable), cumplen con esta prescripción - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
SW16GE2G1FPA1 | Material | ud | Switch16GE + 2xSFP 1G FPoE | 1 |  | 0
|  |  | SW16GE2G1FPA | 1 | 0 | 0
SW16GE2G1FPB | Partida | ud | SWITCH 16GE + 2xSFP 1G FPoE SERVICIO ANUAL 24x7x4 | 5 |  | 0
Suministro de servicio de mantenimiento 24x7x4 a 5 años para switch 16GE + 2SFP 1G FPoE Marca / modelo: CISCO / CON-SNTP-C10016LG o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa.
SW24GE4G10FPA | Partida | ud | SWITCH 24GE + 4xSFP 10G FPoE | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de switch de 24 puertos FPoE RJ45 10/100/1000 y 4 SFP de 10G Características: - Puertos: 24 RJ45 10/100/1000 - Uplink: 4 SFP 10 Gb - FPoE+ (370W) Marca / modelo: CISCO / C1000-24FP-4X-L o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa Incluye: - Parte proporcional de instalación y mano de obra. - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
SW24GE4G10FPM | Material | ud | Switch 24GE + 4xSFP 10G FPoE | 1 |  | 0
|  |  | SW24GE4G10FPA | 2 | 0 | 0
SW24GE4G10FPB | Partida | ud | SWITCH 24GE + 4xSFP 10G FPoE 24x7x4 | 10 |  | 0
Suministro de servicio de mantenimiento 24x7x4 a 5 años para switch 24GE + 4SFP 10G FPoE Marca / modelo: CISCO / CON-SNTP-C10X4L24 o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa.
TMMMF850 | Partida | ud | MÓDULO TRANSCEIVER 1G-SX | 112 |  | 0
Suministro e instalación completa de módulo transceiver 1000BASE-SX SFP, 850 nm, DOM Características: - Tipo de transceptor SFP: Fibra óptica - Tasa de transferencia (máx): 1000 Mbit/s - Rango máximo de transferencia de datos: 1000 Mbit/s - Tipo de interfaz: SFP - Fibra multi-modo (MMF) - Conector fibra óptica: LC - Longitud de onda: 850 Marca / modelo: CISCO / GLC-SX-MMD o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa Incluye: - Parte proporcional de instalación y mano de obra. - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
SWM4 | Partida | ud | MICRO SWITCH 4 PUERTOS | 6 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de micro switch Características: - 4 x RJ45 1GB - 2 x SFP - PoE+ - Montaje en caja de pared - Alimentador de corriente continua - Dimensiones (Al x An x P) 4.55 x 9.0 x 7.88 cm Marca / modelo: CISCO / CMICR-4-DNA-E o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa Incluye: - Parte proporcional de instalación y mano de obra. - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
SWM4A | Material | ud | Micro switch 4x1GBE + 2XSFP | 1 |  | 0
SWM4B | Material | ud | Caja de montaje en superficie | 1 |  | 0
SWM4C | Material | ud | Alimentador AC/DC | 1 |  | 0
|  |  | SWM4 | 6 | 0 | 0
SWM4G | Partida | ud | MICRO SWITCH 4 PUERTOS SERVICIO ANUAL 24x7x4 | 6 |  | 0
Suministro de servicio de mantenimiento 24x7x4 a 5 años para micro switch 4 puertos Marca / modelo: CISCO / CON-SNT-CMICR4PS o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa.
|  |  | CAPABRMS01 | 1 | 0 | 0
CAPABRMS02 | Capítulo |  | INFRAESTRUCTURA | 1 | 0 | 0
RMPNFO48LC | Partida | ud | BANDEJA 19" HD-1U-SP DESLIZANTE Y MODULAR PARA 4 CASSETTES | 35 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de bandeja 19" HD-1U-SP deslizante y modular para 4 cassettes, preparada para actualizarla a gestión inteligente, con pasahilos frontal incluido y posibilidad de sujeción de racores, plateada y con tapa frontal transparente, posibilidad de incorporar bandejas de empalme de hasta 96 fibras. Completamente instalado y terminado según pliego de condiciones técnicas, aprobada por la DF del proyecto. Incluye: - Suministro y montaje de 2 módulos cartrige 360 G2, incluye 6 acopladores dúplex LC y 12 pigtails, incluyendo 12 fusiones, completamente instalado y terminado según pliego de condiciones técnicas. - 1 cartera de empalmes de fusión para la bandeja de bajo perfil para alojar hasta 48 fusiones. Completamente instalada y terminada según pliego de condiciones técnicas. Marca: COMMSCOPE o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa - Parte proporcional de instalación y mano de obra. - Parte proporcional de cableado de fibra óptica - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
RMPNFO48LCA | Material | ud | Bandeja 19" HD-1U-SP deslizante y modular para 4 cassettes | 1 |  | 0
|  |  | RMPNFO48LC | 35 | 0 | 0
RMPNCUU6A24 | Partida | ud | PANEL CAT 6A UTP 24 PUERTOS 2U CON PASAHILOS | 33 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de panel Categoría 6A UTP de 24 puertos, de 2U de altura con pasahilos incluido, Marca: COMMSCOPE o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa, permitiendo actualizarse a gestión inteligente sin desconectar servicio y usando latiguillos convencionales. Incluye: - Parte proporcional de instalación y mano de obra. - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
RMPNCUU6A24A | Material | ud | Panel CAT 6A UTP 24 puertos 2U con pasahilos | 1 |  | 0
|  |  | RMPNCUU6A24 | 33 | 0 | 0
RMLTFOOM4LC3 | Partida | ud | LATIGUILLO OM4 LC DÚPLEX L= 3,0 m | 66 |  | 0
Suministro de latiguillo OM4 de bajas pérdidas con conectores LC Dúplex en ambos extremos, de 3 metros Marca: COMMSCOPE o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa, completamente instalado y terminado según pliego de condiciones técnicas.
RMLTCUU6A15 | Partida | ud | LATIGUILLO RJ45-RJ45 CAT 6A L=1,5m, LSZH | 165 |  | 0
Suministro de latiguillo RJ45-RJ45 Categoría 6A de 5 pies, con diámetro de cubierta 4,95mm tipo UTP y cumpliendo con LSZH de acuerdo con IEC 332-3-24, soporta PoE de alta potencia (IEEE 802.3bt, hasta 90W), con estaña anti-agarre, color blanco Marca: COMMSCOPE o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa.
INSRCK42U | Partida | ud | ARMARIO RACK 42U 800×1000 | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de rack de 42U, 19" y de 800x1000 mm. Características: - Bastidor de acero con 4 verticales de 1,5 mm para armado de estructura. - Reductores de 95 mm para ancho 800mm, que permiten organizar el cableado. - Zócalo superior e inferior de acero de1,5mm. - 6 soportes de fondo en acero 1,5mm para el montaje de perfiles y su desplazamiento - 4 perfiles de 19” desplazables, en acero de 2mm de espesor. - Paneleslateralesaccesiblesdeacerode1,2mm de espesor con posibilidad de cerradura. - Techo con ranuras de ventilación superior frontal y trasero en acero de 1,2mm de espesor con cepillo. - Puerta frontal de cristal de seguridad parsol tintado en color gris de 4mm de espesor encastrado en perfiles metálicos con cerradura y ranuras de ventilación. - Puerta trasera con cerradura construido en chapa de acero de 1,2mm de espesor. - Suelo y techo ventilados con cierres y ranuras pasa cables integradas. - Patas niveladoras de baquelita negra flexible, con espárrago extensible. - Soportan un peso de 800 kg de carga estática y 560 kg de carga dinámica. Incluye parte proporcional de instalación, mano de obra y canalización. Asimismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
INSRCK42UA | Material | ud | Armario rack 42U 800x1000 | 1 |  | 0
|  |  | INSRCK42U | 2 | 0 | 0
E17CSM030 | Partida | m | CABLEADO CIRCUITO INT. MONOFÁSICO 0,6/1 kV 3x2,5 mm2 | 650 | 0 | 0
Cableado de circuito interior monofásico (fase + neutro + protección), formado por manguera con conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 3x2,5 mm2 de sección, instalado sobre canalización, bandeja (no incluidas) o sobre paramento. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-19 e ITC-BT-20. Cableado conforme EN 50575:2014+A1:2016, UNE 21031-3 y UNE 21176; con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
P15NCT020 | Material | m | Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 3x2,5 mm2 | 1.05 |  | 0
|  |  | E17CSM030 | 650 | 0 | 0
INSPRDIF | Partida | ud | INTERRUPTOR DIFERENCIAL SUPERINMUNIZADO | 50 | 0 | 0
Suministro y montaje de protección diferencial superinmunizado 2 polos 40A 30mA. Instalado, conexionado y rotulado; según REBT.
INSPRDIFA | Material | ud | Interruptor diferencial superinmunizado | 1 |  | 0
|  |  | INSPRDIF | 50 | 0 | 0
COND003A1D | Partida | ml | CONDUCTOR AFUMEX 2X2,5+Tx2,5 MM2 TUBO PVC RÍGIDO | 62 | 0 | 0
Cableado de circuito interior monofásico (fase + neutro + protección), formado por manguera con conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 3x2,5 mm2 de sección, instalado ., bajo tubo rígido de PVC M25 libre de halógenos. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-19 e ITC-BT-20. Cableado conforme EN 50575:2014+A1:2016, UNE 21031-3 y UNE 21176; con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
P15NCT020 | Material | m | Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 3x2,5 mm2 | 1.05 |  | 0
P17dm25 | Material | m | Tubo de PVC rígido libre de halógenos | 1.05 |  | 0
|  |  | COND003A1D | 62 | 0 | 0
INSB21 | Partida | ml | BANDEJA LISA MATERIAL AISLANTE 100x200 mm CON TAPA | 460 | 0 | 0
Bandeja lisa de material aislante y no propagador de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50.085-1 de dimensiones 100x200 mm con tapa de cierre registrable IP3x IK10 y parte proporcional de accesorios y soportes. Completamente instalada.
NBRBB2.BA | Material | ml | Bandeja de material aislante con tapa de 100X200 mm | 1 |  | 0
NBRBB4.BA | Material | pp | Accesorios y soportaciones para bandeja lisa con tapa de 100 | 1 |  | 0
|  |  | INSB21 | 460 | 0 | 0
INSB31 | Partida | ml | BANDEJA LISA MATERIAL AISLANTE 100x300 mm CON TAPA | 325 | 0 | 0
Bandeja lisa de material aislante y no propagador de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50.085-1 de dimensiones 100x300 mm con tapa de cierre registrable IP3x IK10 y parte proporcional de accesorios y soportes. Completamente instalada.
NBRBB3.BA | Material | m | Bandeja de material aislante con tapa de 100×300 mm | 1 |  | 0
NBRBB4.BA | Material | pp | Accesorios y soportaciones para bandeja lisa con tapa de 100 | 1 |  | 0
|  |  | INSB31 | 325 | 0 | 0
INSB41 | Partida | ml | BANDEJA LISA MATERIAL AISLANTE 100x400 mm CON TAPA | 80 | 0 | 0
Bandeja lisa de material aislante y no propagador de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50.085-1 de dimensiones 100x400 mm con tapa de cierre registrable IP3x IK10 y parte proporcional de accesorios y soportes. Completamente instalada.
BRBB3.baa | Material | m | Bandeja de material aislante lisa con tapa de 100x400 mm. | 1 |  | 0
BRBB4.baa | Material | pp | Accesorios y soportaciones para bandeja PVC lisa con tapa de 100 | 1 |  | 0
|  |  | INSB41 | 80 | 0 | 0
DMTRCK | Partida | ud | DESMONTAJE ARMARIO RACK | 1 |  | 0
Desmontaje de rack existente. Incluye todos los trabajos, herramientas y accesorios necesarios para desmontar armario rack. Incluye parte proporcional de mano de obra e instalación. Así mismo incluye retirada de los elementos y piezas no necesarias además de limpieza.
INSTLD | Partida | ud | CALO 110 mm DIÁMETRO PASO CANALIZACIONES | 4 |  | 0
Ejecución de calo para el paso de canalización entre forjado de plantas de 110 mm de diámetro. Incluye todos los elementos, herramientas y accesorios de elevación, pequeño material para su correcta ejecución. Asimismo, incluye sellado para cumplimiento de sectorización de incendios.
TEL884D001 | Partida | m | CANALIZACION TUBO PVC 63mm | 20 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de tubo corrugado de PVC de 63 mm de diámetro Incluye: - Transporte, montaje, p.p. de piezas especiales, pequeño material auxiliar, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Todo ello según normativa vigente.
P22TW500 | Material | m. | Hilo acerado 0,80 mm. para guía | 1.2 |  | 0
P22TC070 | Material | m. | Tubo rígido PVC D=63 mm. | 1 |  | 0
|  |  | TEL884D001 | 20 | 0 | 0
PANELE | Partida | ud | REGLETA 8 CONECTORES SCHUKO PARA RACK 19" | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de regleta de 8 tomas de alimentación eléctrica para rack de 19". Características: - 230V / 3500W máx. - Frecuencia: 50 / 60 Hz. - Dispone de interruptor de color rojo retroiluminado. - Cable eléctrico de 1,60 m tipo H058VV-F3Gx1,5mm² y terminado en schuko macho (DIN49441). - Interconexión de los zócalos schuko hembra mediante busbar interior rígida. - Zócalos schuko hembra con orientación de 45 grados con respecto a la regleta. - Tamaño: 44 (alto) x 482 (largo con pestañas) x 43 (fondo) mm. - Largo de la canaleta central sin pestañas: 446 mm. - Certificaciones CE, IEC, VDE y GS. Incluye parte proporcional de instalación, mano de obra así como todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
PANELEA | Material | ud | Regleta 8 conectores schuko ran 19" | 1 |  | 0
|  |  | PANELE | 2 | 0 | 0
RMSCBFO2OM3 | Partida | ml | CABLE 2 FIBRA ÓPTICAS OM4 | 600 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de cable interior con cubierta CPR tipo Dca de 2 fibras OM4 con certificado DMD de Alta Resolución, se deberá aportar tablas de distancias mínimas garantizadas para aplicaciones Ethernet y FC en función de la aplicación y número de conexiones. Dichas tablas serán públicas y no podrán haber sido realizadas a medida para este proyecto, completamente instalado y terminado según pliego de condiciones técnicas. Incluye parte proporcional de instalación, mano de obra, tendido, conectorización, certificación según categoría así como todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
RMSCBFO2OM3A | Material | ml | Cable 2 fibras OM4 | 1 |  | 0
|  |  | RMSCBFO2OM3 | 600 | 0 | 0
|  |  | CAPABRMS02 | 1 | 0 | 0
|  |  | CAPABRMS | 1 | 0 | 0
CAPABIDI | Capítulo |  | INTEGRACIÓN SISTEMA DETECCIÓN INTRUSIÓN | 1 | 0 | 0
En este capítulo debe incluirse suministro e instalación completa de todos los elementos y accesorios de detección de intrusión que permitan controlar accesos no autorizados en los puntos definidos en planos del proyecto que puedan invalidar el conteo del sistema de control de aforos. - Central de intrusión - Módulos de expansión - Contactos magnéticos simples y de alta potencia - Software necesario - Integración con el sistema de control de aforos El licitador deberá detallar en esta partida cantidades, modelos y marcas exactos de los equipos propuestos en su oferta (se deberá aportar fichas técnicas asociadas a los equipos propuestos). Todas las partidas deberán incluir parte proporcional de instalación, mano de obra, cableado, canalización, así como todos los trabajos, elementos y accesorios necesarios para su puesta en marcha, configuración, integración y correcto funcionamiento. Asimismo, deberá considerarse todos aquellos trabajos y elementos adicionales no descritos que sean necesarios.
CAPABIDIRF | Capítulo |  | INTEGRACIÓN SISTEMA DETECCIÓN INTRUSIÓN RECINTO FERIAL | 1 | 0 | 0
IDIMODEXP | Partida | ud | MÓDULO EXPANSOR 4 ZONAS / 2 SALIDAS | 14 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de módulo expansor de 4 zonas cableadas y 2 salidas de colector abierto. Características: - 4 salidas de relé programables - Fuente de alimentación de 2 A. - Rango de temperatura: -10 a 55 ºC - Alimentación de 10,8 a 12,5 Vdc - Dimensiones: 191 x 97 mm. Marca / modelo: SINTONY / SAT 12 o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa Incluye: - Parte proporcional de instalación, mano de obra, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
SDIMEX01 | Material | ud | Módulo expansor 4 zonas / 2 salidas | 1 |  | 0
SDICAB01 | Material | ml | Cable bus 2 pares 2x1,75 mm² | 40 |  | 0
SDITUB | Material | ml | Tubo corrugado 25 mm | 40 |  | 0
|  |  | IDIMODEXP | 14 | 0 | 0
IDIINTCA | Partida | ud | CONTROLADOR ESTADO DE PUERTA | 14 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipo de recepción de estado de las puertas integrado con el sistema de control de accesos y afluencias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de cableado UTP CAT 6A que deberá satisfacer los requisitos establecidos en cuanto a emisión de humos y propagación del fuego establecidos en el CPR siendo este como mínimo el aplicable a instalaciones en locales de pública concurrencia. Los cables serán de la clase de reacción al fuego mínima Cca - s1b, d1, a1. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21123, parte 4 o 5; o a la norma UNE 211002 (según la tensión asignada del cable), cumplen con esta prescripción - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Parte proporcional de instalación, mano de obra, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
SDIINTCA01 | Material | ud | Controlador estado de puerta | 1 |  | 0
SDICAB01 | Material | ml | Cable bus 2 pares 2x1,75 mm² | 40 |  | 0
|  |  | IDIINTCA | 14 | 0 | 0
IDICMD | Partida | ud | CONTACTO MAGNÉTICO PUERTA DOBLE | 4 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de contacto magnético de superficie de alta seguridad de grado 3. Características: - Instalación en superficie - Distancia de apertura de 10 mm - Incorpora tamper con micro interruptor y protección contra sabotaje por campo magnético - Regleta con 6 terminales para conexionado, no requiere caja de conexión - EN50131 Grado 3, Clase ambiental II. Marca / modelo: CQR / SC570/WH/G3 o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de instalación, mano de obra, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
SDICM01 | Material | ud | Contacto magnético superficie grado 3 | 2 |  | 0
SDICAB02 | Material | ml | Cable 4x0,22 mm² | 80 |  | 0
SDITUB | Material | ml | Tubo corrugado 25 mm | 80 |  | 0
|  |  | IDICMD | 4 | 0 | 0
INSCME | Partida | ml | CABLE BUS COMUNICACIONES | 420 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de cable para bus de comunicaciones Características: Características: - 2 pares trenzados apantallados de 2x0,75 mm². Incluye parte proporcional de instalación, mano de obra así como todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
INSCMEA | Material | ml | Cable bus de comunicaciones | 1 |  | 0
|  |  | INSCME | 420 | 0 | 0
INSCR | Partida | ml | CABLE UTP CAT 6A | 655 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de cable UTP CAT 6A. Características: - Satisface los requisitos establecidos en cuanto a emisión de humos y propagación del fuego establecidos en el CPR siendo este como mínimo el aplicable a instalaciones en locales de pública concurrencia. Los cables serán de la clase de reacción al fuego mínima Cca - s1b, d1, a1. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21123, parte 4 o 5; o a la norma UNE 211002 (según la tensión asignada del cable), cumplen con esta prescripción. - Supera las normas TIA/EIA 568B.2-10 e ISO/IEC 11801 (2010), al menos en: · NEXT: mejor que 3,0 dB. · PSNEXT: mejor que 5,0 dB. · Insertion Loss: mejor que 3%. · PSANEXT: mejor que 2,0 dB. · Return Loss: mejor que 1,0 dB. · Rango de frecuencias: 1 a 550 MHz. · 23 AWG cobre desnudo. · Diámetro exterior: 7,24 mm. · Cubierta LSZH (low smoke zero halogen). Cumple normativas IEC 754 parte 2, IEC 1034 parte 2, IEC 60332-3-22 sobre requerimientos de de retardo al fuego y flamabilidad y NES 713. · Rango de temperaturas: -20ºC a +60ºC. · Peso: 5,48 kg/100m. · Tensión máxima: 11 kg. · NVP: 0,66. · Resistencia DC no balanceada máxima: 4%. · Resistencia DC máxima: 8 ohms/100m. · Capacitancia mutua a 1 kHz: 6 nF/100m. Incluye parte proporcional de instalación, mano de obra, certificación según categoría, etiquetado así como todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Marca / modelo: SYSTIMAX / GigaSPEED X10D 3091B-C o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa.
INSCR01 | Material | ml | Cable UTP CAT 6A | 1 |  | 0
|  |  | INSCR | 655 | 0 | 0
INSCCM | Partida | ml | CABLE CONTACTO MAGNÉTICO | 240 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de cable para contacto magnético. Características: - 4x0,22 mm² para - Apantallamiento continuo de aluminio. Incluye parte proporcional de instalación, mano de obra así como todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
INSCCMA | Material | ml | Cable contacto magnético | 1 |  | 0
|  |  | INSCCM | 240 | 0 | 0
|  |  | CAPABIDIRF | 1 | 0 | 0
CAPABIDIINT | Capítulo |  | INTEGRACIÓN Y MANO DE OBRA | 1 | 0 | 0
IDIMO | Partida | ud | INSTALACIÓN E INTEGRACIÓN | 1 |  | 0
Incluye: - Parte proporcional de instalación, mano de obra, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
SFTDICA | Partida | ud | SOFTWARE INT. SIST. ANTI-INTRUSIÓN Y CONTROL AFORO | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de software de Intervención in situ para la configuración de 15 actuaciones para activación de relés para la integración del sistema de detección de intrusión presente en el complejo (DESICO) con el sistema de control de aforo. Incluye puesta en servicio y pruebas. Se incluyen gastos de transporte y dietas.
SFTDICA01 | Material | ud | Software integración anti-intrusión y control aforo | 1 |  | 0
|  |  | SFTDICA | 1 | 0 | 0
|  |  | CAPABIDIINT | 1 | 0 | 0
|  |  | CAPABIDI | 1 | 0 | 0
CAPABREP | Capítulo |  | REPUESTOS RECINTO FERIAL | 1 | 0 | 0
En este capítulo debe incluirse suministro de todos aquellos elementos y accesorios de repuesto que se estimen necesarios para asegurar el funcionamiento del sistema de control de aforos desde el punto de vista de todas las instalaciones y sistemas implicados durante un periodo de 5 años.
UCHDREP | Partida | ud | REPUESTO UNIDAD DE CAPTACIÓN | 3 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente con autorización del fabricante del sistema homologado. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 1 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 1 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
|  |  | UCHDREP | 3 | 0 | 0
SW8GE2G1FPAR | Partida | ud | SWITCH 8GE + 2xSFP 1G FPoE+ | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de switch de 8 puertos FPoE+ RJ45 10/100/1000 y 2 SFP de 1G Características: - Puertos: 8 RJ45 10/100/1000 - Uplink: 2 SFP / RJ45 - PoE+ (120W) Marca / modelo: CISCO / C1000-8FP-2G-L o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa Incluye: - Parte proporcional de instalación y mano de obra. - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
SW8GE2G1FPAR1 | Material | ud | Switch 8GE + 2xSFP 1G FPoE+ | 1 |  | 0
|  |  | SW8GE2G1FPAR | 1 | 0 | 0
SW8GE2G1FPBR | Partida | ud | SWITCH 8GE + 2xSFP 1G FPoE+ SERVICIO ANUAL 24x7x4 | 1 |  | 0
Suministro de servicio de mantenimiento 24x7x4 a 5 años para switch 8GE + 2SFP 1G FPoE+ Marca / modelo: CISCO / CON-SNTP-C1008FPG o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa.
|  |  | CAPABREP | 1 | 0 | 0
|  |  | CAPAB | 1 | 0 | 0
CAIPM | Capítulo |  | CONTROL AFORO IPM | 1 | 0 | 0
CAIPMHRW | Capítulo |  | HARDWARE IPM | 1 | 0 | 0
HRW0201 | Capítulo |  | PLANTA BAJA | 1 | 0 | 0
PCON01AP01 | Partida | ud | ACCESO PRINCIPAL 1 | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en acceso principal. (Puerta lateral) Dimensiones acceso: - Ancho: 2,11 m - Altura paso: 2,30 m - Altura techo: 19,00 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 1 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 1 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 1 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | PCON01AP01 | 1 | 0 | 0
PCON01AP02 | Partida | ud | ACCESO PRINCIPAL 2 | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en acceso principal. (Puertas emergencia) Dimensiones acceso: - Ancho: 2,15 m - Altura paso: 2,32 m - Altura techo: 19,00 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 4 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 4 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 4 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 4 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 4 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 4 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | PCON01AP02 | 1 | 0 | 0
PCON01AP03 | Partida | ud | ACCESO PRINCIPAL 3 | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en acceso principal. (Puerta Estrasburgo, puertas derecha y central) Dimensiones acceso: - Ancho: 2,50 m - Altura paso: 2,30 m - Altura techo: 3,75 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 1 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 1 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 1 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | PCON01AP03 | 2 | 0 | 0
PCON01AP04 | Partida | ud | ACCESO PRINCIPAL 4 | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en acceso principal. (Puerta Estrasburgo, puerta izquierda) Dimensiones acceso: - Ancho: 2,40 m - Altura paso: 2,30 m - Altura techo: 3,75 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 1 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 1 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 1 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | PCON01AP04 | 1 | 0 | 0
PCON01AP05 | Partida | ud | ACCESO PRINCIPAL 5 | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en acceso principal. (Puerta giratoria) Dimensiones acceso: - Ancho: 3,20 m - Altura paso: 2,30 m - Altura techo: 19,00 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 1 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 1 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 1 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | PCON01AP05 | 1 | 0 | 0
PCON01AT | Partida | ud | ACCESO TRASERO | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en acceso trasero del pabellón. Dimensiones acceso: - Ancho: 2,50 m - Altura paso: 2,00 m - Altura techo: 19,00 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 1 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 1 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 1 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | PCON01AT | 1 | 0 | 0
PCON01PI02 | Partida | ud | ACCESO INTERIOR | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en puerta interior. (Puerta cafetería) Dimensiones acceso: - Ancho: 1,75 m - Altura paso: 2,50 m - Altura techo: 3,70 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 1 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 1 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 1 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | PCON01PI02 | 1 | 0 | 0
PCON01MC1 | Partida | ud | PUERTA MERCANCIAS | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en puerta de acceso de mercancías. (Puerta muelle) Dimensiones acceso: - Ancho: 1,00 m - Altura paso: 3,00 m - Altura techo: 3,75 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 1 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 1 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 1 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | PCON01MC1 | 1 | 0 | 0
INSCR | Partida | ml | CABLE UTP CAT 6A | 600 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de cable UTP CAT 6A. Características: - Satisface los requisitos establecidos en cuanto a emisión de humos y propagación del fuego establecidos en el CPR siendo este como mínimo el aplicable a instalaciones en locales de pública concurrencia. Los cables serán de la clase de reacción al fuego mínima Cca - s1b, d1, a1. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21123, parte 4 o 5; o a la norma UNE 211002 (según la tensión asignada del cable), cumplen con esta prescripción. - Supera las normas TIA/EIA 568B.2-10 e ISO/IEC 11801 (2010), al menos en: · NEXT: mejor que 3,0 dB. · PSNEXT: mejor que 5,0 dB. · Insertion Loss: mejor que 3%. · PSANEXT: mejor que 2,0 dB. · Return Loss: mejor que 1,0 dB. · Rango de frecuencias: 1 a 550 MHz. · 23 AWG cobre desnudo. · Diámetro exterior: 7,24 mm. · Cubierta LSZH (low smoke zero halogen). Cumple normativas IEC 754 parte 2, IEC 1034 parte 2, IEC 60332-3-22 sobre requerimientos de de retardo al fuego y flamabilidad y NES 713. · Rango de temperaturas: -20ºC a +60ºC. · Peso: 5,48 kg/100m. · Tensión máxima: 11 kg. · NVP: 0,66. · Resistencia DC no balanceada máxima: 4%. · Resistencia DC máxima: 8 ohms/100m. · Capacitancia mutua a 1 kHz: 6 nF/100m. Incluye parte proporcional de instalación, mano de obra, certificación según categoría, etiquetado así como todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Marca / modelo: SYSTIMAX / GigaSPEED X10D 3091B-C o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa.
INSCR01 | Material | ml | Cable UTP CAT 6A | 1 |  | 0
|  |  | INSCR | 600 | 0 | 0
INST32 | Partida | m | TUBO CORRUGADO PVC 32 mm | 2055.6 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de tubo corrugado de PVC de 32 mm de diámetro Incluso transporte, montaje, p.p. de piezas especiales, accesorios de conexión, pequeño material auxiliar, canalización, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Todo ello según normativa vigente.
P22TC050 | Material | m. | Tubo rígido PVC D=32 mm. | 1 |  | 0
P22TW500 | Material | m. | Hilo acerado 0,80 mm. para guía | 1.2 |  | 0
|  |  | INST32 | 2055.6 | 0 | 0
UCCRTF | Partida | ud | AJUSTE UNIDAD CAPTACIÓN Y PRECINTADO | 12 |  | 0
Suministro e instalación completa de ajustes y precintado de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
|  |  | HRW0201 | 1 | 0 | 0
HRW0202 | Capítulo |  | PLANTA TERCERA | 1 | 0 | 0
PCON02PI01 | Partida | ud | ACCESO INTERIOR 01 | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en puerta interior. (Acceso ascensores) Dimensiones acceso: - Ancho: 2,60 m - Altura paso: 3,00 m - Altura techo: 4,40 m Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 2 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 2 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 2 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 2 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 3 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 3 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | PCON02PI01 | 2 | 0 | 0
PCON02PI02 | Partida | ud | ACCESO INTERIOR 02 | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en puerta interior. (Escalera mecánica) Dimensiones acceso: - Ancho: 0,80 m - Altura paso: INF - Altura techo: INF Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 1 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 1 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 1 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | PCON02PI02 | 2 | 0 | 0
PCON02PI03 | Partida | ud | ACCESO INTERIOR 03 | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en puerta interior. (Escaleras del fondo 1 y 2) Dimensiones acceso: - Ancho: 2,00 m - Altura paso: INF - Altura techo: INF Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 1 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 1 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 1 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | PCON02PI03 | 2 | 0 | 0
PCON02PI04 | Partida | ud | ACCESO INTERIOR 04 | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipos de control de aforo en puerta interior. (Accesos sala multifunción 1 y 2) Dimensiones acceso: - Ancho: 4,40 m - Altura paso: 3,74 m - Altura techo: INF Esta partida debe contemplar todos aquellos equipos e instalaciones necesarias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencias de personas en locales de publica concurrencia. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto control de aforo tales como cámaras, licencias, soportes, canalización (PVC interior, acero exterior), puesta en marcha, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA. Así mismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se ofrece a modo orientativo un ejemplo descompuesto con los elementos de un fabricante homologado. Cada licitador es libre de ofrecer soluciones en cantidades, marcas y modelos equivalentes según su criterio siempre que justifique su correcto funcionamiento, fiabilidad y adecuación a la normativa.
UCHD01 | Material | ud | Unidad de captación | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Características mínimas: - CMOS RGB Progresivo - Sensor de barrido progresivo con una calidad mínima de 75 píxeles por metro en el área de conteo. - 1/2,5” - 1/2,8” - H264 - H265 - JPEG - Conexión a la red de 10 Mbits por segundo o superior - Estándar de secuencia: imágenes tales como RTSP, JPEG, MJPEG, ONVIF, PSIA, MP4, MPEG con sus variantes. - Alimentación por POE cumpliendo como mínimo el estándar IEEE 802.3af. - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - IP66 Marca / modelo: Neural Cam / NPX7VX o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de obra civil - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD02 | Material | ud | Soporte ubicación designada | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de soporte para instalación en ubicación designada de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Parte proporcional de obra civil - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD04 | Otros | ud | Alta servicio procesamiento | 1 |  | 0
Alta de servicio y procesamiento de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UCHD05 | Otros | ud | Licencia para 5 años | 1 |  | 0
Suministro de licencia para 5 años de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias.
UCHD06 | Material | ud | Punto de red | 1 |  | 0
Suministro e instalación completa de punto de red formado por conector hembra UTP CAT6A. Sirve de terminación para cableado hasta elemento de red. Incluye soporte, fijación, certificación y parte proporcional de instalaicón y mano de obra.
UCHD07 | Material | ud | Latiguillo UTP 1m | 1 |  | 0
Latiguillo UTP 1 m.
|  |  | PCON02PI04 | 2 | 0 | 0
INSCR | Partida | ml | CABLE UTP CAT 6A | 600 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de cable UTP CAT 6A. Características: - Satisface los requisitos establecidos en cuanto a emisión de humos y propagación del fuego establecidos en el CPR siendo este como mínimo el aplicable a instalaciones en locales de pública concurrencia. Los cables serán de la clase de reacción al fuego mínima Cca - s1b, d1, a1. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21123, parte 4 o 5; o a la norma UNE 211002 (según la tensión asignada del cable), cumplen con esta prescripción. - Supera las normas TIA/EIA 568B.2-10 e ISO/IEC 11801 (2010), al menos en: · NEXT: mejor que 3,0 dB. · PSNEXT: mejor que 5,0 dB. · Insertion Loss: mejor que 3%. · PSANEXT: mejor que 2,0 dB. · Return Loss: mejor que 1,0 dB. · Rango de frecuencias: 1 a 550 MHz. · 23 AWG cobre desnudo. · Diámetro exterior: 7,24 mm. · Cubierta LSZH (low smoke zero halogen). Cumple normativas IEC 754 parte 2, IEC 1034 parte 2, IEC 60332-3-22 sobre requerimientos de de retardo al fuego y flamabilidad y NES 713. · Rango de temperaturas: -20ºC a +60ºC. · Peso: 5,48 kg/100m. · Tensión máxima: 11 kg. · NVP: 0,66. · Resistencia DC no balanceada máxima: 4%. · Resistencia DC máxima: 8 ohms/100m. · Capacitancia mutua a 1 kHz: 6 nF/100m. Incluye parte proporcional de instalación, mano de obra, certificación según categoría, etiquetado así como todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Marca / modelo: SYSTIMAX / GigaSPEED X10D 3091B-C o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa.
INSCR01 | Material | ml | Cable UTP CAT 6A | 1 |  | 0
|  |  | INSCR | 600 | 0 | 0
INST32 | Partida | m | TUBO CORRUGADO PVC 32 mm | 1179.6 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de tubo corrugado de PVC de 32 mm de diámetro Incluso transporte, montaje, p.p. de piezas especiales, accesorios de conexión, pequeño material auxiliar, canalización, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Todo ello según normativa vigente.
P22TC050 | Material | m. | Tubo rígido PVC D=32 mm. | 1 |  | 0
P22TW500 | Material | m. | Hilo acerado 0,80 mm. para guía | 1.2 |  | 0
|  |  | INST32 | 1179.6 | 0 | 0
UCCRTF | Partida | ud | AJUSTE UNIDAD CAPTACIÓN Y PRECINTADO | 10 |  | 0
Suministro e instalación completa de ajustes y precintado de unidad de captación homologada por el fabricante del sistema de conteo y control de afluencias. Incluye: - Precinto de seguridad según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC 155/2020 - Parte proporcional de instalación - Parte proporcional de mano de obra - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
|  |  | HRW0202 | 1 | 0 | 0
|  |  | CAIPMHRW | 1 | 0 | 0
CAIPMRMS | Capítulo |  | RED MULTISERVICIO IPM | 1 | 0 | 0
CAIPMRMS01 | Capítulo |  | ELECTRÓNICA DE RED | 1 | 0 | 0
SW48GESFPA | Partida | ud | SWITCH 48GE SFP | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de switch de 48 puertos GE SFP Características: - 48 puertos de 5 Gbps UPOE (100M, 1G, 2.5G, 5G) - Uplink modulares - Dimensiones (Al x An x P) 4.39 x 44.45 x 44.45 cm Marca / modelo: CISCO / C9300-48S-E o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa Incluye: - Parte proporcional de instalación y mano de obra. - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
SW48GESFPA1 | Material | ud | Switch 48 GE SFP | 1 |  | 0
SW48GESFPA2 | Material | ud | Fuente de alimentación redundante | 1 |  | 0
SW48GESFPA3 | Material | ud | Módulo conmutador 10GB | 1 |  | 0
SW48GESFPA4 | Material | ud | Licencia 5 años | 1 |  | 0
|  |  | SW48GESFPA | 1 | 0 | 0
SW48GESFPB | Partida | ud | SWITCH 48GE SFP SERVICIO ANUAL 24x7x4 | 5 |  | 0
Suministro de servicio de mantenimiento 24x7x4 a 5 años para switch de 48 puertos GE SFP Marca / modelo: CISCO / CON-SNTP-C930048S o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa.
TMMMF850 | Partida | ud | MÓDULO TRANSCEIVER 1G-SX | 2 |  | 0
Suministro e instalación completa de módulo transceiver 1000BASE-SX SFP, 850 nm, DOM Características: - Tipo de transceptor SFP: Fibra óptica - Tasa de transferencia (máx): 1000 Mbit/s - Rango máximo de transferencia de datos: 1000 Mbit/s - Tipo de interfaz: SFP - Fibra multi-modo (MMF) - Conector fibra óptica: LC - Longitud de onda: 850 Marca / modelo: CISCO / GLC-SX-MMD o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa Incluye: - Parte proporcional de instalación y mano de obra. - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
EXTFTEALM | Partida | ud | FUENTE ALIMENTACIÓN | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de fuente de alimentación. Características: - Chasis de Fuente de Alimentación Power Express Clase 2, incluyendo kit de arranque y control, con capacidad hasta 4 modulos de 8 salidas SELV/Clase 2, 1RU. - Módulo de 8 puertos, para insertar en chasis. Cada módulo dispone de alimentación de salida entre -42 y 58VDC y hasta 100W por puerto. - Tapa ciega para chasis. Marca / modelo: COMMSCOPE / PFP-PX-S1 + PFP-PX-8M + PFP-PX-SF o equivalente aprobado por al Dirección Facultativa. Incluye parte proporcional de instalación, mano de obra, certificación asi como todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
EXTFTEALMA | Material | ud | Chasis para fuente de alimentación | 1 |  | 0
EXTFTEALMB | Material | ud | Módulo de 8 puertos | 3 |  | 0
EXTFTEALMC | Material | ud | Tapa ciega chasis fuente alimentación | 1 |  | 0
|  |  | EXTFTEALM | 1 | 0 | 0
EXTREC | Partida | ud | RECTIFICADOR DE TENSIÓN | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de rectificador de tensión. Características: - Chasis de Rectificador, con capacidad hasta 3 modulos de 1600W cada uno, 1RU. - Módulo Rectificador con tensiones de entrada entre 90 y 230VAC y salida entre -42 y 58 VDC, eficienca >95%, 1600W de pontencia. Marca / modelo: COMMSCOPE / PFP-SPS-1600M - Módulo Controlador con Display para Rectificador. - Tapa ciega para Chasis Rectificador. Marca / modelo: COMMSCOPE / PFP-SPS-S1 + PFP-SPS-C1 + PFP-SPS-SF o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa Incluye parte proporcional de instalación, mano de obra, certificación asi como todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
EXTRECA | Material | ud | Chasis para rectificador 3 módulos 1600 W | 1 |  | 0
EXTRECB | Material | ud | Modulo rectificador 90-230 VAC / -42-58 VDC | 1 |  | 0
EXTRECC | Material | ud | Módulo controlador | 1 |  | 0
EXTRECD | Material | ud | Tapa ciega chasis rectificador | 2 |  | 0
|  |  | EXTREC | 1 | 0 | 0
ERCONFOCU | Partida | ud | CONVERSOR FO/CU, EXTENSOR PoE | 22 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de conversor de FO/Cu + extensor PoE. Características: - Extensor PoE con brazo universal de montaje, 2 puertos de hasta 30W cada uno, sellado IP67, con gestión automática de energía y protección, color blanco, temperatura de funcionamiento entre -40ºC y 65ºC. - Pigtail OM4 de bajas pérdidas con conector LC, de 1,5 metros de longitud, Incluye la fusión al cable de fibra energizado en la parte de los extensores PoE. - Módulo óptico SFP, 1000BASE-SX, alcance hasta 1100m sobre fibra multimodo LZ550 (OM4) ó LZ550 WB (OM5), conector LC, monitorización óptica, rango de temperatura de 0°C a 85°C, soportado por los switches ofertados. Marca / modelo: COMMSCOPE / PFU-P-C-O-060-02 + FBXLCUC11-MXF005, RUCKUS / E1MG-SX-OM o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye parte proporcional de instalación, mano de obra, certificación asi como todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
ERCONFOCUA | Material | ud | Extensor PoE 2 puertos hasta 30W | 1 |  | 0
ERCONFOCUB | Material | ud | Módulo óptico SFP, 1000BASE-SX, conector LC | 1 |  | 0
ERCONFOCUC | Material | ud | Pigtail OM4, LC, 1,5 m | 2 |  | 0
|  |  | ERCONFOCU | 22 | 0 | 0
RMCB4FOMM2F | Partida | ud | CABLE HÍBRIDO 4 FIBRAS OM3 + ALIMENTACIÓN | 3300 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de cable híbrido de 4 fibras ópticas multimodo OM3 provisto con dos hilos de cobre 16AWG para alimentación remota, con cubierta libre de halógenos y protección frente a rayos UV, para instalación en interior/exterior, cumpliendo con CPR Clase Dca, s1a, d1, a1, color negro Completamente instalado y certificado. Incluye garantía mínima de 10 años. Marca / modelo: COMMSCOPE / PFC-304L16 o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa.
RMCB4FOMM2FA | Material | ud | Cable híbrido de 4 FOMM OM3 + 2 x Cu 16AWG | 1 |  | 0
|  |  | RMCB4FOMM2F | 3300 | 0 | 0
RMLTCUU65 | Partida | ud | LATIGUILLO LSZH RJ45-RJ45 CAT 6 UTP, 5 m | 22 |  | 0
Suministro de latiguillo LSZH RJ45-RJ45 Categoría 6 UTP de 5 metros y de color blanco. Soporta PoE de alta potencia de acuerdo con IEEE 802.3bt. Marca / modelo: COMMSCOPE/NETCONNECT / NPC06UZDB-WT005M o equivalente aporbado por la Dirección Facultativa.
|  |  | CAIPMRMS01 | 1 | 0 | 0
CAIPMRMS02 | Capítulo |  | INFRAESTRUCTURA | 1 | 0 | 0
RMPNFO96LC | Partida | ud | PANEL FO | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de panel de fibra óptica hasta 96 fibras. Características: - Bandeja 19" AGILE 1U deslizante por fricción y modular para 4 cassettes, posibilidad de sujección de racores y bandejas de empalme de hasta 96 fibras. - Módulo Adaptador 360 G2 con 6 acopladores LC/UPC Dúplex, con tapones guardapolvos externos compatible con gestión inteligente. - Cartera de empalmes de fusión apilable para la bandeja de 1U, pudiendo alojar hasta 48 fusiones, incluye 48 manguitos termo-retráctiles para protección de la fusión. - Pigtail OM4 de bajas pérdidas con conector LC, de 1,5 metros de longitud, incluyendo la fusión al cable de fibra energizado en la parte de los PoE Extender. Marca / modelo: COMMSCOPE / 760242455 + 760242975 + 760241378 + FBXLCUC11-MXF005 o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa Incluye parte proporcional de instalación, mano de obra, certificación asi como todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
RMPNFO96LCA | Material | ud | Bandeja 19", 1U deslizante, 4 cassettes, hasta 96 fibras | 1 |  | 0
RMPNFO96LCB | Material | ud | Módulo Adaptador 360 G2 con 6 acopladores LC/UPC Dúplex | 4 |  | 0
RMPNFO96LCC | Material | ud | Cartera de empalmes de fusión | 1 |  | 0
RMPNFO96LCD | Material | ud | Pigtail OM4 bajas pérdidas, conector LC, 1,5 m | 44 |  | 0
|  |  | RMPNFO96LC | 1 | 0 | 0
RMLTFOOM43 | Partida | ud | LATIGUILLO OM4, LC DÚPLEX AMBOS EXTREMOS, 3 m | 22 |  | 0
Suministro de latiguillo OM4 de bajas pérdidas con conectores LC Duplex en ambos extremos, de 3 metros. Marca / modelo: COMMSCOPE / FFXLCLC42-MXF010 o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa.
RMLTCUU65 | Partida | ud | LATIGUILLO LSZH RJ45-RJ45 CAT 6 UTP, 5 m | 22 |  | 0
Suministro de latiguillo LSZH RJ45-RJ45 Categoría 6 UTP de 5 metros y de color blanco. Soporta PoE de alta potencia de acuerdo con IEEE 802.3bt. Marca / modelo: COMMSCOPE/NETCONNECT / NPC06UZDB-WT005M o equivalente aporbado por la Dirección Facultativa.
INSRCK42U | Partida | ud | ARMARIO RACK 42U 800×1000 | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de rack de 42U, 19" y de 800x1000 mm. Características: - Bastidor de acero con 4 verticales de 1,5 mm para armado de estructura. - Reductores de 95 mm para ancho 800mm, que permiten organizar el cableado. - Zócalo superior e inferior de acero de1,5mm. - 6 soportes de fondo en acero 1,5mm para el montaje de perfiles y su desplazamiento - 4 perfiles de 19” desplazables, en acero de 2mm de espesor. - Paneleslateralesaccesiblesdeacerode1,2mm de espesor con posibilidad de cerradura. - Techo con ranuras de ventilación superior frontal y trasero en acero de 1,2mm de espesor con cepillo. - Puerta frontal de cristal de seguridad parsol tintado en color gris de 4mm de espesor encastrado en perfiles metálicos con cerradura y ranuras de ventilación. - Puerta trasera con cerradura construido en chapa de acero de 1,2mm de espesor. - Suelo y techo ventilados con cierres y ranuras pasa cables integradas. - Patas niveladoras de baquelita negra flexible, con espárrago extensible. - Soportan un peso de 800 kg de carga estática y 560 kg de carga dinámica. Incluye parte proporcional de instalación, mano de obra y canalización. Asimismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
INSRCK42UA | Material | ud | Armario rack 42U 800x1000 | 1 |  | 0
|  |  | INSRCK42U | 1 | 0 | 0
E17CSM030 | Partida | m | CABLEADO CIRCUITO INT. MONOFÁSICO 0,6/1 kV 3x2,5 mm2 | 25 | 0 | 0
Cableado de circuito interior monofásico (fase + neutro + protección), formado por manguera con conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 3x2,5 mm2 de sección, instalado sobre canalización, bandeja (no incluidas) o sobre paramento. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-19 e ITC-BT-20. Cableado conforme EN 50575:2014+A1:2016, UNE 21031-3 y UNE 21176; con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
P15NCT020 | Material | m | Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 3x2,5 mm2 | 1.05 |  | 0
|  |  | E17CSM030 | 25 | 0 | 0
INSPRDIF | Partida | ud | INTERRUPTOR DIFERENCIAL SUPERINMUNIZADO | 25 | 0 | 0
Suministro y montaje de protección diferencial superinmunizado 2 polos 40A 30mA. Instalado, conexionado y rotulado; según REBT.
INSPRDIFA | Material | ud | Interruptor diferencial superinmunizado | 1 |  | 0
|  |  | INSPRDIF | 25 | 0 | 0
COND003A1D | Partida | ml | CONDUCTOR AFUMEX 2X2,5+Tx2,5 MM2 TUBO PVC RÍGIDO | 31 | 0 | 0
Cableado de circuito interior monofásico (fase + neutro + protección), formado por manguera con conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 3x2,5 mm2 de sección, instalado ., bajo tubo rígido de PVC M25 libre de halógenos. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-19 e ITC-BT-20. Cableado conforme EN 50575:2014+A1:2016, UNE 21031-3 y UNE 21176; con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
P15NCT020 | Material | m | Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 3x2,5 mm2 | 1.05 |  | 0
P17dm25 | Material | m | Tubo de PVC rígido libre de halógenos | 1.05 |  | 0
|  |  | COND003A1D | 31 | 0 | 0
DMTRCK | Partida | ud | DESMONTAJE ARMARIO RACK | 1 |  | 0
Desmontaje de rack existente. Incluye todos los trabajos, herramientas y accesorios necesarios para desmontar armario rack. Incluye parte proporcional de mano de obra e instalación. Así mismo incluye retirada de los elementos y piezas no necesarias además de limpieza.
|  |  | CAIPMRMS02 | 1 | 0 | 0
|  |  | CAIPMRMS | 1 | 0 | 0
CAIPMIDI | Capítulo |  | INTEGRACIÓN SISTEMA DETECCIÓN INTRUSIÓN IPM | 1 | 0 | 0
IDIMODEXP | Partida | ud | MÓDULO EXPANSOR 4 ZONAS / 2 SALIDAS | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de módulo expansor de 4 zonas cableadas y 2 salidas de colector abierto. Características: - 4 salidas de relé programables - Fuente de alimentación de 2 A. - Rango de temperatura: -10 a 55 ºC - Alimentación de 10,8 a 12,5 Vdc - Dimensiones: 191 x 97 mm. Marca / modelo: SINTONY / SAT 12 o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa Incluye: - Parte proporcional de instalación, mano de obra, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
SDIMEX01 | Material | ud | Módulo expansor 4 zonas / 2 salidas | 1 |  | 0
SDICAB01 | Material | ml | Cable bus 2 pares 2x1,75 mm² | 40 |  | 0
SDITUB | Material | ml | Tubo corrugado 25 mm | 40 |  | 0
|  |  | IDIMODEXP | 1 | 0 | 0
IDIINTCA | Partida | ud | CONTROLADOR ESTADO DE PUERTA | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de equipo de recepción de estado de las puertas integrado con el sistema de control de accesos y afluencias según la Orden ITC 3708/2006 de 22 de noviembre e ITC /155/2020 de 7 de febrero Incluye: - Parte proporcional de canalización - Parte proporcional de cableado UTP CAT 6A que deberá satisfacer los requisitos establecidos en cuanto a emisión de humos y propagación del fuego establecidos en el CPR siendo este como mínimo el aplicable a instalaciones en locales de pública concurrencia. Los cables serán de la clase de reacción al fuego mínima Cca - s1b, d1, a1. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21123, parte 4 o 5; o a la norma UNE 211002 (según la tensión asignada del cable), cumplen con esta prescripción - Parte proporcional de crimpado y certificado de la red - Parte proporcional de instalación, mano de obra, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
SDIINTCA01 | Material | ud | Controlador estado de puerta | 1 |  | 0
SDICAB01 | Material | ml | Cable bus 2 pares 2x1,75 mm² | 40 |  | 0
|  |  | IDIINTCA | 1 | 0 | 0
IDICMS | Partida | ud | CONTACTO MAGNÉTICO PUERTA SIMPLE | 3 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de contacto magnético de superficie de alta seguridad de grado 3. Características: - Instalación en superficie - Distancia de apertura de 10 mm - Incorpora tamper con micro interruptor y protección contra sabotaje por campo magnético - Regleta con 6 terminales para conexionado, no requiere caja de conexión - EN50131 Grado 3, Clase ambiental II. Marca / modelo: CQR / SC570/WH/G3 o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de instalación, mano de obra, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
SDICM01 | Material | ud | Contacto magnético superficie grado 3 | 1 |  | 0
SDICAB02 | Material | ml | Cable 4x0,22 mm² | 40 |  | 0
SDITUB | Material | ml | Tubo corrugado 25 mm | 40 |  | 0
|  |  | IDICMS | 3 | 0 | 0
IDICMD | Partida | ud | CONTACTO MAGNÉTICO PUERTA DOBLE | 6 | 0 | 0
Suministro e instalación completa de contacto magnético de superficie de alta seguridad de grado 3. Características: - Instalación en superficie - Distancia de apertura de 10 mm - Incorpora tamper con micro interruptor y protección contra sabotaje por campo magnético - Regleta con 6 terminales para conexionado, no requiere caja de conexión - EN50131 Grado 3, Clase ambiental II. Marca / modelo: CQR / SC570/WH/G3 o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluye: - Parte proporcional de instalación, mano de obra, configuración e integración en el sistema global del complejo IFEMA - Todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
SDICM01 | Material | ud | Contacto magnético superficie grado 3 | 2 |  | 0
SDICAB02 | Material | ml | Cable 4x0,22 mm² | 80 |  | 0
SDITUB | Material | ml | Tubo corrugado 25 mm | 80 |  | 0
|  |  | IDICMD | 6 | 0 | 0
|  |  | CAIPMIDI | 1 | 0 | 0
|  |  | CAIPM | 1 | 0 | 0
CASRV | Capítulo |  | CONTROL AFORO. SERVICIOS | 1 | 0 | 0
SPSÑL | Partida | ud | SEÑALIZACIÓN | 1 |  | 0
Señalización de instalaciones (cables, canalizaciones, tuberías, equipos, etc.).
SPDOCAB | Partida | ud | DOCUMENTACION AS-BUILT | 1 |  | 0
Con la firma del Acta de Recepción de los trabajos da comienzo el periodo de garantía. Con anterioridad a dicha firma el Adjudicatario deberá haber entregado a la DF el proyecto debidamente legalizado y visado que contemple el siguiente contenido: Proyecto 1) Los planos definitivos (“as built”), basados en los de Proyecto, debidamente actualizados por el adjudicatario, comprendiendo, como mínimo, los esquemas de principio de todas las instalaciones, los planos de detalle de los diferentes cuadros eléctricos, de control y comunicaciones, y los planos de planta donde se deberá indicar el recorrido de las instalaciones, y la situación de los equipos. a. Planos definitivos de tendidos de canalizaciones y cableados y montaje de equipos que reflejen fielmente la disposición final de estos elementos. b. Croquis y listados de todas las regletas de equipos y cajas de conexiones, con indicación de cables y bornes. Todos ellos identificados de forma coherente con el marcado en obra de estos elementos. 2) Una memoria descriptiva de la instalación, en la que se incluyen las bases de proyecto y los criterios adoptados para su desarrollo, así como la justificación del cumplimiento de la normativa en vigor. 3) Una relación de todos los materiales y equipos empleados, indicando fabricante, marca, modelo y características de funcionamiento. Documentación de los equipos, documentos de origen, documentos de garantía, contratos de mantenimiento, licencias SW, programas y back-ups de software, parametrizaciones, entrega de documentación de toda la instalación y configuraciones. manuales, drivers, guías de usuario y referencias de producto de todo el software y hardware implantado. 4) Plan anual de mantenimiento preventivo de todos los equipos a mantener. 5) Certificados de legalización de las instalaciones, presentados ante la Consejería de Industria de la Comunidad Autónoma. 6) Relación exhaustiva de todos y cada uno de los materiales, y equipos que requieran mantenimiento preventivo o correctivo, con los códigos de identificación individuales acordados con la DF y la Propiedad. Procedimientos parametrizados de mantenimiento preventivo y correctivo de los materiales, equipos y sistemas que son alcance del proyecto. Programa general de mantenimiento informatizado, que recogerá al menos los siguientes apartados: a. Mantenimiento de elementos eléctricos y electrónicos, sus revisiones y modos de reparación o sustitución. b. Vida útil de los elementos susceptibles de desajuste y las recomendaciones para sus periodos de sustitución. c. Relación de las averías más frecuentes de cada equipo y sus límites de subsanación por parte del usuario. d. Ajustes periódicos necesarios. 7) Manuales de uso de la instalación y de formación particularizados para la operativa de la Propiedad. Toda la anterior documentación deberá de presentarse en papel, y en soporte informatizado CD-ROM. Para la entrega de la información se utilizarán los siguientes formatos: a. Planos: MicroStation V8i o superior de acuerdo con las especificaciones del Anexo I de este documento. b. Texto: Microsoft Word Office 2010 o superior, para Windows c. Hojas de Cálculo: Microsoft Excel Office 2010 o superior, para Windows d. Gráficos: Harvard Graphics, Power Point, Corel Draw para Windows e. Base de Datos: Microsoft Excel Office 2010 o superior, Dbase IV f. Mediciones y Presupuestos: bc3 o formato importable, Excel. Es condición indispensable la aprobación por la DF, de la documentación entregada por parte del adjudicatario, para la certificación de la partida de documentación incluida en el documento Presupuesto. La empresa adjudicataria entregará TRES (3) copias, tanto en forma digital como en papel, de toda la documentación de obra.
SPFOR | Partida | ud | PLAN DE FORMACIÓN USUARIOS FINALES | 1 |  | 0
El Adjudicatario será responsable de adiestrar y formar adecuadamente, tanto en la explotación como en el mantenimiento de las instalaciones, al personal que, en número y cualificación, designe Ifema. Para ello se designará a los técnicos de explotación y mantenimiento a los que el adjudicatario impartirá los cursos de operación y mantenimiento, a través del personal adecuado de su plantilla, y que consistirá en un plan de formación a usuarios finales en el uso de todas y cada una de las funcionalidades del Sistema de Control de Aforo objeto del proyecto, entre otras: - Plataforma de gestión y modificación de parámetros asociados a los distintos eventos definidos por la Propiedad para el gestor del servicio de la Dirección de Seguridad y Autoprotección (DSAP). - Requisitos de integración con el Sistema de Seguridad existente. Dirección de Tecnologías de la Información (DTI) y Dirección Técnica (DT) - Integraciones y soluciones auxiliares - Labores de mantenimiento de los elementos hardware como unidades de captación, switches, etc. Dirección de Tecnologías de la Información (DTI). La formación se coordinará con la Propiedad y se adaptará a los turnos que se establezcan para el personal formado. La duración será la suficiente para alcanzar la totalidad de los objetivos pretendidos, como mínimo durará 2 días en jornadas de horario de mañana y tarde con el objetivo de cubrir 2 turnos de trabajo de los operarios. Se entregará un manual de operador de cada uno de los diferentes sistemas y se realizarán las prácticas necesarias para asegurar el conocimiento de los mismos. Esta formación, contemplará como mínimo los siguientes aspectos: - Teórica sobre el sistema instalado. - Teórico-práctica sobre el funcionamiento y operación de los medios instalados. - Teórico-práctica sobre la realización de pruebas de rutina y localización de averías. - Teórico-práctica sobre el mantenimiento preventivo y correctivo. - Para el desarrollo de dichos cursos, se suministrarán los manuales necesarios, en castellano. - A la finalización de los cursos, se entregará a los asistentes un certificado acreditativo de haber asistido al mismo.
SPLEG | Partida | ud | LEGALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS | 2 |  | 0
Trabajos y proyectos de legalización ante los organismos competentes, y condicionantes legales aplicables en el momento de la ejecución, siendo todos los gastos por cuenta del adjudicatario. Incluye recalibración bianual normativa.
|  |  | CASRV | 1 | 0 | 0
CAGB | Capítulo |  | GASTOS Y BENEFICIO | 1 | 0 | 0
GG |  |  | GASTOS GENERALES | 1 |  | 0
BI |  |  | BENEFICIO INDUSTRIAL | 1 |  | 0
|  |  | CAGB | 1 | 0 | 0
CAEES | Capítulo |  | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD | 1 | 0 | 0 | Precio unitario max.
EES | Partida | ud | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD (Incluye % G.G y B.I) | 1 |  | 0 | 27061.24
|  |  | CAEES | 1 | 0 | 0
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA
CAMTOE | Capítulo |  | MANTENIMIENTOS EVENTOS | 0 | 0 | 0 | Precio unitario max. Anual
MTOEVT | Partida | ud | MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA A EVENTO | 75 |  | 0 | 222.83
Mantenimiento y asistencia a eventos. Nivel de intervención 1 Operaciones realizadas por el mantenedor de las instalaciones ante incidencias de funcionamiento o configuración. - Infraestructura de Red · Configuración. · Acceso a todas las VLans y Cloud. · Conexión entre electrónica de redes. · Revisión del cableado. · Comprobación de los elementos de red que estén operativos. · Sustitución de los elementos dañados - Unidades de procesamiento: · Revisión de la conexión a red. · Estado de las unidades de procesamiento. · Estado de la alimentación. · Sustitución guiada por el fabricante. - Unidades de captaciónº · Revisión de la conexión de red. · Estado de la alimentación PoE. · Sustitución guiada por el fabricante utilizando elementos del conjunto de repuestos. El tiempo de respuesta de este servicio debe ser de 30 minutos. El servicio se prestará de lunes a domingo en horario 24-8 h. El uso de esta actuación estará asociada a la realización de eventos, 15 anuales en días continuos o separados, y será definido al contratista por la Dirección de Seguridad y Auto Protección de Ifema con cinco días de antelación. Incluye: - Todos los elementos y accesorios, pequeño material, herramientas, maquinaria elevadora, utensilios y trabajos necesarios para la resolución de las incidencias. - Dietas y desplazamientos. - Limpieza y reposición de todos los elementos afectados
|  |  | CAMTOE | 1 | 0 | 0
CAMTO | Capítulo |  | MANTENIMIENTOS | 1 | 0 | 0 | Precio unitario max. Anual
MTO_RF | Partida | ud | MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA A EVENTO RECINTO FERIAL | 5 |  | 0 | 54934.83
Servicio de mantenimiento anual de la instalación del Sistema de Control de Aforo. Formado por: Mantenimiento anual de software de creación de eventos. Mantenimiento anual preventivo. Ampliación del mantenimiento bianual normativo exigido por el CEM. Comprende los siguientes trabajos: - Infraestructura de Red · Configuración. · Acceso a todas las VLans y Cloud. · Conexión entre electrónica de redes. · Revisión del cableado. · Comprobación de los elementos de red que estén operativos. · Sustitución de los elementos dañados - Unidades de procesamiento: · Revisión de la conexión a red. · Estado de las unidades de procesamiento. · Estado de la alimentación. · Sustitución guiada por el fabricante. - Unidades de captación · Revisión de la conexión de red. · Estado de la alimentación POE. · Sustitución guiada por el fabricante. · Limpieza de las unidades.
Una vez realizas las tareas de mantenimiento se desarrollará y entregará un informe con la información extraida y una relación de los trabajos desarrollados, de las incidencias encontradas y resueltas así como las medidas correctivas a adoptar en caso necesario. Incluye: - Todas las labores de mantenimiento que exige el CEM. - Todos los elementos y accesorios, pequeño material, herramientas, maquinaria elevadora, utensilios y trabajos necesarios. - Dietas y desplazamientos. - Limpieza y reposición de todos los elementos afectados en los trabajos. Mantenimiento anual correctivo. Nivel de intervención 1 Operaciones realizadas por el mantenedor de las instalaciones ante incidencias de funcionamiento o configuración. - Infraestructura de Red · Configuración. · Acceso a todas las VLans y Cloud. · Conexión entre electrónica de redes. · Revisión del cableado. · Comprobación de los elementos de red que estén operativos. · Sustitución de los elementos dañados - Unidades de procesamiento: · Revisión de la conexión a red. · Estado de las unidades de procesamiento. · Estado de la alimentación. · Sustitución guiada por el fabricante.
- Unidades de captación · Revisión de la conexión de red. · Estado de la alimentación PoE. · Sustitución guiada por el fabricante utilizando elementos del conjunto de repuestos. El tiempo de respuesta de este servicio debe ser de 30 minutos. El servicio se prestará de lunes a domingo en horario de 8:00 - 0:00h (16/7). Incluye: - Todos los elementos y accesorios, pequeño material, herramientas, maquinaria elevadora, utensilios y trabajos necesarios para la resolución de las incidencias. - Dietas y desplazamientos. - Limpieza y reposición de todos los elementos afectados Mantenimiento anual correctivo en Recinto Ferial. Nivel de intervención 2. Tiempo de respuesta de 4 horas tras la identificación de la incidencia en el nivel de intervención 1. Operaciones realizadas por el mantenedor de las instalaciones ante incidencias de funcionamiento o configuración. - Infraestructura de Red · No hay acciones. - Unidad de procesamiento · Revisión del funcionamiento de los sistemas. · Puesta en marcha de los elementos sustituidos. - Unidad de captación · Configuración y puesta en marcha de los elementos sustituidos, incluyendo certificado virtual de 48 horas que garantiza el funcionamiento dentro de la normativa de los equipos. Software Real time, Estadísticas y configuración · Revisión de los problemas de software de gestión detectados
Servicio de respaldo remoto en la nube anual adicional al equipo físico redundante. Este servicio ofrecerá la posibilidad de procesar en servidores remotos hasta 120 canales con un ancho de banda de la red suficiente para la gestión en tiempo real del sistema de control de aforo en cualquier evento. El servicio se podrá reservar para todos los eventos susceptibles de poder sufrir de una caída del sistema. Se considerará este tipo de evento aquel en el que se utilice simultáneamente una cantidad superior al 85% de las unidades de captación del complejo. Se dará aviso del uso de este servicio al contratista por parte de la Dirección de Seguridad y Auto Protección de Ifema con una semana de antelación.
MTO_IPM | Partida | ud | MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA A EVENTO IPM | 5 |  | 0 | 6154.83
Servicio de mantenimiento anual de la instalación del Sistema de Control de Aforo. Formado por: Mantenimiento anual de software de creación de eventos. Mantenimiento anual preventivo. Ampliación del mantenimiento bianual normativo exigido por el CEM. Comprende los siguientes trabajos: - Infraestructura de Red · Configuración. · Acceso a todas las VLans y Cloud. · Conexión entre electrónica de redes. · Revisión del cableado. · Comprobación de los elementos de red que estén operativos. · Sustitución de los elementos dañados - Unidades de procesamiento: · Revisión de la conexión a red. · Estado de las unidades de procesamiento. · Estado de la alimentación. · Sustitución guiada por el fabricante. - Unidades de captación · Revisión de la conexión de red. · Estado de la alimentación POE. · Sustitución guiada por el fabricante. · Limpieza de las unidades.
Una vez realizas las tareas de mantenimiento se desarrollará y entregará un informe con la información extraida y una relación de los trabajos desarrollados, de las incidencias encontradas y resueltas así como las medidas correctivas a adoptar en caso necesario. Incluye: - Todas las labores de mantenimiento que exige el CEM. - Todos los elementos y accesorios, pequeño material, herramientas, maquinaria elevadora, utensilios y trabajos necesarios. - Dietas y desplazamientos. - Limpieza y reposición de todos los elementos afectados en los trabajos. Mantenimiento anual correctivo. Nivel de intervención 1 Operaciones realizadas por el mantenedor de las instalaciones ante incidencias de funcionamiento o configuración. - Infraestructura de Red · Configuración. · Acceso a todas las VLans y Cloud. · Conexión entre electrónica de redes. · Revisión del cableado. · Comprobación de los elementos de red que estén operativos. · Sustitución de los elementos dañados - Unidades de procesamiento: · Revisión de la conexión a red. · Estado de las unidades de procesamiento. · Estado de la alimentación. · Sustitución guiada por el fabricante.
- Unidades de captación · Revisión de la conexión de red. · Estado de la alimentación PoE. · Sustitución guiada por el fabricante utilizando elementos del conjunto de repuestos. El tiempo de respuesta de este servicio debe ser de 30 minutos. El servicio se prestará de lunes a domingo en horario de 8:00 - 0:00h (16/7). Incluye: - Todos los elementos y accesorios, pequeño material, herramientas, maquinaria elevadora, utensilios y trabajos necesarios para la resolución de las incidencias. - Dietas y desplazamientos. - Limpieza y reposición de todos los elementos afectados Mantenimiento anual correctivo en Recinto Ferial. Nivel de intervención 2. Tiempo de respuesta de 4 horas tras la identificación de la incidencia en el nivel de intervención 1. Operaciones realizadas por el mantenedor de las instalaciones ante incidencias de funcionamiento o configuración. - Infraestructura de Red · No hay acciones. - Unidad de procesamiento · Revisión del funcionamiento de los sistemas. · Puesta en marcha de los elementos sustituidos. - Unidad de captación · Configuración y puesta en marcha de los elementos sustituidos, incluyendo certificado virtual de 48 horas que garantiza el funcionamiento dentro de la normativa de los equipos. Software Real time, Estadísticas y configuración · Revisión de los problemas de software de gestión detectados
Servicio de respaldo remoto en la nube anual adicional al equipo físico redundante. Este servicio ofrecerá la posibilidad de procesar en servidores remotos hasta 120 canales con un ancho de banda de la red suficiente para la gestión en tiempo real del sistema de control de aforo en cualquier evento. El servicio se podrá reservar para todos los eventos susceptibles de poder sufrir de una caída del sistema. Se considerará este tipo de evento aquel en el que se utilice simultáneamente una cantidad superior al 85% de las unidades de captación del complejo. Se dará aviso del uso de este servicio al contratista por parte de la Dirección de Seguridad y Auto Protección de Ifema con una semana de antelación.
|  |  | CAMTO | 1 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO OFERTADO | 1 | 0 | 0