## INSTALACIONES Y OBRA CIVIL
INSTALACIONES CCTV EXTERIORES Y PABELLONES IFEMA, MADRID
ITEM | UD | DESCRIPCION | CANT. | UNITARIO | TOTAL
0.0 | UD | CAJA ESTANCA 60X40 | 300 |  | 0
1.0 | UD | PARKING VIOLETA
1.1 | m | MANGUERA FIBRA OPTICA EXT. MULTIMODO OM4 8 FIBRAS ARMADA. | 900 |  | 0
Suministro e instalacion bajo tubo.
1.2 | m | CABLE UTP CAT. 6. ARMADO | 500 |  | 0
Suministro y tendido bajo tubo y por interior de columnas hasta cámaras.
1.3 | m | MANGUERA RZ1-K 3x4 mm2 ARMADA PARA LA ALIMENTACIÓN DE CÁMARAS. | 300 |  | 0
Suministro, e instalacion bajo tubo y conexionado incluyendo protecciones magnetotérmicas y diferenciales necesarias.
1.3 | m | MANGUERA RZ1-K 3x6 mm2 ARMADA PARA LA ALIMENTACIÓN DE CÁMARAS. | 800 |  | 0
Suministro, e instalacion bajo tubo y conexionado incluyendo protecciones magnetotérmicas y diferenciales necesarias.
1.4 | m | TUBO ENCHUFABLE DE ACERO M32 | 300 |  | 0
Suministro e instalación incluyendo p.p de curvas, empalmes, abrazaderas, manguitos, cajas y pequeño material necesario.
1.5 | Ud | COLUMNA DE HORMIGON 8m DE ALTURA LIBRES Y ENTERRADA 1,5 m. | 2 |  | 0
Suministro, instalación e izado de columna, inclusive p.p. de medios auxiliares de elevación.
1.6 | Ud | CONSTRUCCION DE DADO DE HORMIGON | 2 |  | 0
Vaciado y relleno de hormigón para construcción de dado de hormigón de 1,5x1,5x1,0 m para columna de TV.
1.7 | Ud | EXCAVACION Y PREPARACION DEL TERRENO PARA DADO DE COLUMNAS | 2 |  | 0
Excavación y preparación del terreno para la cimentación armada de columna de hormigón para cámara de video vigilancia que incluye, sin carácter limitativo: excavación de cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios mecánicos, refino, compactación del fondo de excavación, suministro y colocación armadura, suministro y colocación de hormigón de limpieza, de hormigón, encofrados, relleno (compactado al 98% P.M.) con material procedente de la excavación, carga y transporte a vertedero autorizado de los productos resultantes de la excavación, sin límite de distancia, vertido y extendido si fuese necesario, incluso canon de vertido y p.p. de achique de agua, limpieza y medios auxiliares, p.p. de reposición de la red de tierras, colocación de báculo, mortero sin retracción de segunda fase, totalmente terminada.
1.8 | m | CANALIZACIÓN PARA 2 TUBOS PEAD D=110 ZONA AGLOMERADO. | 55 |  | 0
Canalización de cables para al menos dos tubos de PEAD doble pared de 110mm, que incluye sin carácter limitativo: excavación en asfalto con medios mecánicos con extracción de tierras a los bordes, colocación de tubos de PEAD, zanjas de 40 cm de ancho y 100 cm de profundidad, asiento de 10cm. de arena de rio. Relleno capa de hormigón Hm-20 N/mm2 hasta altura de 10cm por encima de los tubos envolviéndolos y relleno con hormigón Hm-12,5N/mm2, hasta altura donde se inicia el firme y pavimento, incluyendo la reposición de pavimento, jardín o aglomerado en caliente. Se dejarán metidas guías en tubos tanto en las instalaciones existentes e como en las nuevas. Carga y transporte al vertedero autorizado de los productos sobrantes, sin límite de distancia, vertido y extendido si fuese necesario, incluso canon de vertido y p.p. de achique de agua, limpieza y medios auxiliares, p.p. de reposición de la red de tierras, su mandrilado y demás suministros y obras no mencionadas expresamente en este texto para su completa terminación.
1.9 | m | CANALIZACIÓN PARA 2 TUBOS PEAD D=110 ZONA AJARDINADA. | 50 |  | 0
Canalización de cables para al menos dos tubos de PEAD doble pared de 110mm, que incluye sin carácter limitativo: excavación en terreno blando con medios mecánicos con extracción de tierras a los bordes, colocación de tubos de PEAD, zanjas de 40 cm de ancho y 100 cm de profundidad, asiento de 10cm. de arena de rio. Relleno capa de hormigón Hm-20 N/mm2 hasta altura de 10cm por encima de los tubos envolviéndolos y relleno con hormigón Hm-12,5N/mm2, hasta altura donde se inicia el firme y pavimento, incluyendo la reposición de pavimento, jardín o aglomerado en caliente. Se dejarán metidas guías en tubos tanto en las instalaciones existentes e como en las nuevas. Reposición de plantas, desbroce de plantas, raíces, etc si fuera necesario. Carga y transporte al vertedero autorizado de los productos sobrantes, sin límite de distancia, vertido y extendido si fuese necesario, incluso canon de vertido y p.p. de achique de agua, limpieza y medios auxiliares, p.p. de reposición de la red de tierras, su mandrilado y demás suministros y obras no mencionadas expresamente en este texto para su completa terminación.
1.10 | m | SUMINISTRO DE TUBO PEAD D=110 mm | 220 |  | 0
Suministro de tubo de PEAD de doble pared, con interior liso y exterior corrugado de diámetro 110mm.
1.11 | m | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARQUETA Tapas con resistencia D400 | 3 |  | 0
Suministro y colocación arquetas con una distancia máxima entre estas 20 m. Construidas en ladrillos perforado tosco de 1/2 espesor, recibido con motero de cemento M-5, colocadas sobre solera de hormigón con drenaje tubo pvc 110, HM-20/P/40/l de 10cm espesor enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos con solera ligeramente armada con mallazo. Tapas de arquetas de fundición con resistencia D400 (viales y paso vehículos), C250 para el resto de ubicaciones y demás suministros y obras no mencionadas expresamente en este texto para su completa terminación., carga y transporte a vertedero autorizado de los productos sobrantes, sin limite de distancia, vertido y extendido si fuese necesario, incluso canon de vertido y p.p. de achique de agua, limpieza, apertura de rozas de ser necesario y medios auxiliares, p.p. de reposición de la red de tierras, encofrados, tapas metálicas, tubo de desagüe, relleno de grava 30/50 en la salidade desagüe, tubo de PEAD de doble pared con interior liso y exterior corrugado de 110 mm ó 90 mm de diámetro según situación hasta conectar con canal de cables, unión y soldadura de latiguillos de P. a T. y demás suministros y obras no mencionadas expresamente en este texto para su completa terminación.
1.12 | m | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARQUETA Tapas con resistencia C250 | 3 |  | 0
Suministro y colocación arquetas con una distancia máxima entre estas 20 m. Construidas en ladrillos perforado tosco de 1/2 espesor, recibido con motero de cemento M-5, colocadas sobre solera de hormigón con drenaje tubo pvc 110, HM-20/P/40/l de 10cm espesor enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos con solera ligeramente armada con mallazo. Tapas de arquetas de fundición con resistencia D400 (viales y paso vehículos), C250 para el resto de ubicaciones y demás suministros y obras no mencionadas expresamente en este texto para su completa terminación., carga y transporte a vertedero autorizado de los productos sobrantes, sin limite de distancia, vertido y extendido si fuese necesario, incluso canon de vertido y p.p. de achique de agua, limpieza, apertura de rozas de ser necesario y medios auxiliares, p.p. de reposición de la red de tierras, encofrados, tapas metálicas, tubo de desagüe, relleno de grava 30/50 en la salidade desagüe, tubo de PEAD de doble pared con interior liso y exterior corrugado de 110 mm ó 90 mm de diámetro según situación hasta conectar con canal de cables, unión y soldadura de latiguillos de P. a T. y demás suministros y obras no mencionadas expresamente en este texto para su completa terminación.
1.13 | Ud | ARMARIOS PARA ELECTRONICA DE RED | 4 |  | 0
Armario para albergar sistema de seguridad , fuentes de alimentación, switch, caja final de fibra, etc Incluye: - 1 Sistema de alimentación ininterrumpida de al menos0,6 kVA de potencia, - Placa de montaje - 1 Diferencial bipolar 2P 25ª 30MA superinmunizado - 3 ó 4 Magnetotermico 2P 6ª Scheider - 1 Ventilador con filtro 230VAC 55M3/HIP54 - 1 Rejilla filtro ventilación 125x125 - 1 termostato simple - Cerradura IDE tipo buzón con llave - Canaleta renurada - Carril Dim - Bornas de Carril Dim - 3 ó 4 Echufes shuco - Caja final fibram óptica -Señal riesgo eléctrico - Mecanización, cableado y montaje
1.14 | Ud | DESMONTAJE Y MONTAJE CUADRO ELÉCTRICO | 1 |  | 0
Suministro cuadro eléctrico gama Thalassa PLM de Scheneider Electric o similiar de al menos 1250x1250x320 IP65 de poliester refordado con fibra dde vidreo, para interperie incluiso vaciado, base cimentación y encofrado pAra un suministro trifásico según normas de a Cía. Desmonaje cuadro existente y montaje en nuevo inclutdeno los elementos nuevos y los existentes,reagrupando e instalando líneas para que en cada una haya un maximo de 5 cámaras y un mínimo de 3.. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.y dotando los cuadros en cabecera de un diferencial auto-rearmable Totalmente montado, conexionado, probado y certificado.
1.15 | Ud | SUMUNISTRO E INSTALACION SAI EN CUADRO ELÉCTRICO | 1 |  | 0
Suministro e instalción de SAI en cuadro electrico de las siguientes características minimas. 3000 VA /2700 W / IP opcion de comunicación por SNMP o web
|  | TOTAL PARKING VIOLETA |  |  | 0
2.0 | UD | PARKING AMARILLO
2.1 | m | MANGUERA FIBRA OPTICA EXT. MULTIMODO OM4 8 FIBRAS ARMADA. | 900 |  | 0
Suministro y tendido bajo tubo.
2.2 | m | CABLE UTP CAT. 6. ARMADO | 200 |  | 0
Suministro y tendido bajo tubo y por interior de columnas hasta cámaras.
2.3 | m | MANGUERA RZ1-K 3x6 mm2 ARMADA PARA LA ALIMENTACIÓN DE CÁMARAS. | 1200 |  | 0
Suministro, tendido bajo tubo y conexionado incluyendo protecciones magnetotérmicas y diferenciales necesarias.
2.4 | m | TUBO ENCHUFABLE DE ACERO M32. | 200 |  | 0
Suministro e instalación incluyendo p.p de curvas, empalmes, abrazaderas, manguitos, cajas y pequeño material necesario.
2.5 | Ud | COLUMNA DE HORMIGON 8m DE ALTURA LIBRES Y ENTERRADA 1,5 m. | 6 |  | 0
Suministro, instalación e izado de columna, inclusive p.p. de medios auxiliares de elevación.
2.6 | Ud | CONSTRUCCION DE DADO DE HORMIGON | 6 |  | 0
Vaciado y relleno de hormigón para construcción de dado de hormigón de 1,5x1,5x1,0 m para columna de TV.
2.7 | Ud | EXCAVACION Y PREPARACION DEL TERRENO PARA DADO DE COLUMNAS | 6 |  | 0
Excavación y preparación del terreno para la cimentación armada de columna de hormigón para cámara de video vigilancia que incluye, sin carácter limitativo: excavación de cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios mecánicos, refino, compactación del fondo de excavación, suministro y colocación armadura, suministro y colocación de hormigón de limpieza, de hormigón, encofrados, relleno (compactado al 98% P.M.) con material procedente de la excavación, carga y transporte a vertedero autorizado de los productos resultantes de la excavación, sin límite de distancia, vertido y extendido si fuese necesario, incluso canon de vertido y p.p. de achique de agua, limpieza y medios auxiliares, p.p. de reposición de la red de tierras, colocación de báculo, mortero sin retracción de segunda fase, totalmente terminada.
2.8 | m | CANALIZACIÓN PARA 2 TUBOS PEAD D=110 ZONA AGLOMERADO. | 240 |  | 0
Canalización de cables para al menos dos tubos de PEAD doble pared de 110mm, que incluye sin carácter limitativo: excavación en asfalto con medios mecánicos con extracción de tierras a los bordes, colocación de tubos de PEAD, zanjas de 40 cm de ancho y 100 cm de profundidad, asiento de 10cm. de arena de rio. Relleno capa de hormigón Hm-20 N/mm2 hasta altura de 10cm por encima de los tubos envolviéndolos y relleno con hormigón Hm-12,5N/mm2, hasta altura donde se inicia el firme y pavimento, incluyendo la reposición de pavimento, jardín o aglomerado en caliente. Se dejarán metidas guías en tubos tanto en las instalaciones existentes e como en las nuevas. Carga y transporte al vertedero autorizado de los productos sobrantes, sin límite de distancia, vertido y extendido si fuese necesario, incluso canon de vertido y p.p. de achique de agua, limpieza y medios auxiliares, p.p. de reposición de la red de tierras, su mandrilado y demás suministros y obras no mencionadas expresamente en este texto para su completa terminación.
2.10 | m | SUMINISTRO DE TUBO PEAD D=110 mm | 480 |  | 0
Suministro de tubo de PEAD de doble pared, con interior liso y exterior corrugado de diámetro 110mm.
2.11 | m | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARQUETA Tapas con resistencia D400 | 12 |  | 0
Suministro y colocación arquetas con una distancia máxima entre estas 20 m. Construidas en ladrillos perforado tosco de 1/2 espesor, recibido con motero de cemento M-5, colocadas sobre solera de hormigón con drenaje tubo pvc 110, HM-20/P/40/l de 10cm espesor enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos con solera ligeramente armada con mallazo. Tapas de arquetas de fundición con resistencia D400 (viales y paso vehículos), C250 para el resto de ubicaciones y demás suministros y obras no mencionadas expresamente en este texto para su completa terminación., carga y transporte a vertedero autorizado de los productos sobrantes, sin limite de distancia, vertido y extendido si fuese necesario, incluso canon de vertido y p.p. de achique de agua, limpieza, apertura de rozas de ser necesario y medios auxiliares, p.p. de reposición de la red de tierras, encofrados, tapas metálicas, tubo de desagüe, relleno de grava 30/50 en la salidade desagüe, tubo de PEAD de doble pared con interior liso y exterior corrugado de 110 mm ó 90 mm de diámetro según situación hasta conectar con canal de cables, unión y soldadura de latiguillos de P. a T. y demás suministros y obras no mencionadas expresamente en este texto para su completa terminación.
2.12 | Ud | ARMARIOS PARA ELECTRONICA DE RED | 4 |  | 0
Armario para albergar sistema de seguridad , fuentes de alimentación, switch, caja final de fibra, etc Incluye: - 1 Sistema de alimentación ininterrumpida de al menos0,6 kVA de potencia, - Placa de montaje - 1 Diferencial bipolar 2P 25ª 30MA superinmunizado - 3 ó 4 Magnetotermico 2P 6ª Scheider - 1 Ventilador con filtro 230VAC 55M3/HIP54 - 1 Rejilla filtro ventilación 125x125 - 1 termostato simple - Cerradura IDE tipo buzón con llave - Canaleta renurada - Carril Dim - Bornas de Carril Dim - 3 ó 4 Echufes shuco - Caja final fibram óptica -Señal riesgo eléctrico - Mecanización, cableado y montaje
2.13 | Ud | DESMONTAJE Y MONTAJE CUADRO ELÉCTRICO | 1 |  | 0
Suministro cuadro eléctrico gama Thalassa PLM de Scheneider Electric o similiar de al menos 1250x1250x320 IP65 de poliester refordado con fibra dde vidreo, para interperie incluiso vaciado, base cimentación y encofrado pAra un suministro trifásico según normas de a Cía. Desmonaje cuadro existente y montaje en nuevo inclutdeno los elementos nuevos y los existentes,reagrupando e instalando líneas para que en cada una haya un maximo de 5 cámaras y un mínimo de 3.. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. y dotando los cuadros en cabecera de un diferencial auto-rearmable.Totalmente montado, conexionado, probado y certificado.
2.14 | Ud | SUMUNISTRO E INSTALACION SAI EN CUADRO ELÉCTRICO | 1 |  | 0
Suministro e instalción de SAI en cuadro electrico de las siguientes características minimas. 3000 VA /2700 W / IP opcion de comunicación por SNMP o web
|  | TOTAL PARKING AMARILLO |  |  | 0
3.0 | UD | PARKING ALREDEDORES PARKING AMARILLO
3.1 | m | MANGUERA FIBRA OPTICA EXT. MULTIMODO OM4 8 FIBRAS ARMADA. | 150 |  | 0
Suministro y tendido bajo tubo.
3.2 | m | CABLE UTP CAT. 6. ARMADO | 650 |  | 0
Suministro y tendido bajo tubo y por interior de columnas hasta cámaras.
3.3 | m | MANGUERA RZ1-K 3x6 mm2 ARMADA PARA LA ALIMENTACIÓN DE CÁMARAS. | 800 |  | 0
Suministro, tendido bajo tubo y conexionado incluyendo protecciones magnetotérmicas y diferenciales necesarias.
3.4 | m | TUBO ENCHUFABLE DE ACERO M32. | 30 |  | 0
Suministro e instalación incluyendo p.p de curvas, empalmes, abrazaderas, manguitos, cajas y pequeño material necesario.
3.5 | Ud | COLUMNA DE HORMIGON 8m DE ALTURA LIBRES Y ENTERRADA 1,5 m. | 6 |  | 0
Suministro, instalación e izado de columna, inclusive p.p. de medios auxiliares de elevación.
3.6 | Ud | CONSTRUCCION DE DADO DE HORMIGON | 6 |  | 0
Vaciado y relleno de hormigón para construcción de dado de hormigón de 1,5x1,5x1,0 m para columna de TV.
3.7 | Ud | EXCAVACION Y PREPARACION DEL TERRENO PARA DADO DE COLUMNAS | 6 |  | 0
Excavación y preparación del terreno para la cimentación armada de columna de hormigón para cámara de video vigilancia que incluye, sin carácter limitativo: excavación de cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios mecánicos, refino, compactación del fondo de excavación, suministro y colocación armadura, suministro y colocación de hormigón de limpieza, de hormigón, encofrados, relleno (compactado al 98% P.M.) con material procedente de la excavación, carga y transporte a vertedero autorizado de los productos resultantes de la excavación, sin límite de distancia, vertido y extendido si fuese necesario, incluso canon de vertido y p.p. de achique de agua, limpieza y medios auxiliares, p.p. de reposición de la red de tierras, colocación de báculo, mortero sin retracción de segunda fase, totalmente terminada.
3.8 | m | CANALIZACIÓN PARA 2 TUBOS PEAD D=110 ZONA AGLOMERADO. | 60 |  | 0
Canalización de cables para al menos dos tubos de PEAD doble pared de 110mm, que incluye sin carácter limitativo: excavación en asfalto con medios mecánicos con extracción de tierras a los bordes, colocación de tubos de PEAD, zanjas de 40 cm de ancho y 100 cm de profundidad, asiento de 10cm. de arena de rio. Relleno capa de hormigón Hm-20 N/mm2 hasta altura de 10cm por encima de los tubos envolviéndolos y relleno con hormigón Hm-12,5N/mm2, hasta altura donde se inicia el firme y pavimento, incluyendo la reposición de pavimento, jardín o aglomerado en caliente. Se dejarán metidas guías en tubos tanto en las instalaciones existentes e como en las nuevas. Carga y transporte al vertedero autorizado de los productos sobrantes, sin límite de distancia, vertido y extendido si fuese necesario, incluso canon de vertido y p.p. de achique de agua, limpieza y medios auxiliares, p.p. de reposición de la red de tierras, su mandrilado y demás suministros y obras no mencionadas expresamente en este texto para su completa terminación.
3.9 | m | CANALIZACIÓN PARA 2 TUBOS PEAD D=110 ZONA AJARDINADA. | 200 |  | 0
Canalización de cables para al menos dos tubos de PEAD doble pared de 110mm, que incluye sin carácter limitativo: excavación en terreno blando con medios mecánicos con extracción de tierras a los bordes, colocación de tubos de PEAD, zanjas de 40 cm de ancho y 100 cm de profundidad, asiento de 10cm. de arena de rio. Relleno capa de hormigón Hm-20 N/mm2 hasta altura de 10cm por encima de los tubos envolviéndolos y relleno con hormigón Hm-12,5N/mm2, hasta altura donde se inicia el firme y pavimento, incluyendo la reposición de pavimento, jardín o aglomerado en caliente. Se dejarán metidas guías en tubos tanto en las instalaciones existentes e como en las nuevas. Reposición de plantas, desbroce de plantas, raíces, etc si fuera necesario. Carga y transporte al vertedero autorizado de los productos sobrantes, sin límite de distancia, vertido y extendido si fuese necesario, incluso canon de vertido y p.p. de achique de agua, limpieza y medios auxiliares, p.p. de reposición de la red de tierras, su mandrilado y demás suministros y obras no mencionadas expresamente en este texto para su completa terminación.
3.10 | m | SUMINISTRO DE TUBO PEAD D=110 mm | 520 |  | 0
Suministro de tubo de PEAD de doble pared, con interior liso y exterior corrugado de diámetro 110mm.
3.11 | m | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARQUETA Tapas con resistencia D400 | 3 |  | 0
Suministro y colocación arquetas con una distancia máxima entre estas 20 m. Construidas en ladrillos perforado tosco de 1/2 espesor, recibido con motero de cemento M-5, colocadas sobre solera de hormigón con drenaje tubo pvc 110, HM-20/P/40/l de 10cm espesor enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos con solera ligeramente armada con mallazo. Tapas de arquetas de fundición con resistencia D400 (viales y paso vehículos), C250 para el resto de ubicaciones y demás suministros y obras no mencionadas expresamente en este texto para su completa terminación., carga y transporte a vertedero autorizado de los productos sobrantes, sin limite de distancia, vertido y extendido si fuese necesario, incluso canon de vertido y p.p. de achique de agua, limpieza, apertura de rozas de ser necesario y medios auxiliares, p.p. de reposición de la red de tierras, encofrados, tapas metálicas, tubo de desagüe, relleno de grava 30/50 en la salidade desagüe, tubo de PEAD de doble pared con interior liso y exterior corrugado de 110 mm ó 90 mm de diámetro según situación hasta conectar con canal de cables, unión y soldadura de latiguillos de P. a T. y demás suministros y obras no mencionadas expresamente en este texto para su completa terminación.
3.12 | m | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARQUETA Tapas con resistencia C250 | 10 |  | 0
Suministro y colocación arquetas con una distancia máxima entre estas 20 m. Construidas en ladrillos perforado tosco de 1/2 espesor, recibido con motero de cemento M-5, colocadas sobre solera de hormigón con drenaje tubo pvc 110, HM-20/P/40/l de 10cm espesor enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos con solera ligeramente armada con mallazo. Tapas de arquetas de fundición con resistencia D400 (viales y paso vehículos), C250 para el resto de ubicaciones y demás suministros y obras no mencionadas expresamente en este texto para su completa terminación., carga y transporte a vertedero autorizado de los productos sobrantes, sin limite de distancia, vertido y extendido si fuese necesario, incluso canon de vertido y p.p. de achique de agua, limpieza, apertura de rozas de ser necesario y medios auxiliares, p.p. de reposición de la red de tierras, encofrados, tapas metálicas, tubo de desagüe, relleno de grava 30/50 en la salidade desagüe, tubo de PEAD de doble pared con interior liso y exterior corrugado de 110 mm ó 90 mm de diámetro según situación hasta conectar con canal de cables, unión y soldadura de latiguillos de P. a T. y demás suministros y obras no mencionadas expresamente en este texto para su completa terminación.
3.13 | Ud | DESMONTAJE Y MONTAJE CUADRO ELÉCTRICO | 1 |  | 0
Suministro cuadro eléctrico gama Thalassa PLM de Scheneider Electric o similiar de al menos 1250x1250x320 IP65 de poliester refordado con fibra dde vidreo, para interperie incluiso vaciado, base cimentación y encofrado pAra un suministro trifásico según normas de a Cía. Desmonaje cuadro existente y montaje en nuevo inclutdeno los elementos nuevos y los existentes,reagrupando e instalando líneas para que en cada una haya un maximo de 5 cámaras y un mínimo de 3.. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. y dotando los cuadros en cabecera de un diferencial auto-rearmableTotalmente montado, conexionado, probado y certificado.
3.14 | Ud | SUMUNISTRO E INSTALACION SAI EN CUADRO ELÉCTRICO | 1 |  | 0
Suministro e instalción de SAI en cuadro electrico de las siguientes características minimas. 3000 VA /2700 W / IP opcion de comunicación por SNMP o web
|  | TOTAL PARKING ALREDEDORES PARKING AMARILLO |  |  | 0
4.0 | UD | PARKING AZUL
4.1 | m | MANGUERA FIBRA OPTICA EXT. MULTIMODO OM4 8 FIBRAS ARMADA. | 450 |  | 0
Suministro y tendido bajo tubo.
4.2 | m | CABLE UTP CAT. 6. ARMADO | 1000 |  | 0
Suministro y tendido bajo tubo y por interior de columnas hasta cámaras.
4.3 | m | MANGUERA RZ1-K 3x6 mm2 ARMADA PARA LA ALIMENTACIÓN DE CÁMARAS. | 700 |  | 0
Suministro, tendido bajo tubo y conexionado incluyendo protecciones magnetotérmicas y diferenciales necesarias.
4.4 | m | MANGUERA RZ1-K 3x4mm2 ARMADA PARA LA ALIMENTACIÓN DE CÁMARAS. | 150 |  | 0
Suministro, tendido bajo tubo y conexionado incluyendo protecciones magnetotérmicas y diferenciales necesarias.
4.5 | m | TUBO ENCHUFABLE DE ACERO M32. | 150 |  | 0
Suministro e instalación incluyendo p.p de curvas, empalmes, abrazaderas, manguitos, cajas y pequeño material necesario.
4.6 | Ud | COLUMNA DE HORMIGON 8m DE ALTURA LIBRES Y ENTERRADA 1,5 m. | 7 |  | 0
Suministro, instalación e izado de columna, inclusive p.p. de medios auxiliares de elevación.
4.7 | Ud | CONSTRUCCION DE DADO DE HORMIGON | 7 |  | 0
Vaciado y relleno de hormigón para construcción de dado de hormigón de 1,5x1,5x1,0 m para columna de TV.
4.8 | Ud | EXCAVACION Y PREPARACION DEL TERRENO PARA DADO DE COLUMNAS | 7 |  | 0
Excavación y preparación del terreno para la cimentación armada de columna de hormigón para cámara de video vigilancia que incluye, sin carácter limitativo: excavación de cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios mecánicos, refino, compactación del fondo de excavación, suministro y colocación armadura, suministro y colocación de hormigón de limpieza, de hormigón, encofrados, relleno (compactado al 98% P.M.) con material procedente de la excavación, carga y transporte a vertedero autorizado de los productos resultantes de la excavación, sin límite de distancia, vertido y extendido si fuese necesario, incluso canon de vertido y p.p. de achique de agua, limpieza y medios auxiliares, p.p. de reposición de la red de tierras, colocación de báculo, mortero sin retracción de segunda fase, totalmente terminada.
4.9 | m | CANALIZACIÓN PARA 2 TUBOS PEAD D=110 ZONA AGLOMERADO. | 450 |  | 0
Canalización de cables para al menos dos tubos de PEAD doble pared de 110mm, que incluye sin carácter limitativo: excavación en asfalto con medios mecánicos con extracción de tierras a los bordes, colocación de tubos de PEAD, zanjas de 40 cm de ancho y 100 cm de profundidad, asiento de 10cm. de arena de rio. Relleno capa de hormigón Hm-20 N/mm2 hasta altura de 10cm por encima de los tubos envolviéndolos y relleno con hormigón Hm-12,5N/mm2, hasta altura donde se inicia el firme y pavimento, incluyendo la reposición de pavimento, jardín o aglomerado en caliente. Se dejarán metidas guías en tubos tanto en las instalaciones existentes e como en las nuevas. Carga y transporte al vertedero autorizado de los productos sobrantes, sin límite de distancia, vertido y extendido si fuese necesario, incluso canon de vertido y p.p. de achique de agua, limpieza y medios auxiliares, p.p. de reposición de la red de tierras, su mandrilado y demás suministros y obras no mencionadas expresamente en este texto para su completa terminación.
4.10 | m | CANALIZACIÓN PARA 2 TUBOS PEAD D=110 ZONA AJARDINADA. | 110 |  | 0
Canalización de cables para al menos dos tubos de PEAD doble pared de 110mm, que incluye sin carácter limitativo: excavación en terreno blando con medios mecánicos con extracción de tierras a los bordes, colocación de tubos de PEAD, zanjas de 40 cm de ancho y 100 cm de profundidad, asiento de 10cm. de arena de rio. Relleno capa de hormigón Hm-20 N/mm2 hasta altura de 10cm por encima de los tubos envolviéndolos y relleno con hormigón Hm-12,5N/mm2, hasta altura donde se inicia el firme y pavimento, incluyendo la reposición de pavimento, jardín o aglomerado en caliente. Se dejarán metidas guías en tubos tanto en las instalaciones existentes e como en las nuevas. Reposición de plantas, desbroce de plantas, raíces, etc si fuera necesario. Carga y transporte al vertedero autorizado de los productos sobrantes, sin límite de distancia, vertido y extendido si fuese necesario, incluso canon de vertido y p.p. de achique de agua, limpieza y medios auxiliares, p.p. de reposición de la red de tierras, su mandrilado y demás suministros y obras no mencionadas expresamente en este texto para su completa terminación.
4.11 | m | SUMINISTRO DE TUBO PEAD D=110 mm | 1120 |  | 0
Suministro de tubo de PEAD de doble pared, con interior liso y exterior corrugado de diámetro 110mm.
4.12 | m | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARQUETA Tapa con resistencia D400 | 23 |  | 0
Suministro y colocación arquetas con una distancia máxima entre estas 20 m. Construidas en ladrillos perforado tosco de 1/2 espesor, recibido con motero de cemento M-5, colocadas sobre solera de hormigón con drenaje tubo pvc 110, HM-20/P/40/l de 10cm espesor enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos con solera ligeramente armada con mallazo. Tapas de arquetas de fundición con resistencia D400 (viales y paso vehículos), C250 para el resto de ubicaciones y demás suministros y obras no mencionadas expresamente en este texto para su completa terminación., carga y transporte a vertedero autorizado de los productos sobrantes, sin limite de distancia, vertido y extendido si fuese necesario, incluso canon de vertido y p.p. de achique de agua, limpieza, apertura de rozas de ser necesario y medios auxiliares, p.p. de reposición de la red de tierras, encofrados, tapas metálicas, tubo de desagüe, relleno de grava 30/50 en la salidade desagüe, tubo de PEAD de doble pared con interior liso y exterior corrugado de 110 mm ó 90 mm de diámetro según situación hasta conectar con canal de cables, unión y soldadura de latiguillos de P. a T. y demás suministros y obras no mencionadas expresamente en este texto para su completa terminación.
4.13 | m | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARQUETA Tapas con resistencia C250 | 6 |  | 0
Suministro y colocación arquetas con una distancia máxima entre estas 20 m. Construidas en ladrillos perforado tosco de 1/2 espesor, recibido con motero de cemento M-5, colocadas sobre solera de hormigón con drenaje tubo pvc 110, HM-20/P/40/l de 10cm espesor enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos con solera ligeramente armada con mallazo. Tapas de arquetas de fundición con resistencia D400 (viales y paso vehículos), C250 para el resto de ubicaciones y demás suministros y obras no mencionadas expresamente en este texto para su completa terminación., carga y transporte a vertedero autorizado de los productos sobrantes, sin limite de distancia, vertido y extendido si fuese necesario, incluso canon de vertido y p.p. de achique de agua, limpieza, apertura de rozas de ser necesario y medios auxiliares, p.p. de reposición de la red de tierras, encofrados, tapas metálicas, tubo de desagüe, relleno de grava 30/50 en la salidade desagüe, tubo de PEAD de doble pared con interior liso y exterior corrugado de 110 mm ó 90 mm de diámetro según situación hasta conectar con canal de cables, unión y soldadura de latiguillos de P. a T. y demás suministros y obras no mencionadas expresamente en este texto para su completa terminación.
4.14 | Ud | ARMARIOS PARA ELECTRONICA DE RED | 5 |  | 0
Armario para albergar sistema de seguridad , fuentes de alimentación, switch, caja final de fibra, etc Incluye: - 1 Sistema de alimentación ininterrumpida de al menos0,6 kVA de potencia, - Placa de montaje - 1 Diferencial bipolar 2P 25ª 30MA superinmunizado - 3 ó 4 Magnetotermico 2P 6ª Scheider - 1 Ventilador con filtro 230VAC 55M3/HIP54 - 1 Rejilla filtro ventilación 125x125 - 1 termostato simple - Cerradura IDE tipo buzón con llave - Canaleta renurada - Carril Dim - Bornas de Carril Dim - 3 ó 4 Echufes shuco - Caja final fibram óptica -Señal riesgo eléctrico - Mecanización, cableado y montaje
4.15 | Ud | DESMONTAJE Y MONTAJE CUADRO ELÉCTRICO | 1 |  | 0
Suministro cuadro eléctrico gama Thalassa PLM de Scheneider Electric o similiar de al menos 1250x1250x320 IP65 de poliester refordado con fibra dde vidreo, para interperie incluiso vaciado, base cimentación y encofrado pAra un suministro trifásico según normas de a Cía. Desmonaje cuadro existente y montaje en nuevo inclutdeno los elementos nuevos y los existentes,reagrupando e instalando líneas para que en cada una haya un maximo de 5 cámaras y un mínimo de 3.. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. y dotando los cuadros en cabecera de un diferencial auto-rearmable.Totalmente montado, conexionado, probado y certificado.
4.16 | Ud | SUMUNISTRO E INSTALACION SAI EN CUADRO ELÉCTRICO | 1 |  | 0
Suministro e instalción de SAI en cuadro electrico de las siguientes características minimas. 3000 VA /2700 W / IP opcion de comunicación por SNMP o web
|  | TOTAL PARKING AZUL |  |  | 0
5.0 | UD | PARKING VERDE Y ALREDEDORES
5.1 | m | MANGUERA FIBRA OPTICA EXT. MULTIMODO OM4 8FIBRAS ARMADA. | 1130 |  | 0
Suministro y tendido bajo tubo.
5.2 | m | CABLE UTP CAT. 6. ARMADO | 645 |  | 0
Suministro y tendido bajo tubo y por interior de columnas hasta cámaras.
5.3 | m | MANGUERA RZ1-K 3x6 mm2 ARMADA PARA LA ALIMENTACIÓN DE CÁMARAS. | 1600 |  | 0
Suministro, tendido bajo tubo y conexionado incluyendo protecciones magnetotérmicas y diferenciales necesarias.
5.6 | Ud | COLUMNA DE HORMIGON 8m DE ALTURA LIBRES Y ENTERRADA 1,5 m. | 12 |  | 0
Suministro, instalación e izado de columna, inclusive p.p. de medios auxiliares de elevación.
5.7 | Ud | CONSTRUCCION DE DADO DE HORMIGON | 12 |  | 0
Vaciado y relleno de hormigón para construcción de dado de hormigón de 1,5x1,5x1,0 m para columna de TV.
5.8 | Ud | EXCAVACION Y PREPARACION DEL TERRENO PARA DADO DE COLUMNAS | 12 |  | 0
Excavación y preparación del terreno para la cimentación armada de columna de hormigón para cámara de video vigilancia que incluye, sin carácter limitativo: excavación de cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios mecánicos, refino, compactación del fondo de excavación, suministro y colocación armadura, suministro y colocación de hormigón de limpieza, de hormigón, encofrados, relleno (compactado al 98% P.M.) con material procedente de la excavación, carga y transporte a vertedero autorizado de los productos resultantes de la excavación, sin límite de distancia, vertido y extendido si fuese necesario, incluso canon de vertido y p.p. de achique de agua, limpieza y medios auxiliares, p.p. de reposición de la red de tierras, colocación de báculo, mortero sin retracción de segunda fase, totalmente terminada.
5.9 | m | CANALIZACIÓN PARA 2 TUBOS PEAD D=110 ZONA AGLOMERADO. | 190 |  | 0
Canalización de cables para al menos dos tubos de PEAD doble pared de 110mm, que incluye sin carácter limitativo: excavación en asfalto con medios mecánicos con extracción de tierras a los bordes, colocación de tubos de PEAD, zanjas de 40 cm de ancho y 100 cm de profundidad, asiento de 10cm. de arena de rio. Relleno capa de hormigón Hm-20 N/mm2 hasta altura de 10cm por encima de los tubos envolviéndolos y relleno con hormigón Hm-12,5N/mm2, hasta altura donde se inicia el firme y pavimento, incluyendo la reposición de pavimento, jardín o aglomerado en caliente. Se dejarán metidas guías en tubos tanto en las instalaciones existentes e como en las nuevas. Carga y transporte al vertedero autorizado de los productos sobrantes, sin límite de distancia, vertido y extendido si fuese necesario, incluso canon de vertido y p.p. de achique de agua, limpieza y medios auxiliares, p.p. de reposición de la red de tierras, su mandrilado y demás suministros y obras no mencionadas expresamente en este texto para su completa terminación.
5.10 | m | CANALIZACIÓN PARA 2 TUBOS PEAD D=110 ZONA AJARDINADA. | 50 |  | 0
Canalización de cables para al menos dos tubos de PEAD doble pared de 110mm, que incluye sin carácter limitativo: excavación en terreno blando con medios mecánicos con extracción de tierras a los bordes, colocación de tubos de PEAD, zanjas de 40 cm de ancho y 100 cm de profundidad, asiento de 10cm. de arena de rio. Relleno capa de hormigón Hm-20 N/mm2 hasta altura de 10cm por encima de los tubos envolviéndolos y relleno con hormigón Hm-12,5N/mm2, hasta altura donde se inicia el firme y pavimento, incluyendo la reposición de pavimento, jardín o aglomerado en caliente. Se dejarán metidas guías en tubos tanto en las instalaciones existentes e como en las nuevas. Reposición de plantas, desbroce de plantas, raíces, etc si fuera necesario. Carga y transporte al vertedero autorizado de los productos sobrantes, sin límite de distancia, vertido y extendido si fuese necesario, incluso canon de vertido y p.p. de achique de agua, limpieza y medios auxiliares, p.p. de reposición de la red de tierras, su mandrilado y demás suministros y obras no mencionadas expresamente en este texto para su completa terminación.
5.11 | m | SUMINISTRO DE TUBO PEAD D=110 mm | 480 |  | 0
Suministro de tubo de PEAD de doble pared, con interior liso y exterior corrugado de diámetro 110mm.
5.12 | m | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARQUETA Tapa de fundición D400 | 10 |  | 0
Suministro y colocación arquetas con una distancia máxima entre estas 20 m. Construidas en ladrillos perforado tosco de 1/2 espesor, recibido con motero de cemento M-5, colocadas sobre solera de hormigón con drenaje tubo pvc 110, HM-20/P/40/l de 10cm espesor enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos con solera ligeramente armada con mallazo. Tapas de arquetas de fundición con resistencia D400 (viales y paso vehículos), C250 para el resto de ubicaciones y demás suministros y obras no mencionadas expresamente en este texto para su completa terminación., carga y transporte a vertedero autorizado de los productos sobrantes, sin limite de distancia, vertido y extendido si fuese necesario, incluso canon de vertido y p.p. de achique de agua, limpieza, apertura de rozas de ser necesario y medios auxiliares, p.p. de reposición de la red de tierras, encofrados, tapas metálicas, tubo de desagüe, relleno de grava 30/50 en la salidade desagüe, tubo de PEAD de doble pared con interior liso y exterior corrugado de 110 mm ó 90 mm de diámetro según situación hasta conectar con canal de cables, unión y soldadura de latiguillos de P. a T. y demás suministros y obras no mencionadas expresamente en este texto para su completa terminación.
5.13 | m | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARQUETA Tapas con resistencia C250 | 3 |  | 0
Suministro y colocación arquetas con una distancia máxima entre estas 20 m. Construidas en ladrillos perforado tosco de 1/2 espesor, recibido con motero de cemento M-5, colocadas sobre solera de hormigón con drenaje tubo pvc 110, HM-20/P/40/l de 10cm espesor enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos con solera ligeramente armada con mallazo. Tapas de arquetas de fundición con resistencia D400 (viales y paso vehículos), C250 para el resto de ubicaciones y demás suministros y obras no mencionadas expresamente en este texto para su completa terminación., carga y transporte a vertedero autorizado de los productos sobrantes, sin limite de distancia, vertido y extendido si fuese necesario, incluso canon de vertido y p.p. de achique de agua, limpieza, apertura de rozas de ser necesario y medios auxiliares, p.p. de reposición de la red de tierras, encofrados, tapas metálicas, tubo de desagüe, relleno de grava 30/50 en la salidade desagüe, tubo de PEAD de doble pared con interior liso y exterior corrugado de 110 mm ó 90 mm de diámetro según situación hasta conectar con canal de cables, unión y soldadura de latiguillos de P. a T. y demás suministros y obras no mencionadas expresamente en este texto para su completa terminación.
5.14 | Ud | ARMARIOS PARA ELECTRONICA DE RED | 3 |  | 0
Armario para albergar sistema de seguridad , fuentes de alimentación, switch, caja final de fibra, etc Incluye: - 1 Sistema de alimentación ininterrumpida de al menos0,6 kVA de potencia, - Placa de montaje - 1 Diferencial bipolar 2P 25ª 30MA superinmunizado - 3 ó 4 Magnetotermico 2P 6ª Scheider - 1 Ventilador con filtro 230VAC 55M3/HIP54 - 1 Rejilla filtro ventilación 125x125 - 1 termostato simple - Cerradura IDE tipo buzón con llave - Canaleta renurada - Carril Dim - Bornas de Carril Dim - 3 ó 4 Echufes shuco - Caja final fibram óptica -Señal riesgo eléctrico - Mecanización, cableado y montaje
5.15 | Ud | DESMONTAJE Y MONTAJE CUADRO ELÉCTRICO | 1 |  | 0
Suministro cuadro eléctrico gama Thalassa PLM de Scheneider Electric o similiar de al menos 1250x1250x320 IP65 de poliester refordado con fibra dde vidreo, para interperie incluiso vaciado, base cimentación y encofrado pAra un suministro trifásico según normas de a Cía. Desmonaje cuadro existente y montaje en nuevo inclutdeno los elementos nuevos y los existentes,reagrupando e instalando líneas para que en cada una haya un maximo de 5 cámaras y un mínimo de 3.. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.y dotando los cuadros en cabecera de un diferencial auto-rearmable. Totalmente montado, conexionado, probado y certificado.
5.16 | Ud | SUMUNISTRO E INSTALACION SAI EN CUADRO ELÉCTRICO | 1 |  | 0
Suministro e instalción de SAI en cuadro electrico de las siguientes características minimas. 3000 VA /2700 W / IP opcion de comunicación por SNMP o web
|  | TOTAL PARKING VERDE Y ALREDEDORES |  |  | 0
6.0 | UD | PARKING NARANJA SUP Y K3
6.1 | m | MANGUERA FIBRA OPTICA EXT. MULTIMODO OM4 8 FIBRAS ARMADA. | 205 |  | 0
Suministro y tendido bajo tubo.
6.2 | m | CABLE UTP CAT. 6. ARMADO | 430 |  | 0
Suministro y tendido bajo tubo y por interior de columnas hasta cámaras.
6.3 | m | MANGUERA RZ1-K 3x6 mm2 ARMADA PARA LA ALIMENTACIÓN DE CÁMARAS. | 500 |  | 0
Suministro, tendido bajo tubo y conexionado incluyendo protecciones magnetotérmicas y diferenciales necesarias.
6.4 | m | MANGUERA RZ1-K 3x4 mm2 ARMADA PARA LA ALIMENTACIÓN DE CÁMARAS. | 135 |  | 0
Suministro, tendido bajo tubo y conexionado incluyendo protecciones magnetotérmicas y diferenciales necesarias.
6.5 | m | TUBO ENCHUFABLE DE ACERO M32. | 205 |  | 0
Suministro e instalación incluyendo p.p de curvas, empalmes, abrazaderas, manguitos, cajas y pequeño material necesario.
6.6 | Ud | COLUMNA DE HORMIGON 8m DE ALTURA LIBRES Y ENTERRADA 1,5 m. | 12 |  | 0
Suministro, instalación e izado de columna, inclusive p.p. de medios auxiliares de elevación.
6.7 | Ud | CONSTRUCCION DE DADO DE HORMIGON | 12 |  | 0
Vaciado y relleno de hormigón para construcción de dado de hormigón de 1,5x1,5x1,0 m para columna de TV.
6.8 | Ud | EXCAVACION Y PREPARACION DEL TERRENO PARA DADO DE COLUMNAS | 12 |  | 0
Excavación y preparación del terreno para la cimentación armada de columna de hormigón para cámara de video vigilancia que incluye, sin carácter limitativo: excavación de cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios mecánicos, refino, compactación del fondo de excavación, suministro y colocación armadura, suministro y colocación de hormigón de limpieza, de hormigón, encofrados, relleno (compactado al 98% P.M.) con material procedente de la excavación, carga y transporte a vertedero autorizado de los productos resultantes de la excavación, sin límite de distancia, vertido y extendido si fuese necesario, incluso canon de vertido y p.p. de achique de agua, limpieza y medios auxiliares, p.p. de reposición de la red de tierras, colocación de báculo, mortero sin retracción de segunda fase, totalmente terminada.
6.9 | m | CANALIZACIÓN PARA 2 TUBOS PEAD D=110 ZONA AGLOMERADO. | 75 |  | 0
Canalización de cables para al menos dos tubos de PEAD doble pared de 110mm, que incluye sin carácter limitativo: excavación en asfalto con medios mecánicos con extracción de tierras a los bordes, colocación de tubos de PEAD, zanjas de 40 cm de ancho y 100 cm de profundidad, asiento de 10cm. de arena de rio. Relleno capa de hormigón Hm-20 N/mm2 hasta altura de 10cm por encima de los tubos envolviéndolos y relleno con hormigón Hm-12,5N/mm2, hasta altura donde se inicia el firme y pavimento, incluyendo la reposición de pavimento, jardín o aglomerado en caliente. Se dejarán metidas guías en tubos tanto en las instalaciones existentes e como en las nuevas. Carga y transporte al vertedero autorizado de los productos sobrantes, sin límite de distancia, vertido y extendido si fuese necesario, incluso canon de vertido y p.p. de achique de agua, limpieza y medios auxiliares, p.p. de reposición de la red de tierras, su mandrilado y demás suministros y obras no mencionadas expresamente en este texto para su completa terminación.
6.10 | m | CANALIZACIÓN PARA 2 TUBOS PEAD D=110 ZONA AJARDINADA. | 135 |  | 0
Canalización de cables para al menos dos tubos de PEAD doble pared de 110mm, que incluye sin carácter limitativo: excavación en terreno blando con medios mecánicos con extracción de tierras a los bordes, colocación de tubos de PEAD, zanjas de 40 cm de ancho y 100 cm de profundidad, asiento de 10cm. de arena de rio. Relleno capa de hormigón Hm-20 N/mm2 hasta altura de 10cm por encima de los tubos envolviéndolos y relleno con hormigón Hm-12,5N/mm2, hasta altura donde se inicia el firme y pavimento, incluyendo la reposición de pavimento, jardín o aglomerado en caliente. Se dejarán metidas guías en tubos tanto en las instalaciones existentes e como en las nuevas. Reposición de plantas, desbroce de plantas, raíces, etc si fuera necesario. Carga y transporte al vertedero autorizado de los productos sobrantes, sin límite de distancia, vertido y extendido si fuese necesario, incluso canon de vertido y p.p. de achique de agua, limpieza y medios auxiliares, p.p. de reposición de la red de tierras, su mandrilado y demás suministros y obras no mencionadas expresamente en este texto para su completa terminación.
6.11 | m | SUMINISTRO DE TUBO PEAD D=110 mm | 420 |  | 0
Suministro de tubo de PEAD de doble pared, con interior liso y exterior corrugado de diámetro 110mm.
6.12 | m | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARQUETA Tapa fundición D400 | 4 |  | 0
|  | Suministro y colocación arquetas con una distancia máxima entre estas 20 m. Construidas en ladrillos perforado tosco de 1/2 espesor, recibido con motero de cemento M-5, colocadas sobre solera de hormigón con drenaje tubo pvc 110, HM-20/P/40/l de 10cm espesor enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos con solera ligeramente armada con mallazo. Tapas de arquetas de fundición con resistencia D400 (viales y paso vehículos), C250 para el resto de ubicaciones y demás suministros y obras no mencionadas expresamente en este texto para su completa terminación., carga y transporte a vertedero autorizado de los productos sobrantes, sin limite de distancia, vertido y extendido si fuese necesario, incluso canon de vertido y p.p. de achique de agua, limpieza, apertura de rozas de ser necesario y medios auxiliares, p.p. de reposición de la red de tierras, encofrados, tapas metálicas, tubo de desagüe, relleno de grava 30/50 en la salidade desagüe, tubo de PEAD de doble pared con interior liso y exterior corrugado de 110 mm ó 90 mm de diámetro según situación hasta conectar con canal de cables, unión y soldadura de latiguillos de P. a T. y demás suministros y obras no mencionadas expresamente en este texto para su completa terminación. |  |  | 0
6.13 | m | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARQUETA Tapas con resistencia C250 | 7 |  | 0
Suministro y colocación arquetas con una distancia máxima entre estas 20 m. Construidas en ladrillos perforado tosco de 1/2 espesor, recibido con motero de cemento M-5, colocadas sobre solera de hormigón con drenaje tubo pvc 110, HM-20/P/40/l de 10cm espesor enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos con solera ligeramente armada con mallazo. Tapas de arquetas de fundición con resistencia D400 (viales y paso vehículos), C250 para el resto de ubicaciones y demás suministros y obras no mencionadas expresamente en este texto para su completa terminación., carga y transporte a vertedero autorizado de los productos sobrantes, sin limite de distancia, vertido y extendido si fuese necesario, incluso canon de vertido y p.p. de achique de agua, limpieza, apertura de rozas de ser necesario y medios auxiliares, p.p. de reposición de la red de tierras, encofrados, tapas metálicas, tubo de desagüe, relleno de grava 30/50 en la salidade desagüe, tubo de PEAD de doble pared con interior liso y exterior corrugado de 110 mm ó 90 mm de diámetro según situación hasta conectar con canal de cables, unión y soldadura de latiguillos de P. a T. y demás suministros y obras no mencionadas expresamente en este texto para su completa terminación.
6.14 | Ud | ARMARIOS PARA ELECTRONICA DE RED | 2 |  | 0
Armario para albergar sistema de seguridad , fuentes de alimentación, switch, caja final de fibra, etc Incluye: - 1 Sistema de alimentación ininterrumpida de al menos0,6 kVA de potencia, - Placa de montaje - 1 Diferencial bipolar 2P 25ª 30MA superinmunizado - 3 ó 4 Magnetotermico 2P 6ª Scheider - 1 Ventilador con filtro 230VAC 55M3/HIP54 - 1 Rejilla filtro ventilación 125x125 - 1 termostato simple - Cerradura IDE tipo buzón con llave - Canaleta renurada - Carril Dim - Bornas de Carril Dim - 3 ó 4 Echufes shuco - Caja final fibram óptica -Señal riesgo eléctrico - Mecanización, cableado y montaje
6.15 | Ud | DESMONTAJE Y MONTAJE CUADRO ELÉCTRICO | 1 |  | 0
Suministro cuadro eléctrico gama Thalassa PLM de Scheneider Electric o similiar de al menos 1250x1250x320 IP65 de poliester refordado con fibra dde vidreo, para interperie incluiso vaciado, base cimentación y encofrado pAra un suministro trifásico según normas de a Cía. Desmonaje cuadro existente y montaje en nuevo inclutdeno los elementos nuevos y los existentes ,reagrupando e instalando líneas para que en cada una haya un maximo de 5 cámaras y un mínimo de 3.. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. y dotando los cuadros en cabecera de un diferencial auto-rearmable Totalmente montado, conexionado, probado y certificado.
6.16 | Ud | SUMUNISTRO E INSTALACION SAI EN CUADRO ELÉCTRICO | 1 |  | 0
Suministro e instalción de SAI en cuadro electrico de las siguientes características minimas. 3000 VA /2700 W / IP opcion de comunicación por SNMP o web
|  | TOTAL PARKING NARANJA SUP Y K3 |  |  | 0
7.0 | UD | PARKING MARRÓN/ROJO
7.1 | m | MANGUERA FIBRA OPTICA EXT. MULTIMODO OM4 8 FIBRAS ARMADA. | 590 |  | 0
Suministro y tendido bajo tubo.
7.2 | m | CABLE UTP CAT. 6. ARMADO | 595 |  | 0
Suministro y tendido bajo tubo y por interior de columnas hasta cámaras.
7.3 | m | MANGUERA RZ1-K VMV 3x4 mm2 ARMADA PARA LA ALIMENTACIÓN DE CÁMARAS. | 420 |  | 0
Suministro, tendido bajo tubo y conexionado incluyendo protecciones magnetotérmicas y diferenciales necesarias.
7.4 | m | MANGUERA RZ1-K 3x6 mm2 ARMADA PARA LA ALIMENTACIÓN DE CÁMARAS. | 765 |  | 0
Suministro, tendido bajo tubo y conexionado incluyendo protecciones magnetotérmicas y diferenciales necesarias.
7.5 | m | TUBO ENCHUFABLE DE ACERO M32. | 420 |  | 0
Suministro e instalación incluyendo p.p de curvas, empalmes, abrazaderas, manguitos, cajas y pequeño material necesario.
7.6 | Ud | COLUMNA DE HORMIGON 8m DE ALTURA LIBRES Y ENTERRADA 1,5 m. | 11 |  | 0
Suministro, instalación e izado de columna, inclusive p.p. de medios auxiliares de elevación.
7.7 | Ud | CONSTRUCCION DE DADO DE HORMIGON | 11 |  | 0
Vaciado y relleno de hormigón para construcción de dado de hormigón de 1,5x1,5x1,0 m para columna de TV.
7.8 | Ud | EXCAVACION Y PREPARACION DEL TERRENO PARA DADO DE COLUMNAS | 11 |  | 0
Excavación y preparación del terreno para la cimentación armada de columna de hormigón para cámara de video vigilancia que incluye, sin carácter limitativo: excavación de cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios mecánicos, refino, compactación del fondo de excavación, suministro y colocación armadura, suministro y colocación de hormigón de limpieza, de hormigón, encofrados, relleno (compactado al 98% P.M.) con material procedente de la excavación, carga y transporte a vertedero autorizado de los productos resultantes de la excavación, sin límite de distancia, vertido y extendido si fuese necesario, incluso canon de vertido y p.p. de achique de agua, limpieza y medios auxiliares, p.p. de reposición de la red de tierras, colocación de báculo, mortero sin retracción de segunda fase, totalmente terminada.
7.9 | m | CANALIZACIÓN PARA 2 TUBOS PEAD D=110 ZONA AGLOMERADO. | 125 |  | 0
Canalización de cables para al menos dos tubos de PEAD doble pared de 110mm, que incluye sin carácter limitativo: excavación en asfalto con medios mecánicos con extracción de tierras a los bordes, colocación de tubos de PEAD, zanjas de 40 cm de ancho y 100 cm de profundidad, asiento de 10cm. de arena de rio. Relleno capa de hormigón Hm-20 N/mm2 hasta altura de 10cm por encima de los tubos envolviéndolos y relleno con hormigón Hm-12,5N/mm2, hasta altura donde se inicia el firme y pavimento, incluyendo la reposición de pavimento, jardín o aglomerado en caliente. Se dejarán metidas guías en tubos tanto en las instalaciones existentes e como en las nuevas. Carga y transporte al vertedero autorizado de los productos sobrantes, sin límite de distancia, vertido y extendido si fuese necesario, incluso canon de vertido y p.p. de achique de agua, limpieza y medios auxiliares, p.p. de reposición de la red de tierras, su mandrilado y demás suministros y obras no mencionadas expresamente en este texto para su completa terminación.
7.10 | m | CANALIZACIÓN PARA 2 TUBOS PEAD D=110 ZONA AJARDINADA. | 85 |  | 0
Canalización de cables para al menos dos tubos de PEAD doble pared de 110mm, que incluye sin carácter limitativo: excavación en terreno blando con medios mecánicos con extracción de tierras a los bordes, colocación de tubos de PEAD, zanjas de 40 cm de ancho y 100 cm de profundidad, asiento de 10cm. de arena de rio. Relleno capa de hormigón Hm-20 N/mm2 hasta altura de 10cm por encima de los tubos envolviéndolos y relleno con hormigón Hm-12,5N/mm2, hasta altura donde se inicia el firme y pavimento, incluyendo la reposición de pavimento, jardín o aglomerado en caliente. Se dejarán metidas guías en tubos tanto en las instalaciones existentes e como en las nuevas. Reposición de plantas, desbroce de plantas, raíces, etc si fuera necesario. Carga y transporte al vertedero autorizado de los productos sobrantes, sin límite de distancia, vertido y extendido si fuese necesario, incluso canon de vertido y p.p. de achique de agua, limpieza y medios auxiliares, p.p. de reposición de la red de tierras, su mandrilado y demás suministros y obras no mencionadas expresamente en este texto para su completa terminación.
7.11 | m | SUMINISTRO DE TUBO PEAD D=110 mm | 420 |  | 0
Suministro de tubo de PEAD de doble pared, con interior liso y exterior corrugado de diámetro 110mm.
7.12 | m | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARQUETA Tapa fundición D400 | 7 |  | 0
Suministro y colocación arquetas con una distancia máxima entre estas 20 m. Construidas en ladrillos perforado tosco de 1/2 espesor, recibido con motero de cemento M-5, colocadas sobre solera de hormigón con drenaje tubo pvc 110, HM-20/P/40/l de 10cm espesor enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos con solera ligeramente armada con mallazo. Tapas de arquetas de fundición con resistencia D400 (viales y paso vehículos), C250 para el resto de ubicaciones y demás suministros y obras no mencionadas expresamente en este texto para su completa terminación., carga y transporte a vertedero autorizado de los productos sobrantes, sin limite de distancia, vertido y extendido si fuese necesario, incluso canon de vertido y p.p. de achique de agua, limpieza, apertura de rozas de ser necesario y medios auxiliares, p.p. de reposición de la red de tierras, encofrados, tapas metálicas, tubo de desagüe, relleno de grava 30/50 en la salidade desagüe, tubo de PEAD de doble pared con interior liso y exterior corrugado de 110 mm ó 90 mm de diámetro según situación hasta conectar con canal de cables, unión y soldadura de latiguillos de P. a T. y demás suministros y obras no mencionadas expresamente en este texto para su completa terminación.
7.13 | m | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARQUETA Tapas con resistencia C250 | 5 |  | 0
Suministro y colocación arquetas con una distancia máxima entre estas 20 m. Construidas en ladrillos perforado tosco de 1/2 espesor, recibido con motero de cemento M-5, colocadas sobre solera de hormigón con drenaje tubo pvc 110, HM-20/P/40/l de 10cm espesor enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos con solera ligeramente armada con mallazo. Tapas de arquetas de fundición con resistencia D400 (viales y paso vehículos), C250 para el resto de ubicaciones y demás suministros y obras no mencionadas expresamente en este texto para su completa terminación., carga y transporte a vertedero autorizado de los productos sobrantes, sin limite de distancia, vertido y extendido si fuese necesario, incluso canon de vertido y p.p. de achique de agua, limpieza, apertura de rozas de ser necesario y medios auxiliares, p.p. de reposición de la red de tierras, encofrados, tapas metálicas, tubo de desagüe, relleno de grava 30/50 en la salidade desagüe, tubo de PEAD de doble pared con interior liso y exterior corrugado de 110 mm ó 90 mm de diámetro según situación hasta conectar con canal de cables, unión y soldadura de latiguillos de P. a T. y demás suministros y obras no mencionadas expresamente en este texto para su completa terminación.
7,.14 | Ud | ARMARIOS PARA ELECTRONICA DE RED | 3 |  | 0
Armario para albergar sistema de seguridad , fuentes de alimentación, switch, caja final de fibra, etc Incluye: - 1 Sistema de alimentación ininterrumpida de al menos0,6 kVA de potencia, - Placa de montaje - 1 Diferencial bipolar 2P 25ª 30MA superinmunizado - 3 ó 4 Magnetotermico 2P 6ª Scheider - 1 Ventilador con filtro 230VAC 55M3/HIP54 - 1 Rejilla filtro ventilación 125x125 - 1 termostato simple - Cerradura IDE tipo buzón con llave - Canaleta renurada - Carril Dim - Bornas de Carril Dim - 3 ó 4 Echufes shuco - Caja final fibram óptica -Señal riesgo eléctrico - Mecanización, cableado y montaje
7.15 | Ud | DESMONTAJE Y MONTAJE CUADRO ELÉCTRICO | 1 |  | 0
Suministro cuadro eléctrico gama Thalassa PLM de Scheneider Electric o similiar de al menos 1250x1250x320 IP65 de poliester refordado con fibra dde vidreo, para interperie incluiso vaciado, base cimentación y encofrado pAra un suministro trifásico según normas de a Cía. Desmonaje cuadro existente y montaje en nuevo inclutdeno los elementos nuevos y los existentes ,reagrupando e instalando líneas para que en cada una haya un maximo de 5 cámaras y un mínimo de 3.. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. y dotando los cuadros en cabecera de un diferencial auto-rearmable.Totalmente montado, conexionado, probado y certificado.
7.16 | Ud | SUMUNISTRO E INSTALACION SAI EN CUADRO ELÉCTRICO | 1 |  | 0
Suministro e instalción de SAI en cuadro electrico de las siguientes características minimas. 3000 VA /2700 W / IP opcion de comunicación por SNMP o web
|  | TOTAL PARKING MARRÓN/ROJO |  |  | 0
8.0 | UD | PABELLON 1
8.1 | m | CABLE UTP CAT. 6. ARMADO | 337 |  | 0
Suministro y tendido bajo tubo hasta cámaras.
8.2 | m | MANGUERA RZ1-K 3x2 mm2,5 PARA LA ALIMENTACIÓN DE CÁMARAS. | 430 |  | 0
Suministro, tendido bajo tubo y conexionado incluyendo protecciones magnetotérmicas y diferenciales necesarias.
8.4 | m | TUBO RÍGIDO DE PVC M32. | 380 |  | 0
Suministro e instalación incluyendo p.p de curvas, empalmes, abrazaderas, manguitos, cajas y pequeño material necesario.
8.5 | Ud | ARMARIOS PARA ELECTRONICA DE RED | 1 |  | 0
Armario para albergar sistema de seguridad , fuentes de alimentación, switch, caja final de fibra, etc Incluye: - 1 Sistema de alimentación ininterrumpida de al menos0,6 kVA de potencia, - Placa de montaje - 1 Diferencial bipolar 2P 25ª 30MA superinmunizado - 3 ó 4 Magnetotermico 2P 6ª Scheider - 1 Ventilador con filtro 230VAC 55M3/HIP54 - 1 Rejilla filtro ventilación 125x125 - 1 termostato simple - Cerradura IDE tipo buzón con llave - Canaleta renurada - Carril Dim - Bornas de Carril Dim - 3 ó 4 Echufes shuco - Caja final fibram óptica -Señal riesgo eléctrico - Mecanización, cableado y montaje
8.6 | Ud | DESMONTAJE Y MONTAJE CUADRO ELÉCTRICO | 1 |  | 0
Suministro cuadro eléctrico gama Thalassa PLM de Scheneider Electric o similiar con un mínimo de 30% libre para elementos, Desmonaje cuadro existente y montaje en nuevo inclutdeno los elementos nuevos y los existentes,reagrupando e instalando líneas para que en cada una haya un maximo de 5 cámaras y un mínimo de 3. inclutdeno los elementos nuevos y los existentesy dotando los cuadros en cabecera de un diferencial auto-rearmable. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado, probado y certificado.
|  | TOTAL PABELLON 1 |  |  | 0
9.0 | UD | PABELLON 2
9.1 | m | CABLE UTP CAT. 6. ARMADO | 337 |  | 0
Suministro y tendido bajo tubo hasta cámaras.
9.2 | m | MANGUERA RZ1-K 3x2,5 mm2 PARA LA ALIMENTACIÓN DE CÁMARAS. | 430 |  | 0
Suministro, tendido bajo tubo y conexionado incluyendo protecciones magnetotérmicas y diferenciales necesarias.
9.4 | m | TUBO RÍGIDO DE PVC M32. | 380 |  | 0
Suministro e instalación incluyendo p.p de curvas, empalmes, abrazaderas, manguitos, cajas y pequeño material necesario.
9.5 | Ud | ARMARIOS PARA ELECTRONICA DE RED | 1 |  | 0
Armario para albergar sistema de seguridad , fuentes de alimentación, switch, caja final de fibra, etc Incluye: - Placa de montaje - 1 Diferencial bipolar 2P 25ª 30MA superinmunizado - 3 ó 4 Magnetotermico 2P 6ª Scheider - 1 Ventilador con filtro 230VAC 55M3/HIP54 - 1 Rejilla filtro ventilación 125x125 - 1 termostato simple - Cerradura IDE tipo buzón con llave - Canaleta renurada - Carril Dim - Bornas de Carril Dim - 3 ó 4 Echufes shuco - Caja final fibram óptica -Señal riesgo eléctrico - Mecanización, cableado y montaje
9.6 | Ud | DESMONTAJE Y MONTAJE CUADRO ELÉCTRICO | 1 |  | 0
Suministro cuadro eléctrico gama Thalassa PLM de Scheneider Electric o similiar con un mínimo de 30% libre para elementos, Desmonaje cuadro existente y montaje en nuevo inclutdeno los elementos nuevos y los existentes,reagrupando e instalando líneas para que en cada una haya un maximo de 5 cámaras y un mínimo de 3. inclutdeno los elementos nuevos y los existentesy dotando los cuadros en cabecera de un diferencial auto-rearmable. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado, probado y certificado.
|  | TOTAL PABELLON 2 |  |  | 0
10.0 | UD | PABELLON 3
10.1 | m | MANGUERA FIBRA OPTICA. MULTIMODO OM44 FIBRAS. | 240 |  | 0
Suministro y tendido bajo tubo.
10.2 | m | CABLE UTP CAT. 6. ARMADO | 317 |  | 0
Suministro y tendido bajo tubo y por interior de columnas hasta cámaras.
10.3 | m | MANGUERA RZ1-K 3x2,5 mm2 PARA LA ALIMENTACIÓN DE CÁMARAS. | 705 |  | 0
Suministro, tendido bajo tubo y conexionado incluyendo protecciones magnetotérmicas y diferenciales necesarias.
10.4 | m | TUBO RÍGIDO DE PVC M32. | 660 |  | 0
Suministro e instalación incluyendo p.p de curvas, empalmes, abrazaderas, manguitos, cajas y pequeño material necesario.
10.5 | Ud | ARMARIOS PARA ELECTRONICA DE RED | 1 |  | 0
Armario para albergar sistema de seguridad , fuentes de alimentación, switch, caja final de fibra, etc Incluye: - 1 Sistema de alimentación ininterrumpida de al menos0,6 kVA de potencia, - Placa de montaje - 1 Diferencial bipolar 2P 25ª 30MA superinmunizado - 3 ó 4 Magnetotermico 2P 6ª Scheider - 1 Ventilador con filtro 230VAC 55M3/HIP54 - 1 Rejilla filtro ventilación 125x125 - 1 termostato simple - Cerradura IDE tipo buzón con llave - Canaleta renurada - Carril Dim - Bornas de Carril Dim - 3 ó 4 Echufes shuco - Caja final fibram óptica -Señal riesgo eléctrico - Mecanización, cableado y montaje
10.6 | Ud | DESMONTAJE Y MONTAJE CUADRO ELÉCTRICO | 1 |  | 0
Suministro cuadro eléctrico gama Thalassa PLM de Scheneider Electric o similiar con un mínimo de 30% libre para elementos, Desmonaje cuadro existente y montaje en nuevo inclutdeno los elementos nuevos y los existentes,reagrupando e instalando líneas para que en cada una haya un maximo de 5 cámaras y un mínimo de 3. inclutdeno los elementos nuevos y los existentesy dotando los cuadros en cabecera de un diferencial auto-rearmable. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado, probado y certificado.
|  | TOTAL PABELLON 3 |  |  | 0
11.0 | UD | PABELLON 4
11.1 | m | MANGUERA FIBRA OPTICA. MULTIMODO OM4 8 FIBRAS. | 385 |  | 0
Suministro y tendido bajo tubo.
11.2 | m | CABLE UTP CAT. 6. ARMADO | 305 |  | 0
Suministro y tendido bajo tubo hasta cámaras.
11.3 | m | MANGUERA RZ1-K 3x2,5 mm2 PARA LA ALIMENTACIÓN DE CÁMARAS. | 730 |  | 0
Suministro, tendido bajo tubo y conexionado incluyendo protecciones magnetotérmicas y diferenciales necesarias.
11.4 | m | TUBO ENCHUFABLE DE ACERO M32. | 30 |  | 0
Suministro e instalación incluyendo p.p de curvas, empalmes, abrazaderas, manguitos, cajas y pequeño material necesario.
11.5 | m | TUBO RÍGIDO DE PVC M32. | 690 |  | 0
Suministro e instalación incluyendo p.p de curvas, empalmes, abrazaderas, manguitos, cajas y pequeño material necesario.
11.6 | Ud | ARMARIOS PARA ELECTRONICA DE RED | 1 |  | 0
Armario para albergar sistema de seguridad , fuentes de alimentación, switch, caja final de fibra, etc Incluye: - 1 Sistema de alimentación ininterrumpida de al menos0,6 kVA de potencia, - Placa de montaje - 1 Diferencial bipolar 2P 25ª 30MA superinmunizado - 3 ó 4 Magnetotermico 2P 6ª Scheider - 1 Ventilador con filtro 230VAC 55M3/HIP54 - 1 Rejilla filtro ventilación 125x125 - 1 termostato simple - Cerradura IDE tipo buzón con llave - Canaleta renurada - Carril Dim - Bornas de Carril Dim - 3 ó 4 Echufes shuco - Caja final fibram óptica -Señal riesgo eléctrico - Mecanización, cableado y montaje
11.7 | Ud | DESMONTAJE Y MONTAJE CUADRO ELÉCTRICO | 1 |  | 0
Suministro cuadro eléctrico gama Thalassa PLM de Scheneider Electric o similiar con un mínimo de 30% libre para elementos, Desmonaje cuadro existente y montaje en nuevo inclutdeno los elementos nuevos y los existentes,reagrupando e instalando líneas para que en cada una haya un maximo de 5 cámaras y un mínimo de 3. inclutdeno los elementos nuevos y los existentesy dotando los cuadros en cabecera de un diferencial auto-rearmable. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado, probado y certificado.
|  | TOTAL PABELLON 4 |  |  | 0
12.0 | UD | PABELLON 5
12.1 | m | MANGUERA FIBRA OPTICA MULTIMODO OM4 8 FIBRAS. | 260 |  | 0
Suministro y tendido bajo tubo.
12.2 | m | CABLE FTP CAT. 6. ARMADO | 300 |  | 0
Suministro y tendido bajo tubo hasta cámaras.
12.3 | m | MANGUERA RZ1-K VMV 3x2,5 mm2 PARA LA ALIMENTACIÓN DE CÁMARAS. | 530 |  | 0
Suministro, tendido bajo tubo y conexionado incluyendo protecciones magnetotérmicas y diferenciales necesarias.
12.4 | m | TUBO ENCHUFABLE DE ACERO M32. | 10 |  | 0
Suministro e instalación incluyendo p.p de curvas, empalmes, abrazaderas, manguitos, cajas y pequeño material necesario.
12.5 | m | TUBO RÍGIDO DE PVC M32. | 445 |  | 0
Suministro e instalación incluyendo p.p de curvas, empalmes, abrazaderas, manguitos, cajas y pequeño material necesario.
12.6 | Ud | ARMARIOS PARA ELECTRONICA DE RED | 1 |  | 0
Armario para albergar sistema de seguridad , fuentes de alimentación, switch, caja final de fibra, etc Incluye: - 1 Sistema de alimentación ininterrumpida de al menos0,6 kVA de potencia, - Placa de montaje - 1 Diferencial bipolar 2P 25ª 30MA superinmunizado - 3 ó 4 Magnetotermico 2P 6ª Scheider - 1 Ventilador con filtro 230VAC 55M3/HIP54 - 1 Rejilla filtro ventilación 125x125 - 1 termostato simple - Cerradura IDE tipo buzón con llave - Canaleta renurada - Carril Dim - Bornas de Carril Dim - 3 ó 4 Echufes shuco - Caja final fibram óptica -Señal riesgo eléctrico - Mecanización, cableado y montaje
12.7 | Ud | DESMONTAJE Y MONTAJE CUADRO ELÉCTRICO | 1 |  | 0
Suministro cuadro eléctrico gama Thalassa PLM de Scheneider Electric o similiar con un mínimo de 30% libre para elementos, Desmonaje cuadro existente y montaje en nuevo inclutdeno los elementos nuevos y los existentes,reagrupando e instalando líneas para que en cada una haya un maximo de 5 cámaras y un mínimo de 3. inclutdeno los elementos nuevos y los existentesy dotando los cuadros en cabecera de un diferencial auto-rearmable. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado, probado y certificado.
|  | TOTAL PABELLON 5 |  |  | 0
13.0 | UD | PABELLON 6
13.1 | m | MANGUERA FIBRA OPTICA MULTIMODO OM4 8 FIBRA | 150 |  | 0
Suministro y tendido bajo tubo.
13.2 | m | CABLE FTP CAT. 6. ARMADO | 320 |  | 0
Suministro y tendido bajo tubo hasta cámaras.
13.3 | m | MANGUERA RZ1-K VMV 3x2 mm2,5 PARA LA ALIMENTACIÓN DE CÁMARAS. | 570 |  | 0
Suministro, tendido bajo tubo y conexionado incluyendo protecciones magnetotérmicas y diferenciales necesarias.
13.4 | m | TUBO RÍGIDO DE PVC M32. | 515 |  | 0
Suministro e instalación incluyendo p.p de curvas, empalmes, abrazaderas, manguitos, cajas y pequeño material necesario.
13.5 | Ud | ARMARIOS PARA ELECTRONICA DE RED | 1 |  | 0
Armario para albergar sistema de seguridad , fuentes de alimentación, switch, caja final de fibra, etc Incluye: - 1 Sistema de alimentación ininterrumpida de al menos0,6 kVA de potencia, - Placa de montaje - 1 Diferencial bipolar 2P 25ª 30MA superinmunizado - 3 ó 4 Magnetotermico 2P 6ª Scheider - 1 Ventilador con filtro 230VAC 55M3/HIP54 - 1 Rejilla filtro ventilación 125x125 - 1 termostato simple - Cerradura IDE tipo buzón con llave - Canaleta renurada - Carril Dim - Bornas de Carril Dim - 3 ó 4 Echufes shuco - Caja final fibram óptica -Señal riesgo eléctrico - Mecanización, cableado y montaje
13.6 | Ud | DESMONTAJE Y MONTAJE CUADRO ELÉCTRICO | 1 |  | 0
Suministro cuadro eléctrico gama Thalassa PLM de Scheneider Electric o similiar con un mínimo de 30% libre para elementos, Desmonaje cuadro existente y montaje en nuevo inclutdeno los elementos nuevos y los existentes,reagrupando e instalando líneas para que en cada una haya un maximo de 5 cámaras y un mínimo de 3. inclutdeno los elementos nuevos y los existentesy dotando los cuadros en cabecera de un diferencial auto-rearmable. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado, probado y certificado.
|  | TOTAL PABELLON 6 |  |  | 0
14.0 | UD | PABELLON 7
14.1 | m | MANGUERA FIBRA OPTICA EXT. MULTIMODO OM4 8 FIBRAS. | 240 |  | 0
Suministro y tendido bajo tubo.
14.2 | m | CABLE UTP CAT. 6. ARMADO | 335 |  | 0
Suministro y tendido bajo tubo y por interior de columnas hasta cámaras.
14.3 | m | MANGUERA RZ1-K 3x4mm2,5 PARA LA ALIMENTACIÓN DE CÁMARAS. | 680 |  | 0
Suministro, tendido bajo tubo y conexionado incluyendo protecciones magnetotérmicas y diferenciales necesarias.
14.4 | m | TUBO RÍGIDO DE PVC M32. | 580 |  | 0
Suministro e instalación incluyendo p.p de curvas, empalmes, abrazaderas, manguitos, cajas y pequeño material necesario.
14.5 | Ud | ARMARIOS PARA ELECTRONICA DE RED | 1 |  | 0
Armario para albergar sistema de seguridad , fuentes de alimentación, switch, caja final de fibra, etc Incluye: - 1 Sistema de alimentación ininterrumpida de al menos0,6 kVA de potencia, - Placa de montaje - 1 Diferencial bipolar 2P 25ª 30MA superinmunizado - 3 ó 4 Magnetotermico 2P 6ª Scheider - 1 Ventilador con filtro 230VAC 55M3/HIP54 - 1 Rejilla filtro ventilación 125x125 - 1 termostato simple - Cerradura IDE tipo buzón con llave - Canaleta renurada - Carril Dim - Bornas de Carril Dim - 3 ó 4 Echufes shuco - Caja final fibram óptica -Señal riesgo eléctrico - Mecanización, cableado y montaje
14.6 | Ud | DESMONTAJE Y MONTAJE CUADRO ELÉCTRICO | 1 |  | 0
Suministro cuadro eléctrico gama Thalassa PLM de Scheneider Electric o similiar con un mínimo de 30% libre para elementos, Desmonaje cuadro existente y montaje en nuevo inclutdeno los elementos nuevos y los existentes,reagrupando e instalando líneas para que en cada una haya un maximo de 5 cámaras y un mínimo de 3. inclutdeno los elementos nuevos y los existentesy dotando los cuadros en cabecera de un diferencial auto-rearmable. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado, probado y certificado.
|  | TOTAL PABELLON 7 |  |  | 0
15.0 | UD | PABELLON 8
15.1 | m | MANGUERA FIBRA OPTICA MULTIMODO OM4 8 FIBRA | 370 |  | 0
Suministro y tendido bajo tubo.
15.2 | m | CABLE FTP CAT. 6. ARMADO | 240 |  | 0
Suministro y tendido bajo tubo hasta cámaras.
15.3 | m | MANGUERA RZ1-K VMV 3x2,5 mm2 PARA LA ALIMENTACIÓN DE CÁMARAS. | 700 |  | 0
Suministro, tendido bajo tubo y conexionado incluyendo protecciones magnetotérmicas y diferenciales necesarias.
15.4 | m | TUBO RÍGIDO DE PVC M32. | 620 |  | 0
Suministro e instalación incluyendo p.p de curvas, empalmes, abrazaderas, manguitos, cajas y pequeño material necesario.
15.5 | Ud | ARMARIOS PARA ELECTRONICA DE RED | 1 |  | 0
Armario para albergar sistema de seguridad , fuentes de alimentación, switch, caja final de fibra, etc Incluye: - 1 Sistema de alimentación ininterrumpida de al menos0,6 kVA de potencia, - Placa de montaje - 1 Diferencial bipolar 2P 25ª 30MA superinmunizado - 3 ó 4 Magnetotermico 2P 6ª Scheider - 1 Ventilador con filtro 230VAC 55M3/HIP54 - 1 Rejilla filtro ventilación 125x125 - 1 termostato simple - Cerradura IDE tipo buzón con llave - Canaleta renurada - Carril Dim - Bornas de Carril Dim - 3 ó 4 Echufes shuco - Caja final fibram óptica -Señal riesgo eléctrico - Mecanización, cableado y montaje
15.6 | Ud | DESMONTAJE Y MONTAJE CUADRO ELÉCTRICO | 1 |  | 0
Suministro cuadro eléctrico gama Thalassa PLM de Scheneider Electric o similiar con un mínimo de 30% libre para elementos, Desmonaje cuadro existente y montaje en nuevo inclutdeno los elementos nuevos y los existentes,reagrupando e instalando líneas para que en cada una haya un maximo de 5 cámaras y un mínimo de 3. inclutdeno los elementos nuevos y los existentesy dotando los cuadros en cabecera de un diferencial auto-rearmable. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado, probado y certificado.
|  | TOTAL PABELLON 8 |  |  | 0
16.0 | UD | PABELLON 9
16.1 | m | MANGUERA FIBRA OPTICA. MULTIMODO OM4 8 FIBRAS. | 130 |  | 0
Suministro y tendido bajo tubo.
16.2 | m | CABLE UTP CAT. 6. ARMADO | 695 |  | 0
Suministro y tendido bajo tubo hasta cámaras.
16.3 | m | MANGUERA RZ1-K 3x2 mm2,5 PARA LA ALIMENTACIÓN DE CÁMARAS. | 1005 |  | 0
Suministro, tendido bajo tubo y conexionado incluyendo protecciones magnetotérmicas y diferenciales necesarias.
16.4 | m | TUBO ENCHUFABLE DE ACERO M32. | 20 |  | 0
Suministro e instalación incluyendo p.p de curvas, empalmes, abrazaderas, manguitos, cajas y pequeño material necesario.
16.5 | m | TUBO RÍGIDO DE PVC M32. | 970 |  | 0
Suministro e instalación incluyendo p.p de curvas, empalmes, abrazaderas, manguitos, cajas y pequeño material necesario.
16.6 | Ud | ARMARIOS PARA ELECTRONICA DE RED | 2 |  | 0
Armario para albergar sistema de seguridad , fuentes de alimentación, switch, caja final de fibra, etc Incluye: - 1 Sistema de alimentación ininterrumpida de al menos0,6 kVA de potencia, - Placa de montaje - 1 Diferencial bipolar 2P 25ª 30MA superinmunizado - 3 ó 4 Magnetotermico 2P 6ª Scheider - 1 Ventilador con filtro 230VAC 55M3/HIP54 - 1 Rejilla filtro ventilación 125x125 - 1 termostato simple - Cerradura IDE tipo buzón con llave - Canaleta renurada - Carril Dim - Bornas de Carril Dim - 3 ó 4 Echufes shuco - Caja final fibram óptica -Señal riesgo eléctrico - Mecanización, cableado y montaje
16.7 | Ud | DESMONTAJE Y MONTAJE CUADRO ELÉCTRICO | 1 |  | 0
Suministro cuadro eléctrico gama Thalassa PLM de Scheneider Electric o similiar con un mínimo de 30% libre para elementos, Desmonaje cuadro existente y montaje en nuevo inclutdeno los elementos nuevos y los existentes,reagrupando e instalando líneas para que en cada una haya un maximo de 5 cámaras y un mínimo de 3. inclutdeno los elementos nuevos y los existentesy dotando los cuadros en cabecera de un diferencial auto-rearmable. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado, probado y certificado.
|  | TOTAL PABELLON 9 |  |  | 0
17.0 | UD | PABELLON 10
17.1 | m | MANGUERA FIBRA OPTICA. MULTIMODO OM4 8 FIBRAS. | 230 |  | 0
Suministro y tendido bajo tubo.
17.2 | m | CABLE UTP CAT. 6. ARMADO | 830 |  | 0
Suministro y tendido bajo tubo hasta cámaras.
17.3 | m | MANGUERA RZ1-K 3x2 mm2,5 PARA LA ALIMENTACIÓN DE CÁMARAS. | 980 |  | 0
Suministro, tendido bajo tubo y conexionado incluyendo protecciones magnetotérmicas y diferenciales necesarias.
17.4 | m | TUBO ENCHUFABLE DE ACERO M32. | 50 |  | 0
Suministro e instalación incluyendo p.p de curvas, empalmes, abrazaderas, manguitos, cajas y pequeño material necesario.
17.5 | m | TUBO RÍGIDO DE PVC M32. | 855 |  | 0
Suministro e instalación incluyendo p.p de curvas, empalmes, abrazaderas, manguitos, cajas y pequeño material necesario.
17.6 | Ud | ARMARIOS PARA ELECTRONICA DE RED | 2 |  | 0
Armario para albergar sistema de seguridad , fuentes de alimentación, switch, caja final de fibra, etc Incluye: - 1 Sistema de alimentación ininterrumpida de al menos0,6 kVA de potencia, - Placa de montaje - 1 Diferencial bipolar 2P 25ª 30MA superinmunizado - 3 ó 4 Magnetotermico 2P 6ª Scheider - 1 Ventilador con filtro 230VAC 55M3/HIP54 - 1 Rejilla filtro ventilación 125x125 - 1 termostato simple - Cerradura IDE tipo buzón con llave - Canaleta renurada - Carril Dim - Bornas de Carril Dim - 3 ó 4 Echufes shuco - Caja final fibram óptica -Señal riesgo eléctrico - Mecanización, cableado y montaje
17.7 | Ud | DESMONTAJE Y MONTAJE CUADRO ELÉCTRICO | 1 |  | 0
Suministro cuadro eléctrico gama Thalassa PLM de Scheneider Electric o similiar con un mínimo de 30% libre para elementos, Desmonaje cuadro existente y montaje en nuevo inclutdeno los elementos nuevos y los existentes,reagrupando e instalando líneas para que en cada una haya un maximo de 5 cámaras y un mínimo de 3. inclutdeno los elementos nuevos y los existentesy dotando los cuadros en cabecera de un diferencial auto-rearmable. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado, probado y certificado.
|  | TOTAL PABELLON 10 |  |  | 0
18.0 | UD | PABELLON 12
18.1 | m | MANGUERA FIBRA OPTICA EXT. MULTIMODO OM4 8 FIBRAS. | 225 |  | 0
Suministro y tendido bajo tubo.
18.2 | m | CABLE UTP CAT. 6. ARMADO | 700 |  | 0
Suministro y tendido bajo.
18.3 | m | MANGUERA RZ1-K 3x2 mm2,5 PARA LA ALIMENTACIÓN DE CÁMARAS. | 600 |  | 0
Suministro, tendido bajo tubo y conexionado incluyendo protecciones magnetotérmicas y diferenciales necesarias.
18.4 | m | MANGUERA RZ1-K 3x6 mm2 ARMADA PARA LA ALIMENTACIÓN DE CÁMARAS. | 100 |  | 0
Suministro, tendido bajo tubo y conexionado incluyendo protecciones magnetotérmicas y diferenciales necesarias.
18.5 | m | TUBO ENCHUFABLE DE ACERO M32. | 275 |  | 0
Suministro e instalación incluyendo p.p de curvas, empalmes, abrazaderas, manguitos, cajas y pequeño material necesario.
18.6 | m | TUBO RÍGIDO DE PVC M32. | 290 |  | 0
Suministro e instalación incluyendo p.p de curvas, empalmes, abrazaderas, manguitos, cajas y pequeño material necesario.
18.6 | Ud | COLUMNA DE HORMIGON 8m DE ALTURA LIBRES Y ENTERRADA 1,5 m. | 1 |  | 0
Suministro, instalación e izado de columna, inclusive p.p. de medios auxiliares de elevación.
18.7 | Ud | CONSTRUCCION DE DADO DE HORMIGON | 1 |  | 0
Vaciado y relleno de hormigón para construcción de dado de hormigón de 1,5x1,5x1,0 m para columna de TV.
18.8 | Ud | EXCAVACION Y PREPARACION DEL TERRENO PARA DADO DE COLUMNAS | 1 |  | 0
Excavación y preparación del terreno para la cimentación armada de columna de hormigón para cámara de video vigilancia que incluye, sin carácter limitativo: excavación de cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios mecánicos, refino, compactación del fondo de excavación, suministro y colocación armadura, suministro y colocación de hormigón de limpieza, de hormigón, encofrados, relleno (compactado al 98% P.M.) con material procedente de la excavación, carga y transporte a vertedero autorizado de los productos resultantes de la excavación, sin límite de distancia, vertido y extendido si fuese necesario, incluso canon de vertido y p.p. de achique de agua, limpieza y medios auxiliares, p.p. de reposición de la red de tierras, colocación de báculo, mortero sin retracción de segunda fase, totalmente terminada.
18.9 | m | CANALIZACIÓN 2 TUBOS PVC D=90 ZONA AGLOMERADO. | 60 |  | 0
Canalización de cables para al menos dos tubos de PEAD doble pared de 110mm, que incluye sin carácter limitativo: excavación en asfalto con medios mecánicos con extracción de tierras a los bordes, colocación de tubos de PEAD, zanjas de 40 cm de ancho y 100 cm de profundidad, asiento de 10cm. de arena de rio. Relleno capa de hormigón Hm-20 N/mm2 hasta altura de 10cm por encima de los tubos envolviéndolos y relleno con hormigón Hm-12,5N/mm2, hasta altura donde se inicia el firme y pavimento, incluyendo la reposición de pavimento, jardín o aglomerado en caliente. Se dejarán metidas guías en tubos tanto en las instalaciones existentes e como en las nuevas. Carga y transporte al vertedero autorizado de los productos sobrantes, sin límite de distancia, vertido y extendido si fuese necesario, incluso canon de vertido y p.p. de achique de agua, limpieza y medios auxiliares, p.p. de reposición de la red de tierras, su mandrilado y demás suministros y obras no mencionadas expresamente en este texto para su completa terminación.
18.11 | m | SUMINISTRO DE TUBO PEAD D=110 mm | 120 |  | 0
Suministro de tubo de PEAD de doble pared, con interior liso y exterior corrugado de diámetro 110mm.
18.12 | m | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARQUETA Tapa de fundición D400 | 3 |  | 0
Suministro y colocación arquetas con una distancia máxima entre estas 20 m. Construidas en ladrillos perforado tosco de 1/2 espesor, recibido con motero de cemento M-5, colocadas sobre solera de hormigón con drenaje tubo pvc 110, HM-20/P/40/l de 10cm espesor enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos con solera ligeramente armada con mallazo. Tapas de arquetas de fundición con resistencia D400 (viales y paso vehículos), C250 para el resto de ubicaciones y demás suministros y obras no mencionadas expresamente en este texto para su completa terminación., carga y transporte a vertedero autorizado de los productos sobrantes, sin limite de distancia, vertido y extendido si fuese necesario, incluso canon de vertido y p.p. de achique de agua, limpieza, apertura de rozas de ser necesario y medios auxiliares, p.p. de reposición de la red de tierras, encofrados, tapas metálicas, tubo de desagüe, relleno de grava 30/50 en la salidade desagüe, tubo de PEAD de doble pared con interior liso y exterior corrugado de 110 mm ó 90 mm de diámetro según situación hasta conectar con canal de cables, unión y soldadura de latiguillos de P. a T. y demás suministros y obras no mencionadas expresamente en este texto para su completa terminación.
18.13 | Ud | ARMARIOS PARA ELECTRONICA DE RED | 1 |  | 0
Armario para albergar sistema de seguridad , fuentes de alimentación, switch, caja final de fibra, etc Incluye: - 1 Sistema de alimentación ininterrumpida de al menos0,6 kVA de potencia, - Placa de montaje - 1 Diferencial bipolar 2P 25ª 30MA superinmunizado - 3 ó 4 Magnetotermico 2P 6ª Scheider - 1 Ventilador con filtro 230VAC 55M3/HIP54 - 1 Rejilla filtro ventilación 125x125 - 1 termostato simple - Cerradura IDE tipo buzón con llave - Canaleta renurada - Carril Dim - Bornas de Carril Dim - 3 ó 4 Echufes shuco - Caja final fibram óptica -Señal riesgo eléctrico - Mecanización, cableado y montaje
18.14 | Ud | DESMONTAJE Y MONTAJE CUADRO ELÉCTRICO | 1 |  | 0
Suministro cuadro eléctrico gama Thalassa PLM de Scheneider Electric o similiar con un mínimo de 30% libre para elementos, Desmonaje cuadro existente y montaje en nuevo inclutdeno los elementos nuevos y los existentes,reagrupando e instalando líneas para que en cada una haya un maximo de 5 cámaras y un mínimo de 3. inclutdeno los elementos nuevos y los existentesy dotando los cuadros en cabecera de un diferencial auto-rearmable. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado, probado y certificado.
|  | TOTAL PABELLON 12 |  |  | 0
19.0 | UD | PABELLON 14
19.1 | m | MANGUERA FIBRA OPTICA EXT. MONOMODO OM4 8 FIBRAS. | 610 |  | 0
Suministro y tendido bajo tubo.
19.2 | m | CABLE UTP CAT. 6. ARMADO | 1624 |  | 0
Suministro y tendido bajo tubo hasta cámaras.
19.3 | m | MANGUERA RZ1-K 3x4 mm2,5 PARA LA ALIMENTACIÓN DE CÁMARAS. | 1600 |  | 0
Suministro, tendido bajo tubo y conexionado incluyendo protecciones magnetotérmicas y diferenciales necesarias.
19.3 | m | MANGUERA RZ1-K 3x6 mm2 ARMADA PARA LA ALIMENTACIÓN DE CÁMARAS. | 100 |  | 0
Suministro, tendido bajo tubo y conexionado incluyendo protecciones magnetotérmicas y diferenciales necesarias.
19.4 | m | TUBO ENCHUFABLE DE ACERO M32. | 110 |  | 0
Suministro e instalación incluyendo p.p de curvas, empalmes, abrazaderas, manguitos, cajas y pequeño material necesario.
19.5 | m | TUBO RÍGIDO DE PVC M32. | 1465 |  | 0
Suministro e instalación incluyendo p.p de curvas, empalmes, abrazaderas, manguitos, cajas y pequeño material necesario.
19.6 | Ud | COLUMNA DE HORMIGON 8m DE ALTURA LIBRES Y ENTERRADA 1,5 m. | 1 |  | 0
Suministro, instalación e izado de columna, inclusive p.p. de medios auxiliares de elevación.
19.7 | Ud | CONSTRUCCION DE DADO DE HORMIGON | 1 |  | 0
Vaciado y relleno de hormigón para construcción de dado de hormigón de 1,5x1,5x1,0 m para columna de TV.
19.8 | Ud | EXCAVACION Y PREPARACION DEL TERRENO PARA DADO DE COLUMNAS | 1 |  | 0
Excavación y preparación del terreno para la cimentación armada de columna de hormigón para cámara de video vigilancia que incluye, sin carácter limitativo: excavación de cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios mecánicos, refino, compactación del fondo de excavación, suministro y colocación armadura, suministro y colocación de hormigón de limpieza, de hormigón, encofrados, relleno (compactado al 98% P.M.) con material procedente de la excavación, carga y transporte a vertedero autorizado de los productos resultantes de la excavación, sin límite de distancia, vertido y extendido si fuese necesario, incluso canon de vertido y p.p. de achique de agua, limpieza y medios auxiliares, p.p. de reposición de la red de tierras, colocación de báculo, mortero sin retracción de segunda fase, totalmente terminada.
19.9 | m | CANALIZACIÓN 2 TUBOS PVC D=90 ZONA AGLOMERADO. | 40 |  | 0
Canalización de cables para al menos dos tubos de PEAD doble pared de 110mm, que incluye sin carácter limitativo: excavación en asfalto con medios mecánicos con extracción de tierras a los bordes, colocación de tubos de PEAD, zanjas de 40 cm de ancho y 100 cm de profundidad, asiento de 10cm. de arena de rio. Relleno capa de hormigón Hm-20 N/mm2 hasta altura de 10cm por encima de los tubos envolviéndolos y relleno con hormigón Hm-12,5N/mm2, hasta altura donde se inicia el firme y pavimento, incluyendo la reposición de pavimento, jardín o aglomerado en caliente. Se dejarán metidas guías en tubos tanto en las instalaciones existentes e como en las nuevas. Carga y transporte al vertedero autorizado de los productos sobrantes, sin límite de distancia, vertido y extendido si fuese necesario, incluso canon de vertido y p.p. de achique de agua, limpieza y medios auxiliares, p.p. de reposición de la red de tierras, su mandrilado y demás suministros y obras no mencionadas expresamente en este texto para su completa terminación.
19.11 | m | SUMINISTRO DE TUBO PEAD D=110 mm | 80 |  | 0
Suministro de tubo de PEAD de doble pared, con interior liso y exterior corrugado de diámetro 110mm.
19.12 | m | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARQUETA Tapa de fundición D400 | 2 |  | 0
Suministro y colocación arquetas con una distancia máxima entre estas 20 m. Construidas en ladrillos perforado tosco de 1/2 espesor, recibido con motero de cemento M-5, colocadas sobre solera de hormigón con drenaje tubo pvc 110, HM-20/P/40/l de 10cm espesor enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos con solera ligeramente armada con mallazo. Tapas de arquetas de fundición con resistencia D400 (viales y paso vehículos), C250 para el resto de ubicaciones y demás suministros y obras no mencionadas expresamente en este texto para su completa terminación., carga y transporte a vertedero autorizado de los productos sobrantes, sin limite de distancia, vertido y extendido si fuese necesario, incluso canon de vertido y p.p. de achique de agua, limpieza, apertura de rozas de ser necesario y medios auxiliares, p.p. de reposición de la red de tierras, encofrados, tapas metálicas, tubo de desagüe, relleno de grava 30/50 en la salidade desagüe, tubo de PEAD de doble pared con interior liso y exterior corrugado de 110 mm ó 90 mm de diámetro según situación hasta conectar con canal de cables, unión y soldadura de latiguillos de P. a T. y demás suministros y obras no mencionadas expresamente en este texto para su completa terminación.
19.13 | Ud | ARMARIOS PARA ELECTRONICA DE RED | 2 |  | 0
Armario para albergar sistema de seguridad , fuentes de alimentación, switch, caja final de fibra, etc Incluye: - 1 Sistema de alimentación ininterrumpida de al menos0,6 kVA de potencia, - Placa de montaje - 1 Diferencial bipolar 2P 25ª 30MA superinmunizado - 3 ó 4 Magnetotermico 2P 6ª Scheider - 1 Ventilador con filtro 230VAC 55M3/HIP54 - 1 Rejilla filtro ventilación 125x125 - 1 termostato simple - Cerradura IDE tipo buzón con llave - Canaleta renurada - Carril Dim - Bornas de Carril Dim - 3 ó 4 Echufes shuco - Caja final fibram óptica -Señal riesgo eléctrico - Mecanización, cableado y montaje
19.14 | Ud | DESMONTAJE Y MONTAJE CUADRO ELÉCTRICO | 1 |  | 0
Suministro cuadro eléctrico gama Thalassa PLM de Scheneider Electric o similiar con un mínimo de 30% libre para elementos, Desmonaje cuadro existente y montaje en nuevo inclutdeno los elementos nuevos y los existentes,reagrupando e instalando líneas para que en cada una haya un maximo de 5 cámaras y un mínimo de 3. inclutdeno los elementos nuevos y los existentesy dotando los cuadros en cabecera de un diferencial auto-rearmable. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado, probado y certificado.
|  | TOTAL PABELLON 14 |  |  | 0
20.0 | UD | EDIFICIO CENTRAL DE OFICINAS
20.1 | m | MANGUERA FIBRA OPTICA EXT. MULTIMODO OM4 8 FIBRAS. | 650 |  | 0
Suministro y tendido bajo tubo.
20.2 | m | CABLE UTP CAT. 6. ARMADO | 1300 |  | 0
Suministro y tendido bajo tubo hasta cámaras.
20.3 | m | MANGUERA RZ1-K 3x2 mm2,5 PARA LA ALIMENTACIÓN DE CÁMARAS. | 1192.5 |  | 0
Suministro, tendido bajo tubo y conexionado incluyendo protecciones magnetotérmicas y diferenciales necesarias.
20.4 | m | TUBO RÍGIDO DE PVC M32. | 700 |  | 0
Suministro e instalación incluyendo p.p de curvas, empalmes, abrazaderas, manguitos, cajas y pequeño material necesario.
20.5 | m | BANDEJA DE REJILLA 100x60. | 675 |  | 0
Suministro e instalación incluyendo p.p de soportes, uniones, curvas,cable de toma tierra y pequeño material necesario.
20.6 | Ud | ARMARIOS PARA ELECTRONICA DE RED | 4 |  | 0
Armario para albergar sistema de seguridad , fuentes de alimentación, switch, caja final de fibra, etc Incluye: - 1 Sistema de alimentación ininterrumpida de al menos0,6 kVA de potencia, - Placa de montaje - 1 Diferencial bipolar 2P 25ª 30MA superinmunizado - 3 ó 4 Magnetotermico 2P 6ª Scheider - 1 Ventilador con filtro 230VAC 55M3/HIP54 - 1 Rejilla filtro ventilación 125x125 - 1 termostato simple - Cerradura IDE tipo buzón con llave - Canaleta renurada - Carril Dim - Bornas de Carril Dim - 3 ó 4 Echufes shuco - Caja final fibram óptica -Señal riesgo eléctrico - Mecanización, cableado y montaje
20.7 | Ud | DESMONTAJE Y MONTAJE CUADRO ELÉCTRICO | 1 |  | 0
Suministro cuadro eléctrico gama Thalassa PLM de Scheneider Electric o similiar con un mínimo de 30% libre para elementos, Desmonaje cuadro existente y montaje en nuevo inclutdeno los elementos nuevos y los existentes,reagrupando e instalando líneas para que en cada una haya un maximo de 5 cámaras y un mínimo de 3. inclutdeno los elementos nuevos y los existentesy dotando los cuadros en cabecera de un diferencial auto-rearmable. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado, probado y certificado.
|  | TOTAL EDIFICIO CENTRAL DE OFICINAS |  |  | 0
21.0 | UD | CENTRO DE CONVENCIONES PUERTA NORTE
21.1 | m | MANGUERA FIBRA OPTICA. MULTIMODO OM4 8 FIBRAS. | 100 |  | 0
Suministro y tendido bajo tubo.
21.2 | m | CABLE UTP CAT. 6. | 1070 |  | 0
Suministro y tendido bajo tubo hasta cámaras.
21.3 | m | MANGUERA RZ1-K 3x2,5 mm2, PARA LA ALIMENTACIÓN DE CÁMARAS. | 1100 |  | 0
Suministro, tendido bajo tubo y conexionado incluyendo protecciones magnetotérmicas y diferenciales necesarias.
21.4 | m | TUBO RÍGIDO DE PVC M32. | 287.5 |  | 0
Suministro e instalación incluyendo p.p de curvas, empalmes, abrazaderas, manguitos, cajas y pequeño material necesario.
21.5 | m | BANDEJA DE REJILLA 100x60. | 690 |  | 0
Suministro e instalación incluyendo p.p de soportes, uniones, curvas,cable de toma tierra y pequeño material necesario.
21.6 | Ud | ARMARIOS PARA ELECTRONICA DE RED | 2 |  | 0
Armario para albergar sistema de seguridad , fuentes de alimentación, switch, caja final de fibra, etc Incluye: - 1 Sistema de alimentación ininterrumpida de al menos0,6 kVA de potencia, - Placa de montaje - 1 Diferencial bipolar 2P 25ª 30MA superinmunizado - 3 ó 4 Magnetotermico 2P 6ª Scheider - 1 Ventilador con filtro 230VAC 55M3/HIP54 - 1 Rejilla filtro ventilación 125x125 - 1 termostato simple - Cerradura IDE tipo buzón con llave - Canaleta renurada - Carril Dim - Bornas de Carril Dim - 3 ó 4 Echufes shuco - Caja final fibram óptica -Señal riesgo eléctrico - Mecanización, cableado y montaje
21.7 | Ud | DESMONTAJE Y MONTAJE CUADRO ELÉCTRICO | 1 |  | 0
Suministro cuadro eléctrico gama Thalassa PLM de Scheneider Electric o similiar on un mínimo de 30% libre para elementos, Desmonaje cuadro existente y montaje en nuevo inclutdeno los elementos nuevos y los existentes,reagrupando e instalando líneas para que en cada una haya un maximo de 5 cámaras y un mínimo de 3. inclutdeno los elementos nuevos y los existentesy dotando los cuadros en cabecera de un diferencial auto-rearmable. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado, probado y certificado.
|  | TOTAL CENTRO DE CONVENCIONES PUERTA NORTE |  |  | 0
22.0 | UD | MODIFICACIONES PARA AUMENTAR VISIBILIDAD
22.1 | Ud | MOVER CAMARA Y MASTIL EXISTENTES | 8 |  | 0
Desplazamiento de mastil, con camara ya instalada, con el objetivo de ganar visibilidad. Se incluye obra civil y parte proporcional de cableado y alimentación.
22.2 | Ud | MODIFICAR ALTURA DE CAMARA EN PARED | 1 |  | 0
Modificación de la altura de instalación de camara, con el objetivo de ganar visibilidad. Se incluye parte proporcional de cableado y alimentación.
22.3 | Ud | CALA DE INSPECCIÓN/LOCALIZACIÓN CANALIZACIONES | 10 |  | 0
Canalización en calzada de aglomerado, de 0,30x0,80 m. para 2 conductos, en base 2, de PVC de 90 mm. de diámetro, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón para relleno y rotura y reposición de pavimento con aglomerado en caliente y transporte de tierra sobrante a vertedero.
|  | TOTAL MODIFICACIONES PARA AUMENTAR VISIBILIDAD |  |  | 0
TOTAL INSTALACIONES CCTV EXTERIORES Y PABELLONES IFEMA MADRID. ……………………………….……………………………….. |  |  |  |  | 0