## FICHA DE PRECIOS
FICHA DE PRECIOS
(Este anexo cumplimentado por el licitador se deberá incluir en el Sobre o archivo electrónico nº 3).
PARTIDAS |  | PRESUPUESTO DE LICITACIÓN |  |  |  | OFERTA
|  | UNIDADES ESTIMADAS (A) |  | PRECIO UNITARIO MAXIMO DE PRESUPUESTO IVA EXCLUIDO | PRESUPUESTO TOTAL IVA EXCLUIDO | PRECIO UNITARIO OFERTADO IVA EXCLUIDO (B) | TOTAL OFERTADO IVA EXCLUIDO (A X B)
SUMINISTRO DE EQUIPOS , MATERIALES GASES REFRIGERANTES, TASAS E IMPUESTOS SOBRE GASES FLUORADOS. | INTERCAMBIADOR DE ACEITE PARA TURBO COMPRESOR MARCA SULZER/FRIOTERM, MODELO UNITOP 28CX. ORGINAL O EQUIVALENTE. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL INTERCAMBIADOR: - Caudal de aceite a enfriar: 6 m3/h (100 l/min) - Tipo de aceite: aceite frigorífico marca Suniso modelo SL100 - Temperatura de entrada del aceite: +70ºC - Temperatura de salida del aceite: +36ºC - Pérdida de carga lado aceite: 0,5 bar (50 kPa) - Temperatura de entrada del agua de torre: +30ºC - Temperatura de salida del agua de torre: +35ºC - Pérdida de carga lado agua de torre: 0,5 bar (50 kPa) - Presión de diseño lado aceite: 21 bar - Presión de diseño lado agua de torre: 10 bar - Temperatura de diseño lado aceite: +100ºC - Temperatura de diseño lado agua: +70ºC - Temperatura de salida del agua de torre: +35ºC | 1 | UND | 22300 | 22300 |  | 0
| Kgs de Gas Refrigerante R134a (incluye Impuesto sobre gases Fluorados para R134a año 2024) | 1870 | KG | 71.85 | 134359.5 |  | 0
| Aceite Suniso SL100 Se debera suministrar en en bidones de 20 Litros | 5 | UD | 268 | 1340 |  | 0
| Suministro de botellas de Nitrogeno seco en jaula de transporte, para controles de presion y busqueda de fugas. | 12 | UD | 67.5 | 810 |  | 0
| IMPORTE TOTAL SUMINISTRO DE EQUIPOS , MATERIALES, GAS REFRIGERANTE E IMPUESTOS Y TASAS SOBRE GASES FLUORADOS. (IVA EXCLUIDO) |  |  |  | 158809.5 |  | 0
MANO DE OBRA PARA RELIZAR LOS TRABAJOS, AJUSTES Y PUESTA EN SERVICIO DE LA UNIDAD. | Desmontaje y montaje del nuevo intercambiador suministrado. En esta partida estará incluida tanto la mano de obra como el material necesario para su instacion por posibles cambios de medidas. | 1 | € | 3830 | 3830 |  | 0
| Trabajos de presurizacion del equipo, control de fugas. Mantener minimo de 24 horas la prueba de presión. Despresurizacion de toda la unidad tras las pruebas de control, realizar vacio durante al menos 24 horas. Carga del gas refrigerante, ajuste y pruebas de funcionamiento | 1 | € | 1180 | 1180 |  | 0
SEGURIDAD Y SALUD | PARTIDA DE SEGURIDAD Y SALUD | 1 | € | 800 | 800 |  | 0
| IMPORTE TOTAL DE OBRA DE INSTALACIÓN INCLUYE GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL |  |  |  | 5810 |  | 0
TOTAL OFERTADO, IVA EXCLUIDO |  |  |  |  | 164619.5 |  | 0
EL IMPORTE TOTAL OFERTADO EN ESTE ANEXO DEBE COINCIDIR CON EL IMPORTE REFLEJADO EN EL“MODELO DE OFERTA ECONÓMICA”
El ofertante no podrá superar el presupuesto máximo de licitación
El OFERTANTE deberá facilitar en su oferta económica el importe correspondiente al capítulo de Seguridad y Salud, que no podrá ser inferior a 800 €. En caso de proponer un importe inferior, será MOTIVO DE EXCLUSIÓN.

## NOTA IMPORTANTE
Para facilitar la correcta elaboración de su propuesta económica, se adjunta la Ficha de precios en formato electrónico (.XLS), donde los ofertantes pueden cumplimentar los precios unitarios ofertados ( SOLO CUMPLIMENTTAR LAS CELDAS COLOR AMARILLO) y obtendrán de forma automática, el importe total de su propuesta.